|  | ИП Крылов Иван Васильевич ИНН 352526900865 |  |  | 8 (8172) 50-35-32 ¦ 5s-proekt.ru ea503532@yandex.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника управления муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми Корнилова Светлана Владимировна ____________/ Корнилова С.В./ «___» _____________ 2025 г. М.П. |  |
| ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЕСПУБЛИКИ КОМИ до 2040 года Обосновывающие материалы |  |  |  |  |
|  |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Крылов Иван Васильевич ____________/Крылов И.В./ «___» _____________ 2025 г. М.П. |  |
| г. Вологда 2025 год |  |  |  |  |

Заказчик:

Управление муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми

Юридический адрес: 169200, Республика Коми, Княжпогостский район, г.Емва, ул.Дзержинского, д. 81

Фактический адрес: 169200, Республика Коми, Княжпогостский район, г.Емва, ул.Дзержинского, д. 81

____________/ Корнилова С.В./

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	4

1.1	Электрическая энергия	4

1.2	Тепловая энергия	8

1.3	Газоснабжение	10

1.4	Водоснабжение	10

1.5	Водоотведение	11

1.6	Сбор и вывоз коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования	12

2	ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	16

3	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	18

3.1	Система электроснабжения	18

3.2	Система теплоснабжения	22

3.3	Система газоснабжения	24

3.4	Система водоснабжения	25

3.5	Система водоотведения	30

3.6	Система утилизации твердых коммунальных отходов	32

4	ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	35

5	ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	37

6	ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	40

7	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ	54

8	ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ	57

9	РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ	60

10	. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ	65

ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

На период 2025-2040 год спрос на коммунальные ресурсы может быть спрогнозирован на основании прогноза экономического развития на данный период и на основании расчета объемов нового жилищного строительства.

Электрическая энергия

Г.Емва

Покрытие электрических нагрузок потребителей города будет осуществляться от существующих сетей и подстанций энергосистемы Коми. Центрами питания будут ПС 110 кВ «Княжпогост», «Заводская» и ПС 35кВ «Железнодорожная».

Распределения электроэнергии по потребителям города будет осуществляться на напряжении 6-10 кВ по линиям 6-10 кВ через сеть трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ.

В соответствии со Схемой развития энергосистемы Коми намечается строительство объекта регионального значения ВЛ 220кВ ПС «Микунь» - ПС «Синдор», ВЛ 110 кВ ПС «Княжпогост» ПС «Синдор», трассы которых частично пройдут по территории города. Также «Схемой…» предусматривается реконструкция ВЛ 35 кВ ПС «Княжпогост» - ПС «Весляна».

Конкретные мероприятия по реконструкции и развитию сетей 6-10кВ в ГП «Евма» должны быть разработаны специализированной организацией при разработке.

Модернизация системы электроснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

строительство ВЛ 110кВ Княжпогост-Синдор;

поэтапная модернизация существующих центров питания напряжением 110 и 35кВ;

строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и сетей 10 кВ и 0,4 кВ;

модернизация существующих сетей 6-10,0,4кВ и трансформаторных подстанций 10\0,4кВ с внедрением энергосберегающих технологий в соответствии с инвестиционными программами эксплуатирующей организации;

постепенный перевод электрических сетей города с напряжения 6кВ на напряжение 10 кВ;

модернизация ПС 110кВ «Княжпогост» и 35кВ «Железнодорожная».

Пгт. Синдор

Основные технические данные:

Количество ТП – 26 ед. ПС – 1 ед.;

Суммарная мощность трансформаторов, установленных в ПС, ТП – 2,5 МВА;

Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным электроснабжением – 97%;

- Распределение, передача электроэнергии потребителям поселка осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым  производственным отделением «Южные электрические сети» филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми и  АО «Коми коммунальные технологии».

Электроснабжение поселка осуществляется от подстанций:

ПС 220/35/10 кВ "Синдор"

ТП (КТП) – 10/0,4кВ – 11 ед. – 2,5 МВА

Потребителями электроэнергии пгт Синдор являются коммунально-бытовые и промышленные потребители. Ожидаемые нагрузки коммунально-бытовых потребителей на расчётный срок определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94 с учётом приготовления пищи в жилых домах на газовых плитах и средней жилищной обеспеченностью 30 м² на человека. Удельная электрическая нагрузка составит ориентировочно 0,5 кВт на человека.

Покрытие электрических нагрузок потребителей поселка на перспективу будет осуществляться от существующих сетей и подстанций энергосистемы Коми.

Электрические сети находятся в удовлетворительном состоянии.

Для повышения надёжности электроснабжения потребителей пгт.Синдор на перспективу потребуется проведение следующих мероприятий:

поэтапная модернизация существующего центра питания ПС 220кВ;

модернизация существующих, строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4кВ и прокладки сетей 10/0,4кВ для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства.

п. Иоссер

Основные технические данные:

Количество ТП – 3 ед. КТП – 5,   ПС – 1 ед.;

Суммарная мощность трансформаторов, установленных в ПС, ТП –  2,5 МВА;

Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным электроснабжением – 100%;

Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется на напряжении 10 кВ по ВЛ 10кВ через сеть ТП 10/0,4кВ.:

ПС 35/10 кВ "Ропча" – мощностью 2,5 МВА

ТП (КТП) – 10/0,4кВ – 8 ед. – 2,5 МВА

П. Мещура

Основные технические данные:

Количество ТП – 5 ед. КТП – 2 ед.;

Количество силовых трансформаторов, установленных в ТП – 5 ед. КТП – 2 ед.;

Суммарная мощность трансформаторов, установленных в  ТП – 3,05 МВА;

Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным

электроснабжением – 100%;

Полезный отпуск электрической энергии – 553,602 тыс. кВт. (в год)

Электроснабжение поселка осуществляется от дизельной электростанции:

ТП – 5 ед. ;

КТП- 2 ед. - 10/0,4кВ –  3,05 МВА

С. Серёгово

Основные технические данные:

Количество ТП – 11 ед. ПС – 1 ед.;

Суммарная мощность трансформаторов, установленных в ПС, ТП – 2,5 МВА;

Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным электроснабжением100%;

Полезный отпуск электрической энергии – н/д тыс. кВт. (в год)

Распределение, передача электроэнергии потребителям села осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым  производственным отделением «Южные электрические сети» филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми

Электроснабжение села осуществляется от подстанций:

ПС 110/10 кВ "Серёгово"

ТП (КТП) – 10/0,4кВ – 11 ед. – 2,5 МВА

С. Туръя

Основные технические данные:

Количество ТП – 23 ед. ПС – 1 ед.;

Количество силовых трансформаторов, установленных в ТП – 23 ед. ПС – 1 ед.;

Суммарная мощность трансформаторов, установленных в ПС, ТП – 3,05 МВА;

Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным электро-снабжением – 100%;

Распределение, передача электроэнергии потребителям села осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым производственным отделением «Южные электрические сети» филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми.

Электроснабжение села осуществляется от подстанций:

ПС-110/10 кВ "Онежье"

ТП(КТП, СТП)-10/0,4кВ – 23шт. - 3,05 МВА

П. Чиньяворык

Основные технические данные:

Количество ТП-10 ед. ПС-1 ед.;

Суммарная	мощность	трансформаторов,	установленных	в	ПС,	ТП 2,5 МВА;

Удельный	вес	жилищного	фонда,	оборудованного	централизованным электроснабжением - 100%;

Распределение, передача электроэнергии потребителям поселок осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым АО «Коми коммунальные технологии».

Электроснабжение поселка осуществляется от подстанций:

ПС 35/6 кВ "Чиньяворык"

С. Шошка

В связи со строительством жилого сектора появляются новые объекты потребления электроэнергии. На перспективу намечено строительство учреждений образования – детского сада и школы,  предприятий торговли и бытового обслуживания, общественных центров, ФАПов.

Расширение производственных территорий предлагается за счет развития малого бизнеса: крестьянско-фермерских хозяйств, малого предпринимательства в производстве агропромышленного комплекса, таких как животноводство, птицеводство  по производству яиц.

Увеличение жилого сектора предусмотрено за счет строительства индивидуальной малоэтажной застройки на свободных территориях.

Суммарная электрическая нагрузка  жилищно- коммунального сектора составит   300 кВт (273х1,1).

Электроснабжение села Шошка генеральным планом предусматривается следующее:

Для увеличения надежности электроснабжения потребителей рекомендуется закольцовка тупиковых участков для существующих схем электроснабжения.

При разработке рабочей документации для сетей наружного освещения, необходимо предусмотреть наружное освещение улиц и территорий общественных центров населенных пунктов. Питание выполнить от шкафов управления наружным освещением,  установленных у трансформаторных подстанций. Управление сетями наружного освещения должно рекомендуется выполнять с использованием автоматического фотоэлектрического или временного программного устройства.

Сети наружного освещения спортивных и игровых площадок выполнять подземными кабелями. Сети наружного освещения села - воздушные с использованием самонесущих изолированных проводов марки СИП, подвешенных совместно с сетями электроснабжения.

Для повышения надёжности электроснабжения потребителей муниципального округа «Княжпогостский»  на перспективу потребуется проведение следующих мероприятий:

проведение капитального ремонта, реконструкция и замена изношенного оборудования системы электроснабжения;

строительство новых распределительных пунктов;

проведение капитального ремонта, реконструкция и замена изношенного оборудования, линий электропередач системы электроснабжения;

строительство и монтаж новых линий электропередач.

Тепловая энергия

К услугам ЖКХ, предоставляемым в муниципальном округе, относятся теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение населения и вывоз мусора. Теплоснабжение осуществляется АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» (далее АО «КТЭК»)

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии будут увеличиваться, так как в программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры Муниципального округа «Княжпогостский» предусмотрено строительство тепловых сетей. Предусматривается более полное использование установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории Муниципального округа «Княжпогостский» предлагается оснащение источника приборами учета, а также выполнение следующих мероприятий:

План мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Муниципального округа «Княжпогостский» на 2025-2036 гг.

В 2025 году:

проводится капитальный ремонт:

котла № 6 ПТВМ - 30 котельной завода ДВП, ул. Вымская, д. 35;

котла № 1 КВр – 0,93 К на котельной «Курортная» с. Серегово;

котла № 2 ИжКВ – 0,63 на котельной «Центральная» пст. Иоссер

ведется строительство  блочно-модульной котельной (№10) в с. Шошка, мощностью 0,996 Гкал/час на пеллетном топливе и блочно-модульной котельной (№11) "РММ" в с. Шошка, мощностью 1,726 Гкал/час на пеллетном топливе.

В 2030 году планируется:

установка дополнительного котла мощностью 6 МВт на котельной «КМЗ»;

строительство газовых котельных в м. Лесокомбинат мощностью 12 МВт и котельной Город мощностью 40 МВт в г. Емва с закрытием котельной ДВП;

строительство газовой БМК мощностью 4 МВт в м. Северный г. Емва.

- В 2025-2036 гг.:

реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Таблица 1.2.1 – Предложения по замене тепловых сетей

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Тепловые сети |  | Сети горячего водоснабжения |  | Ветхие тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина, м | Износ (%) | Длина, км | Износ (%) | Длина, м |
| 1 | Котельная №14 п. Ляли ул. Центральная 92"а" | 622,70 | 63,0% | нет | нет | 50,00 |  |
| 2 | Котельная №9 п. Тракт "Школьная", ул. Школьная 8"а" | 2047,00 | 65,0% | нет | нет | 120,00 |  |
| 3 | Котельная №12 п. Турья, д128 | 512,70 | 65,0% | нет | нет | 10,00 |  |
| 4 | Котельная №7 "Микрорайон" п. Вожаель, ул.Гагарина 12 | 1483,00 | 65,0% | нет | нет | 35,00 |  |
| 5 | Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул. Школьная 6 | 1723,70 | 65,0% | нет | нет | 140,00 |  |
| 6 | Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул. Центральная д.11 | 1010,50 | 65,0% | нет | нет | 250,00 |  |
| 7 | Котельная №10 "Школьная", с. Шошка, ул. Центральная, 19 | 565,00 | 65,0% | нет | нет | 35,00 |  |
| 8 | Котельная №25 с. Серегово, ул. Заводская, 18 | 1544,40 | 65,0% | нет | нет | 320,00 |  |
| 9 | Котельная №26 "Курортная" с. Серегово Октябрьская 7 "а" | 1185,00 | 65,0% | нет | нет | 414,75 |  |
| 10 | Котельная №24 п.Иоссер "Центральная", ул. Береговая 12-а | 1540,70 | 65,0% | нет | нет | 240,00 |  |
| 11 | Котельная №23 п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная 1 | 638,20 | 65,0% | нет | нет | 60,00 |  |
| 12 | Котельная №16 п. Мещура, "Школьная", ул. Коммунистическая 61 "б" | 3719,3 | 65,0% | нет | нет | 140,00 |  |
| 13 | Котельная №15 п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский 2а | 865,20 | 65,0% | нет | нет | 50,00 |  |
| 14 | Котельная №5 "Центральная" п. Ракпас, ул. Школьная 2 | 1557,70 | 65,0% | нет | нет | 40,00 |  |
| 15 | Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер Хвойный 13а | 7509,00 | 45,0% | нет | нет | 840,00 |  |
| 16 | Котельная №1 г. Емва, "КМЗ", ул. Дзержинского 51 | 13168,60 | 55,0% | 1009,00 | 15,0% | 2400,00 |  |
| 17 | Котельная №3 п. Чиньяворык, ул. Ленина 22 | 3463,40 | 63,0% | нет | нет | 750,00 |  |
| 18 | Водогрейная часть котельной завода ДВП ул. Вымская 35 | 34522,10 | 63,0% | 4420,80 | 35,0% | 4600,00 |  |
| 19 | ЦТП пгт. Синдор ул. Серверная д. 14 | 5597,20 | 65,0% | 2147,00 | 40,0% | 840,00 |  |
|  | ВСЕГО | 83275,4 |  | 7576,80 |  | 11334,75 |  |

Газоснабжение

В пгт. Синдор существуют сети газоснабжения низкого давления.

Протяженность сетей газоснабжения – 3799,32 м

В 2026 — 2027 гг. планируется газификация пст. Ляли.

Сети газоснабжения муниципальных образований находятся в удовлетворительном состоянии и не требуют замены и ремонта. Для обеспечения требуемой надежности системы газоснабжения необходимо выполнение следующих мероприятий:

- своевременная диагностика, реконструкция или замена изношенных газопроводов, не отвечающих требованиям безопасности и техническим нормам;

- применение для новых прокладок газопровода и при реконструкции действующих подземных газопроводов полиэтиленовых труб с эффективными покрытиями;

- осуществление антикоррозийной защиты всех существующих и вновь вводимых стальных газопроводов.

Водоснабжение

Расчет водопотребления для Муниципального округа «Княжпогостский» проведен на основе принятой численности населения. Расчет хозяйственно-питьевых расходов воды для территорий с централизованным водоснабжением проведен на основе удельных среднесуточных показателей водопотребления.

В соответствии с проектом ГП приоритетными направлениями развития Муниципального округа «Княжпогостский» являются:

поддерживание существующих и строительство новых производств в разных отраслях промышленности (добывающая, лесная и деревоперерабатывающая, пищевая, сельскохозяйственная);

развитие коммунальной инфраструктуры;

развитие социально-бытовой инфраструктуры;

улучшение условий жизни населения;

развитие транспортной инфраструктуры.

Сценарий развития систем водоснабжения населенных пунктов Муниципального округа «Княжпогостский» принят в соответствии с генеральным планом развития территорий муниципального округа.

Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения

. На период расчетного срока реализации Схемы водоснабжения муниципального округа «Княжпогостский» (до 2036 г.), необходимо выполнить ряд следующих мероприятий:

Строительство ВОС п. Ракпас (2025-2026гг.)

Строительство ВОС п. Тракт (2025-2026гг.)

Строительство ВОС п. Чернореченский (2025-2026гг.)

Строительство ВОС п. Шошка (2025-2026гг.)

Строительство станции очистки питьевой воды производительностью 5,0 тыс. куб.м./сутки в г Емва (2026-2028гг.)

Строительство водовода диаметром 280 мм исходной воды от насосной станции I-го подъема до площадки станции очистки питьевой воды (ВОС) (2025-2026гг.)

Установка общедомовых приборов учета (2026-2036гг.)

Проектирование и строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей для районов нового строительства (2026-2027гг.)

Замена ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы (2023—2036гг.)

Бурение скважины в м. Ачим г. Емва и строительство к ней новых водоочистных сооружений (2026-2027гг.)

Водоотведение

Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения:

Замена сетей водоотведения с износом 60 и более процентов - срок реализации 2026-2036 гг;

Строительство канализационного напорного коллектора Ду 530 мм от КНС Биржа до КОС в г. Емва;

Строительство канализационных очистных сооружений и централизованной системы водоотведения с подключением всех многоквартирных домов, расположенных в м. Ачим г. Емва;

Строительство новых канализационных очистных сооружений и централизованной системы водоотведения с подключением всех многоквартирных домов, расположенных в м. Северный г. Емва;

Переподключение к новым КОС всех абонентов м. Совхоз г. Емва для разгрузки сетей водоотведения г. Емва;

Строительство прибрежной полосы защиты водного объекта, водоохранной зоны водного объекта р. Вымь в г. Емва (КОС);

Строительство новой КНС в районе действующей КНС «Биржа»;

Строительство напорного канализационного коллектора от центральной канализационной насосной станции «Центральная» г. Емва ул. Ленинградская 25 «б» до канализационных очистных сооружений г. Емва;

Строительство КОС Шошка на площадке существующих очистных сооружений с выводом старых сооружений из эксплуатации;

Строительство КОС Ракпас на площадке существующих очистных сооружений с выводом старых сооружений;

Строительство КОС Чиньяворык на площадке существующих очистных сооружений с выводом старых сооружений;

Строительство КОС Иоссер, строительство канализационной насосной станции и коллектора для объединения стоков с двух недействующих очистных сооружений для очистки на одном новом КОС.

Сбор и вывоз коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования

Прогноз развития систем утилизации ТКО выполнен с учетом документов территориального планирования, а также с учетом программ социально-экономического развития и стратегического прогнозирования.

На расчетный срок прирост требуемой для складирования ТКО территории составит около 0,3-0,6 га. В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования РК следует предусматривать утилизацию ТКО с предварительной сортировкой, стремясь к максимальному использованию вторичных материальных и энергетических ресурсов.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТБО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального округа, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

Мероприятия не предусматриваются.

Срок реализации:  данные отсутствуют.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект: при развитии системы утилизации ТБО на территории муниципального округа организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дадут, но их реализация обеспечит оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

Разработка перспективных схем обращения с отходами 
муниципального округа.

Разработка схемы санитарной очистки территории.

Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТКО.

Срок реализации: 2022-2032 г.г.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТКО, минимизации воздействия на окружающую среду;

полное формирование информационной базы о состоянии окружающей природной среды муниципального округа;

качественное повышение эффективности управления в сфере утилизации (захоронения) ТКО за счет технического обеспечения получения, передачи, обработки и предоставления оперативной, объективной информации об обращении ТКО, уровне загрязнения.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов утилизации (захоронения) ТКО:

Оборудование мест санкционированного сбора бытовых и крупногабаритных отходов в муниципальном округе.

Ликвидация несанкционированных свалок.

Очистка земель на территории муниципального округа, используемых в качестве несанкционированных свалок. Рекультивация существующих свалок.

Цель проекта: устранение, оценка и ликвидация накопления экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления.

Технические параметры проекта: Технические параметры рекультивации объектов (санкционированных и несанкционированных свалок) определяются при разработке проектно-сметной документации. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвогрунтом, для предотвращения эрозии нанесенного верхнего слоя целесообразно произвести посев трав.

Срок реализации проекта: 2022-2032 г.г.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

снижение экологического ущерба;

снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления;

возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

Разработка нормативно-правового обеспечения.

Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2022-2032 г.г.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена Администрацией.

Ожидаемый эффект: повышение инвестиционной привлекательности.

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Мероприятия:

Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ.

Цель проекта: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы, широкое привлечение общественности к ее реализации.

Срок реализации: 2022-2032 г.г.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в решение проблем охраны окружающей среды;

повышение экологической культуры населения;

увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды.

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе;

финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса;

организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются, и актуализируются. Описание расчета значений целевых показатели разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса Муниципального округа «Княжпогостский» и приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 Описание расчета значений целевых показатели

| № п/п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доступность услуги (обеспеченность) для населения, % | Отношение численности населения, получающей услугу, к численности населения фактической или прогнозируемой |
| 2 | Спрос на коммунальные ресурсы | Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения |
| 3 | Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| 4 | Показатель надежности, ед. в год | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры |

Обоснование мероприятий, входящих в план застройки Муниципального округа «Княжпогостский» представлено в таблице 2.2.

Таблица 2.2 Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | - повышение качества и надежности электроснабжения в муниципальном образовании; - сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых территорий; - подключение новых потребителей. |
| 2 | Теплоснабжение | - повышение надежности систем теплоснабжения; - повышение качества ведения технологического режима и его безопасности. |
| 3 | Водоснабжение | - обеспечение надежности и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям; - подключение потребителей; - максимальное сокращение эксплуатационных затрат. |
| 4 | Водоотведение | - обеспечение надежности систем водоотведения; - очистка сточных вод до нормативных требований; - подключение потребителей. |
| 5 | Сбор и вывоз ТКО | - соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов ТКО; - улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования за счет ликвидации несанкционированных свалок. |

ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Система электроснабжения

Проблемы эксплуатации систем электроснабжения в разрезе надежности, качества, стоимости (доступность для потребителей) и экологичности

Энергосистема  Республики  Коми   входит   в   операционную   зону Филиала АО «СО ЕЭС» Коми РДУ и обслуживает территорию Республики Коми.

Основные сетевые организации, осуществляющие функции передачи и распределения электрической энергии по электрическим сетям на территории Республики Коми и владеющие объектами электросетевого хозяйства 110 кВ и (или) выше:

филиал ПАО «Россети» – Северное ПМЭС – предприятие, осуществляющее функции управления Единой национальной (общероссийской) электрической сетью на территории Республики Коми и Архангельской области;

производственное отделение «Южные электрические сети»  филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми – предприятие, осуществляющее функции передачи и распределения электроэнергии по электрическим сетям 0,4–6(10)–35–110–220 кВ на территории Республики Коми;

АО «Коми коммунальные технологии» – предприятие, осуществляющее функции передачи и распределения электроэнергии по электрическим сетям 0,4–6(10)–35–110 кВ на территории Республики Коми.

Г. Емва

На территории города расположены две ПС 110кВ «Княжпогост» (2х16МВА), «Заводская» (1х1,6МВА) и ПС 35кВ «Железнодорожная» (2х4МВА), а также проходят ВЛ 110кВ: Микунь - Княжпогост, Микунь-Заводская  и ВЛ 35кВ: Княжпогост –Железнодорожная, Княжпогост-Онежье.

Распределение электроэнергии по потребителям города осуществляется на напряжении 6-10кВ через сеть подстанций 6-10\0.4кВ, подключенных линиями 6-10кВ к подстанциям «Княжпогост» и «Железнодорожная».

Все существующие электроподстанции, расположенные на территории  города, открытого типа имеют трансформаторы, основных источников шума, мощностью от 1,6МВА до 16МВА. В зависимости от мощности  и напряжения трансформаторов расстояние от них до жилой застройки составляет:

- 110кВ – от80м  до 200м (для трансформаторов мощностью 1,6 – 16МВА);

- 35кВ  - 70м   для 2х  трансформаторов мощностью по 4 МВА.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160  «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют:  110кВ – 20м, 35кВ – 15м, 10кВ – 10м по обе стороны линии от крайних проводов при неотклонённом их положении.

Нагрузка трансформаторов на подстанциях составляет 60-85 %.

Всем подстанциям города необходима модернизация оборудования.

Распределение и поставку электрической энергии потребителям на территории                                 пгт «Синдор» осуществляет филиал ОАО «Коми энергосбытовая компания».

На территории поселка расположена ПС 220/35/10кВ «Синдор» (2х25МВА) и ВЛ 220кВ Синдор-Микунь, Синдор-Ухта.

Распределение, передача электроэнергии потребителям пгт. Синдор осуществляется от  ПС 220/35/10кВ «Синдор» на напряжении 10кВ через сеть подстанции 10/0,4кВ по электрическим сетям, обслуживаемым производственным отделением «Южные электрические сети» филиала   ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми и АО «Коми коммунальные технологии».

Существующая электроподстанция «Синдор», расположенная на территории городского поселка открытого типа имеет два трансформатора, основных источников шума, мощностью 25 МВА. Расстояние от трансформаторов до жилой застройки составляет 325 м.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 220кВ - 25 м и 10кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при отклонённом их положении.

Загрузка трансформаторов на подстанциях составляет 60-85%. Всем подстанциям поселка необходима модернизация оборудования.

П. Иоссер

На территории поселка находится ПС 35/10 кВ «Ропча». Также по территории проходят ВЛ 220 кВ ПС «Синдор» - ПС «Ухта» и 35 кВ ПС «Синдор».-ПС «Ропча»-ПС «Чинья-Ворык».Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется на напряжении 10 кВ по ВЛ 10кВ через сеть ТП 10/0,4кВ. В границах поселка  планировочными ограничениями является шумовая зона электрической подстанции 35/10кВ «Ропча» и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и 10 кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

Распределение и поставку электрической энергии потребителям на территории поселка Мещура осуществляет филиал АО «Коми коммунальные технологии».

Распределение и поставку электрической энергии потребителям на территории села Серёгово осуществляет филиал ОАО «Коми энергосбытовая компания».

Распределение, передача электроэнергии потребителям поселка осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым  производственным отделением «Южные электрические сети» филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми..

Центр питания – ПС 110/10кВ «Серёгово».

Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется на напряжении 10кВ по ВЛ 10кВ через сеть ТП 10/0,4кВ.   В границах  СП «Серёгово» планировочными ограничениями являются шумовая зона электрической подстанции 110/10кВ «Серёгово».    и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 110кВ и 10кВ,  проходящих по рассматриваемой территории.

Существующая ПС 110/10кВ «Серёгово» открытого типа имеет  трансформатор, основной источник шума, мощностью 2,5 МВА -   расстояние от них до жилой застройки составляет  30 м.

Система электроснабжения поселка Тракт является централизованной. Основными источниками электроснабжения являются распределительные станции (РПС).

Распределение и транзит мощности в населённые пункты сельского поселка осуществляется по воздушным линиям электропередачи 35,10 кВ.

Распределение и поставку электрической энергии потребителям на территории села Туръя базируется осуществляет филиал ОАО «Коми энергосбытовая компания».

Распределение и поставку электрической энергии потребителям на территории поселка Чиньяворык осуществляет филиал ОАО «Коми энергосбытовая компания».

Распределение, передача электроэнергии потребителям поселка осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым АО «Коми коммунальные технологии».

Центр питания - ПС 35/l0 кВ «Чиньяворык».

Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется на напряжении 10 кВ по ВЛ 10 кВ через сеть ТП 10/0,4кВ. В границах поселка Чиньяворык планировочными ограничениями являются шумовая зона электрической подстанции 35/10кВ 1«Чиньяворык», и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 35кВ и 10кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

Существующая ПС 35/l0кВ «Чиньяворык» открытого типа имеет трансформаторы, основные источники шума, мощностью 4,0 МВА - расстояние от них до жилой застройки составляет 70 м.

На территории села Шошка:

1. Обслуживающая организация  Южные  электросети г. Сыктывкар.

2. Количество трансформаторных подстанций – 9 шт,

3. Технического перевооружения и реконструкции электролиний не производилось. Необходимо предусмотреть в мероприятиях замену уличных сетей электроснабжения.

4. Оснащенность жилищного фонда приборами учета – 100 процентов. Приборы установлены, как внутри помещений, так и снаружи.

5. Ежегодно на уличное освещение администрация  сельского поселка тратит в среднем  251 тыс. руб. в год.

Центром питания является ПС - 110/35 «Княжпогост». На территории села Шошка расположена понизительная подстанция 35/10кВ «Онежье» с мощностью установленных трансформаторов (1х1,6+1х1,8МВА) в д.Онежье.

От ПС «Онежье» электроэнергия по воздушным линиям 10 кВ подключает  трансформаторные подстанции (ТП) и комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10/0,4 кВ,  расположенные в непосредственной близости к потребителям.  Сельские распределительные сети состоят из ТП - 10/0,4 – 10 ед., воздушных линий электропередач 10 кВ  и ВЛ-0,4 кВ.

По конструктивному исполнению распределительные сети поселка выполнены воздушными напряжением 10 кВ с подвеской неизолированных проводов.

На данный период состояние электрических сетей удовлетворительное.

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения муниципального округа «Княжпогостский» .

Проблемы эксплуатации источников электроснабжения:

Значительное увеличение потребления электроэнергии городского поселения бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

При увеличении нагрузок городского поселения существующие сети 10-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с износом воздушных и кабельных линий электропередач 10-0,4 кВ.

Коммутационные аппараты 10-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения и её безопасность в связи с износом.

Большая протяженность линий 0,4 кВ (более 400 м.) что приводит к повышенным потерям в электросети.

Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети 0,4 кВ.

Большой процент износа ТП и ВЛ.

Надежности электроснабжения характеризуется наличием острых проблем:

старение оборудования;

недостаток инвестиций;

снижение управляемости и эффективности диспетчеризации режимов работы энергосистем;

физически и морально устаревшего оборудования, требующие безотлагательного решения;

обновление оборудования производится в недостаточном объеме.

Надежность системы электроснабжения Муниципального округа «Княжпогостский» соответствует критериям, определённым «Правилами устройства электроустановок».

Территория Муниципального округа «Княжпогостский» электрифицирована на 100%.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Таблица 3.1.3 - Доля поставки ресурса по приборам учета,

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально- культурного и бытового назначения , % |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | 100 | 100 | 100 |

Действующие тарифы на услуги

Таблица 3.1.4 - Тарифы на услуги по передаче электрической энергии за 2025 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Цена (тариф) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I полугодие | II полугодие |
| 1 | Группа «Население» |  |  |  |
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | Город – 6,26 Село – 4,38 | Город – 7,05 Село – 4,94 |

Система теплоснабжения

В муниципальном округе "Княжпогостский" центральным отоплением оснащено 50 % жилого фонда. Обеспечение потребителей тепловой энергией осуществляется от котельных и ЦТП в пгт.Синдор. Системы централизованного отопления действуют в г. Емва, п. Вожаель п. Иоссер, п. Синдор, п. Тракт, п. Чернореченский, п. Чиньяворык, с. Шошка, п. Ракпас, с. Серегово, п. Ляли, п. Турья, п. Мещура.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципального округа осуществляется по смешанной схеме. Здания многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Децентрализованное теплоснабжение распространено в частном секторе (поквартирные системы отопления с котлами на газовом, твердом топливе и печное отопление).

Теплоснабжение социально значимых объектов округа осуществляется от отопительных котельных.

Отпуск тепла потребителям осуществляется в виде горячей воды.

Схема теплоснабжения – закрытая.

Основным видами топлива для котельных служат природный газ, уголь, дрова.

Обслуживающеий организацией является АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» (далее АО «КТЭК»)

Часть индивидуальной жилой застройки муниципального округа, а также ряд промышленных предприятий используют индивидуальные источники теплоснабжения. Индивидуальные жилые дома имеют печное или газовое отопление.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Источники тепловой энергии

Котельные осуществляют покрытие тепловых нагрузок на отопление и горячее водоснабжение потребителей, работают на природном газе, угле и дровах. Температурный график 95/70 °С у всех котельных, за исключением водогрейной части котельной завода ДВП в г. Емва – 130/70 °С.

На котельных №1 г. Емва, "КМЗ", ул.Дзержинского 51 и №3 п.Чиньяворык, ул.Ленина 22 установлено оборудование химводоподготовки.

В системах централизованного теплоснабжения муниципального округа «Княжпогостский» теплофикационные установки, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, отсутствуют. Оборудование котельных работает только в режиме выработки тепловой энергии.

Магистральные тепловые сети проложены надземно. Общая протяженность составляет 90,58 км. Квартальные сети проложены подземно. Подземная прокладка выполнена на средней глубине заложения 1,2 м.

Тепловая изоляция - минвата.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений) равна 25°С.

Развитие систем теплоснабжения замедлено по причине недостатка инвестиций в развитие источников теплоснабжения и тепловых сетей. Решение возможно путем включения в тарифы теплоснабжающих организаций инвестиционной составляющей.

Средний износ тепловых сетей составляет порядка 65%. В замене нуждается 40% сетей. Основная причина повреждений тепловых сетей – наружная коррозия подземных трубопроводов, нарушение тепловой изоляции подземных и наружных сетей, отсутствие сопутствующих дренажей, нарушение технологии прокладки тепловых сетей.

Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения сводятся к следующим основным причинам:

1. Высокий износ основного оборудования тепловых сетей и источников теплоснабжения.

2. Износ материала изоляции тепловых сетей. Тепловая изоляция, в основном, выполнена из минеральной ваты, которая имеет низкие технические характеристики.

Таблица 3.2.1 Доля поставки ресурса по приборам учета, %

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально- культурного и бытового назначения , % |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение | 73,62 | - | - |

Действующие тарифы на услуги

Таблица 3.2.2 - Тарифы на услуги по теплоснабжению за 2025 год

| Тариф, руб./Гкал | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 3085,63 | I полугодие |
| 3300,00 | II полугодие |

Система газоснабжения

Газоснабжение города Емва осуществляется на базе использования природного и сжиженного углеводородного газа (СУГ).

Газоснабжение предусмотрено  от головного сооружения – газораспределительная станция – ГРС Емва (м. Лысая гора). Протяженность газовых сетей – Филиал АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» г. Емва – 174,2 км.

Основным предприятием, обслуживающим ГРС, ГОП и газовые сети округа  является филиал АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. Емва.

Газоснабжением на базе природного газа  обеспечивается население м. Ачим, м. Северный, м. Новый и центральная часть г. Емва.

Направления использования газа:

бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды);

технологические нужды производства;

энергоноситель для теплоисточников.

Газораспределительная сеть в ГП «Емва» по давлению - двухступенчатая (высокое и низкое давление).

В пгт Синдор существуют сети газоснабжения низкого давления.

Протяженность сетей газоснабжения – 3799,32 м

Газоснабжение поселка осуществляется на базе использования природного и сжиженного углеводородного газа (СУГ).

Газоснабжение предусмотрено от головного сооружения – газораспределительной станции (ГРС), расположенной в пгт. Синдор.

Население использует природный газ для нужд пищеприготовления и горячего водоснабжения, количество газифицированных квартир составляет 815 кв.

Газораспределительная сеть в пгт. Синдор по давлению – двух ступенчатая (высокое и низкое давление).

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты шкафного типа – ГРПШ, расположенные в пгт. Синдор, на ул. Строителей.

Газоснабжение населения СУГ осуществляется посредством использования индивидуальных газобалонных установок.

Распределение и поставку газа потребителям на территории поселка осуществляет филиал АО «Газпром газораспределение Сыктывкар».

Распределение, передача газа потребителям пгт. Синдор осуществляется по сетям, обслуживаемым  АО «Газпром газораспределение Сыктывкар».

Газоснабжение бытовым газом населения поселке Тракт осуществляется централизованно и привозным баллонным газом.

Газопровод имеется так же  в с. Серегово.

Всего за 2024 г. было отпущено 3,2762 млн. м3 газа.

В остальных муниципальных образованиях муниципального округа «Княжпогостский» в настоящее время газоснабжение природным газом отсутствует, либо осуществляется сжиженым газом (в баллонах).

Доля поставки ресурса по приборам учета

Таблица 3.4.1 - Доля поставки ресурса по приборам учета, %

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально- культурного и бытового назначения , % |
| --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение | - | - | - |

Таблица 3.4.2 - Тарифы на услуги по газоснабжению за 2025 год

| Тариф, руб./куб. м. | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 7,1569 | I полугодие |
| 7,9436 | II полугодие |

Система водоснабжения

Система водоснабжения муниципального округа «Княжпогостский» имеет одну эксплуатационную зону, так как эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения осуществляет одна ресурсоснабжающая организация, а именно АО "Княжпогостская тепло-энергетическая компания". Подземный водозабор пгт. Синдор (4 скважины) эксплуатирует ООО «Газпром энерго».

В настоящее время источниками хозяйственного и производственного водоснабжения на территории муниципального округа «Княжпогостский» являются подземные воды и р. Вымь. На территории округа располагаются 22 скважины и 2 поверхностных водозабора. Протяженность сетей водоснабжения составляет 54,56 км.

На территории муниципального округа «Княжпогостское» централизованная система горячего водоснабжения закрытого типа организована в г. Емва, с. Серегово и пгт. Синдор.

Централизованное горячее водоснабжение представлено закрытыми системами в двухтрубном исполнении. Подготовка горячей воды для нужд ГВС по закрытой схеме в централизованных системах осуществляется непосредственно в котельных. В нецентрализованных системах ГВС подготовка горячей воды осуществляется в индивидуальных водоподогревателях (газовых и электрических).

К централизованной системе горячего водоснабжения подключены около 33,9 % объектов в муниципальном образовании.

Системы холодного водоснабжения

г. Емва

Основным источником централизованного водоснабжения города Емва является   р. Вымь. От подруслового водозабора вода подается насосной станцией I подъема по двум водоводам на очистные сооружения типа «Струя».

В составе водопроводных сооружений имеются: отстойник на 350 куб. м/сут, 2 резервуара чистой воды на 250 куб. м и 400 куб. м.

Далее насосами II подъема вода направляется в объединенную кольцевую сеть хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.

Мощность водозабора составляет 5 тыс. куб. м/сут. Водопровод выполнен из стальных и полиэтиленовых труб диаметром 32-219 мм, общая протяженность сетей 24,885 км.

ООО «Завод ДВП» получает воду для питьевых целей из системы городского водопровода, в количестве 200-215 тыс. куб. м/год (0,7-0,8 тыс. куб. м/сут), для производственных нужд имеется собственный поверхностный водозабор.

Подземные ведомственные водозаборы (6 скважин), в основном, снабжают промышленные объекты, частично соединены с кольцевой водопроводной сетью.

пст. Вожаель

Водоснабжение потребителей осуществляется от скважины № 1345-Э. Водопровод выполнен из стальных труб диаметром 26-57 мм, общая протяженность сетей 1,46 км.

пст. Иоссер

Водоснабжение потребителей осуществляется от скважин №№ 2372-Э, 599-Э (резерв). Водопровод выполнен из стальных и полиэтиленовых труб диаметром 32-219 мм, общая протяженность сетей 5,04 км.

пгт. Синдор

Источником централизованного водоснабжения пгт. Синдор является подземный водозабор. Из четырех скважин в работе находятся две, производительность каждой скважины – 18 м3/час. Общая производительность водозабора составляет 1,0 тыс.м3/сут. Водопровод выполнен из стальных труб диаметром 32-159 мм, общая протяженность сетей 6,029 км.

пст. Тракт

Водоснабжение потребителей осуществляется от скважин №№ 135-Э, 85-Э. Водопровод выполнен из стальных труб диаметром 57 мм, общая протяженность сетей 2,4 км.

Скважина 135-Э размещена на окраине поселка неподалеку от ул. Железнодорожная. Пробурена в 1965 году. Павильон и водобашня в одном здании, строение деревянное, ветхое, зона санитарной охраны 1 пояса строгого режима огорожена штакетником радиусом 30 м. Оголовок бетонирован, помещение павильона содержится в чистоте. Территория спланирована, имеются дощатые дорожки.

Скважина № 85-Э размещена по ул. Рабочая. Пробурена в 1965 году. Строение павильона деревянное, ветхое. Ограда деревянная, частично отсутствует. Герметичность оголовка обеспечена путем бетонирования. Территория 1 пояса ЗСО не огорожена, не обеспечена охраной, не обеспечена дорожками с твердым покрытием.

пст. Чернореченский

Водоснабжение потребителей осуществляется от скважин №№ 1370-Э, 987-Э, 100-Э. Водопровод выполнен из стальных труб диаметром 25-57 мм, общая протяженность сетей 2,215 км. В 2024 году построены водоочистные сооружения.

Скважина № 1370-Э находится по ул. Школьная в пеноблочном павильоне. Пробурена в 1980 году. Оголовок бетонирован. Имеющаяся деревянная ограда частично разрушена. Территория 1 пояса ЗСО не огорожена, не обеспечена охраной, не обеспечена дорожками с твердым покрытием.

Скважина № 987-Э находится по ул. Центральная в ветхом павильоне деревянного исполнения. Пробурена в 1975 году. Оголовок бетонирован. Имеющаяся деревянная ограда частично разрушена. В павильоне находится накопительная емкость 8 куб. м., устройство, отпускающее воду потребителям через кран снаружи павильона. Территория 1 пояса ЗСО не огорожена, не обеспечена охраной, не обеспечена дорожками с твердым покрытием.

Скважина № 100-Э находится по ул. Гагарина возле котельной Центральная в павильоне пеноблочного исполнения. Пробурена в 1966 году. Оголовок бетонирован. Деревянная ограда частично разрушена. Оголовок герметично не закрыт, имеется доступ к стволу скважины. В течение долгого времени осуществляется слив добываемой воды через трубу на рельеф местности возле павильона с неизвестной целью. Территория 1 пояса ЗСО не огорожена, не обеспечена охраной, не обеспечена дорожками с твердым покрытием.

пст. Чиньяворык

Водоснабжение потребителей осуществляется от скважин №№ 2330-Э, 976А-Э. Водопровод выполнен из стальных труб диаметром 20-114 мм, общая протяженность сетей 5,31 км.

с. Шошка

Водоснабжение потребителей осуществляется от скважины № 96-Э. Скважина № 96А-Э находится в резерве. Водопровод выполнен из стальных и полиэтиленовых труб диаметром 20-125 мм, общая протяженность сетей 1,96 км.

пст. Ракпас

Водоснабжение потребителей осуществляется от скважин №№ 3-Р и 4-Р. Водопровод выполнен из стальных труб диаметром 25-57 мм, общая протяженность сетей 2,2 км.

Скважина 3-Р является основной, пробурена в 2013 году, в работу запущена в 2016 году. Расположена в 40 м от здания ВОС в низине. Над скважиной выстроен павильон из бруса. Ограда отсутствует. Добываемая вода подается по трубопроводу, висящему в воздухе, в водобашню на территории ВОС. Территория 1 пояса ЗСО не огорожена, не обеспечена охраной, не обеспечена дорожками с твердым покрытием.

Скважина 4-Р пробурена в 2013 году, в эксплуатацию введена в 2017 году, используется для подпитки при нехватке воды на основной скважине. Расположена примерно в 60 метрах от станции ВОС в хвойном лесу. Оголовок не бетонирован, над скважиной установлен ящик для защиты от проникновения посторонних к стволу скважины. Добываемая вода подается по трубопроводу, висящему в воздухе, в водобашню на территории ВОС. Территория 1 пояса ЗСО не огорожена, не обеспечена охраной, не обеспечена дорожками с твердым покрытием.

с. Серегово

Водоснабжение потребителей осуществляется от скважин №№ 7-э и 380А-э. Водозабор обеспечивает питьевое централизованное водоснабжение села Серегово и состоит из двух скважин глубиной по 35 метров каждая. Скважины размещены в отдельных павильонах, удаленных от здания насосной на 25-60 метров и на 25-40 метрах друг от друга. Скважины оборудованы глубинными центробежными насосами ЭЦВ 6-6,5-85. Имеется регулирующая емкость объемом 250 куб. м. Водопровод выполнен из стальных и полиэтиленовых труб диаметром 32-159 мм, общая протяженность сетей 3,058 км.

Системы горячего водоснабжения

На территории муниципального округа «Княжпогостское» централизованная система горячего водоснабжения закрытого типа организована в г. Емва, с. Серегово и пгт. Синдор.

Горячее водоснабжение осуществляется от четырех котельных:

Котельная "ДВП" г. Емва ул. Вымская, д. 35;

Котельная КМЗ г. Емва ул. Дзержинского, д. 51;

Котельная санатория с. Серегово ул. Октябрьская, д. 7 А;

ЦТП пгт. Синдор ул. Северная, д.14.

Централизованное горячее водоснабжение представлено закрытыми системами в двухтрубном исполнении. Подготовка горячей воды для нужд ГВС по закрытой схеме в централизованных системах осуществляется непосредственно в котельных. В нецентрализованных системах ГВС подготовка горячей воды осуществляется в индивидуальных водоподогревателях (газовых и электрических).

Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Согласно данным АО «КТЭК», объем поднятой воды в 2024 году составил 879,291 тыс. м3, 162,475 тыс. м3 – покупная вода у ООО «Газпром энерго» в пгт. Синдор.

На территории Муниципального округа «Княжпогостский» техническое водоснабжение отсутствует.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

1. Полезные расходы:

расходы на технологические нужды водопроводных сетей (чистка резервуаров; промывка тупиковых сетей; на дезинфекцию, промывку после устранения аварий; плановых замен; расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки; тушение пожаров; испытание пожарных гидрантов);

организационно-учетные расходы (не зарегистрированные средствами измерения; не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; расходы на хозбытовые нужды).

2. Потери из водопроводных сетей:

потери из водопроводных сетей в результате аварий;

скрытые утечки из водопроводных сетей;

утечки из уплотнения сетевой арматуры;

утечки через водопроводные колонки; - расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

неучтенная реализация (отсутствие проборов учета, незарегистрированные врезки).

Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети.

Объемы потерь зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Режимы работы оборудования водозаборных узлов, зависит от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением регламентных ремонтных работ.

В настоящее время основными проблемами Муниципального округа «Княжпогостский» в водоснабжении являются:

высокий процент износа водопроводных сетей (80% сетей нуждается в замене);

высокий процент износа значительного количества насосного оборудования;

качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01;

недостаточное количество и неудовлетворительное состояние секционирующей и запорной арматуры, что не позволяет производить ремонтные работы на водопроводных сетях без отключения значительного количества абонентов;

неудовлетворительное состояние значительного количества смотровых колодцев;

отсутствие приборов учета;

для обеспечения нормативной надежности необходимо строительство резервного водовода от станции 1-го подъема до ВОС в г. Емва.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Таблица 3.4.1 - Доля поставки ресурса по приборам учета, %

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально- культурного и бытового назначения , % |
| --- | --- | --- | --- |
| водоотведение | 73.85 | - | - |

Действующие тарифы на услуги

Таблица 3.4.2 - Тарифы на услуги по водоснабжению за 2025 год

| Тариф, руб./Гкал | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 54,23 | I полугодие |
| 63,28 | II полугодие |

Система водоотведения

На территории муниципального округа «Княжпогостское» действуют централизованные системы водоотведения в г. Емва, пгт. Синдор, пст. Чиньяворык, пст. Иоссер, пст. Ракпас, с. Шошка.

В муниципальном округе централизованной системой канализации пользуются более 55% от общего числа жителей.

АО «КТЭК» осуществляет хозяйственную деятельность по передаче пара и горячей воды (тепловой энергии), распределению воды, а также по сбору и очистке воды. Поэтому можно выделить одну эксплуатационную зону на всей территории муниципального округа.

Протяженность канализационных сетей округа около 24,8405 км. Фактический износ сетей достигает более 80%.

Всего на территории округа образуется стоков 1297,7 тыс. м3/год, 100 % от этого объёма проходят очистку.

г. Емва

Канализационные стоки города самотечно-напорной системой направляются на очистные сооружения (КОС), расположенные на расстоянии 10 км от водозабора.

Очистные сооружения предназначены для полной биологической очистки сточных вод, поступающих с хозяйственно-фекальной канализации г. Емва и завода ДВП. Проектная производительность 12000 м3/сут. Канализационная сеть выполнена из стальных, керамических, чугунных, асбестоцементных труб диаметром 116-430 мм, общая протяженность сетей 11,0495 км. Очистка стоков ненадлежащая.

пгт. Синдор

Канализационные стоки города самотечно-напорной системой направляются на очистные сооружения (КОС). Мощность КОС ограничена как по протяжённости, так и по объёмам очистки. Установленная пропускная способность очистных сооружений составляет 800 м3/сут.

Схема очистки сточных вод и обработки осадка: 1. Камера гашения, песколовка 2.Установка КУ-200 (4 шт.), контактный резервуар, воздуходувки (6 шт.), насосы внутреннего контура (2 шт.), насосы распределения сточных вод – 4 шт.	3.Электролизная установка	 4.Иловые карты

Канализационная сеть выполнена из стальных и керамических труб диаметром 150-325 мм, общая протяженность сетей 6,764 км.

пст. Чиньяворык

В п. Чиньяворык существует централизованная система канализации. Канализационные стоки направляются на канализационный очистной блочный комплекс КОБК-75. Проектная производительность 75 м3/сут. КОС не исправна. Очистка стоков ненадлежащая. Канализационная сеть выполнена из стальных труб диаметром 159 мм, общая протяженность сетей 1,797 км. Централизованным водоотведением не охвачена большая часть частной жилой застройки. Население использует выгребы и септики.

пст. Иоссер

В п. Иоссер существует централизованная система канализации. Канализационные стоки направляются на очистные сооружения механической очистки (2 шт). Проектная производительность 62,7 м3/сут. Очистные сооружения не исправны, очистка стоков ненадлежащая. Канализационная сеть выполнена из чугунных труб диаметром 222 мм, общая протяженность сетей 1,798 км. Стоки от части населения собираются в выгреба.

пст. Ракпас

К системе водоотведения подключены четыре 12-ти квартирных жилых дома. Канализационные сооружения введены в эксплуатацию в 1975 году. Проектная производительность 200 м3/год. Износ составляет 90 %. Очистка стоков ненадлежащая. Канализационная сеть выполнена из стальных, керамических труб диаметром 159-220 мм, общая протяженность сетей 1,645 км.

с. Шошка

В с. Шошка существует централизованная система канализации. Канализационные стоки направляются на очистные сооружения механической очистки. Проектная производительность 100 м3/сут. Канализационная сеть выполнена из асбестоцементных труб диаметром 200 мм, общая протяженность сетей 1,787 км. Централизованным водоотведением не охвачена большая часть частной жилой застройки. Население использует выгребы и септики. Очистка стоков ненадлежащая.

На данный момент максимальная проектная общая производительность очистных сооружений составляет 13237,7 м3/сут. Фактически среднесуточное количество сбрасываемых стоков за 2024 г. составило 3555,43 м3/сут. Это говорит о том, что на состояние 2024 года резерв мощностей оборудования очистки стоков составляет более 75%.

Учитывая перспективу развития муниципального образования на состояние 2036 года объем сбрасываемых стоков в зоне изменится не значительно. При наилучшем плане развития существующая система сможет обеспечить подключение перспективных абонентов. Однако, в связи с отсутствием ливневой канализацией, дождевые, таловые и дренажные стоки поступают в бытовую канализацию и увеличивают её нагрузку в весенний и осенний период.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Таблица 3.5.1- Доля поставки ресурса по приборам учета, %

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально- культурного и бытового назначения , % |
| --- | --- | --- | --- |
| водоотведение | 58,72 | - | - |

Действующие тарифы на услуги

Таблица 3.5.2 - Тарифы на услуги

| Тариф, руб./Гкал | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 78,72 | I полугодие |
| 88,09 | II полугодие |

Система утилизации твердых коммунальных отходов

Всего за 2024 г. в Муниципальном округе «Княжпогостский» было вывезено 17000 тонн твердых коммунальных отходов. Вывозом мусора занимается ООО «Региональный оператор Севера». На территории муниципального округа имеется 7 несанкционированных свалок , а так же полигоны ТКО.

Г. Емва

Твердые коммунальные отходы жилой зоны и производственные отходы, не подлежащие обеззараживанию и утилизации, смет с улиц и тротуаров собираются в контейнеры и планово-регулярно вывозятся спецавтотранспортом на площадку твердых отходов.

Сложившееся положение в районе обезвреживания и утилизации коммунальных отходов ведет к прогрессирующему загрязнению окружающей среды и представляет серьезную угрозу здоровью людей.

На территории города имеется необходимость в строительстве нового полигона для утилизации и хранения твердых коммунальных отходов.

Воздействие на окружающую среду

Гигиенические проблемы, обусловленные загрязнением почвы отходами производства и потребления остаются в числе приоритетных. Фактором деградации почвенного покрова является загрязнение почв твердыми бытовыми отходами. В основном это упаковочные материалы пищевых продуктов, пластиковые бутылки, консервные банки. Их накопление не только ухудшает эстетичность ландшафтов, но может привести к серьезным проблемам в санитарном отношении.

Качество почв на территории населенного пункта определяется организацией плановой санитарной очистки. Неэффективная система очистки, особенно в неканализованном жилом секторе, нехватка специализированного автотранспорта, контей-неров, несвоевременный вывоз ТКО, отсутствие условий для мойки и дезинфекции автотранспорта, контейнеров для сбора бытовых и пищевых отходов влечет за собой ухудшение состояния почвы.

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека:

химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения.

зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, млекопитающих.

санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов.

термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредованному – при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

В целом экологическая ситуация в Муниципальном округе «Княжпогостский» благоприятна. На территории муниципальном образовании отсутствуют высокотоксичные производства, уровень загрязнения воды, почвы и воздуха не превышает предельно допустимых нормативов.

Действующие тарифы на услуги

Таблица 3.6.1 - Тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

| Тариф, руб./куб.м. | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 1462,92 | I полугодие |
| 1557,59 | II полугодие |

ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Информация по оснащению приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды на территории Муниципального округа «Княжпогостский» на 01.01.2025 г. представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1- Оснащенность приборами учета

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально-культурного и бытового назначения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение | 73,85 | - | - |
| водоотведение | 55 | - | - |
| теплоснабжение | 73,62 | - | - |
| газоснабжение | - | - | - |
| электроснабжение | 100 | 100 | 100 |

Для успешной реализации целей и задач Программы планируется выполнить комплекс мероприятий:

обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

проведение энергетических обследований бюджетных учреждений и жилых зданий;

создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения;

расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий;

внедрение энергоэффективных светильников в системе наружного освещения.

- Важнейшие целевые индикаторы, на достижение которых направлена Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности:

количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, штук;

количество установленных общедомовых узлов учета воды в многоквартирных домах, штук;

доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета;

доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта;

количество установленных LED светильников в системе наружного освещения;

доля светильников LED в системе наружного освещения в общем количестве светильников;

доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования;

количество установленных узлов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях;

количество установленных узлов учета воды в муниципальных учреждениях;

доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов);

доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за воду по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов);

доля предприятий коммунального комплекса, имеющих энергетические паспорта (в процентах к общему числу организаций);

наличие в организациях коммунального комплекса согласованных с органами местного самоуправления программ энергосбережения (в процентах к общему числу организаций).

Жилищный фонд является основным потребителем энергетических ресурсов.

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 11 июня 2021 года), собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Необходима дальнейшая реализация Программы по энергосбережению в части установки приборов учета у бюджетных и прочих потребителей и в жилищном секторе.

Основными проблемами ресурсосбережения в жилом секторе, организациях, финансируемых из бюджета, муниципальных организациях являются:

неполный охват потребителей общедомовыми приборами учета и контроля потребления энергетических ресурсов;

отсутствие утепления ограждающих конструкций зданий;

несоблюдение температурных режимов в системе отопления (перетопы);

недостаточная теплоизоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения;

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

обеспечение бесперебойного электроснабжения;

повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Реализация программных мероприятий по развитию системы водоотведения муниципального образования позволит достичь предотвращения попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду.

Реализация программных мероприятий по развитию системы сбора и утилизации (захоронения) ТКО муниципального образования позволит достичь улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования.

Таблица 5.1 - Целевые показатели

| Наименование | Единицы измерения | 01.01.2025 г. | 2028 г. | 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение |  |  |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
| Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | н/д | н/д | 0 |
| Износ сетей | % | н/д | н/д | н/д |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | н/д | н/д | 0 |
| Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
| Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | н/д | 0 | 0 |
| Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % | н/д | 100,0 | 100,0 |
| Охват абонентов приборами учета | % | н/д | 100,0 | 100,0 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
| Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0,52 | 0 | 0 |
| Износ тепловых сетей | % | 40 | 15 | 5 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 8,7 | 5 | 0 |
| Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
| Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | н/д | 0 | 0 |
| Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % | 73,62 | 90 | 100,0 |
| Охват абонентов приборами учета | % | н/д | н/д | 100,0 |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
| Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | н/д | 0 | 0 |
| Износ водопроводных сетей | % | 80 | 37 | 5 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 31 | 15 | 0 |
| Показатели качества воды |  |  |  |  |
| Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам. | % | 80 | 30 | 0 |
| Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
| Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | н/д | н/д | 0,0 |
| Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | 73.85 | н/д | н/д |
| Охват абонентов приборами учета | % | н/д | н/д | 100,0 |
| Система водоотведения |  |  |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
| Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | н/д | н/д | 0 |
| Износ канализационных сетей | % | н/д | н/д | н/д |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - | н/д | 0 |
| Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 58,72 | 71 | 100 |
| Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % | н/д | н/д | н/д |
| Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО |  |  |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
| Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | н/д | н/д | н/д |
| Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
| Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | н/д | н/д | 0 |
| Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения) | % | н/д | н/д | 100 |
| Количество несанкционированных свалок | ед. | 7 | 0 | 0 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
| Износ сетей газоснабжения | % | н/д | н/д | н/д |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | н/д | н/д | 0 |
| Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
| Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | н/д | н/д | 0 |
| Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) | % | н/д | н/д | н/д |
| Охват абонентов приборами учета | % | н/д | н/д | н/д |

ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Состав и сроки реализации мероприятий приведены в таблице 6.1, при этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.

Таблица 6.1 Состав и сроки реализации мероприятий

| Наименование | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год | 2038-2040 год | Наименование программы, подпрограммы, предусматривающих реализацию мероприятия |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения муниципального образования | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение капитального ремонта, реконструкция и замена изношенного оборудования системы электроснабжения | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Программы комплексного развития муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми |
| Строительство новых распределительных пунктов | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение капитального ремонта, реконструкция и замена изношенного оборудования, линий электропередач системы электроснабжения; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и монтаж новых линий электропередач | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г. Емва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ВЛ 110кВ Княжпогост-Синдор; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поэтапная модернизация существующих центров питания напряжением 110 и 35кВ | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и сетей 10 кВ и 0,4 кВ; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация существующих сетей 6-10,0,4кВ и трансформаторных подстанций 10\0,4кВ с внедрением энергосберегающих технологий в соответствии с инвестиционными программами эксплуатирующей организации; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Постепенный перевод электрических сетей города с напряжения 6кВ на напряжение 10 кВ; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация ПС 110кВ «Княжпогост» и 35кВ «Железнодорожная» | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пгт. Синдор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поэтапная модернизация существующего центра питания ПС 220кВ | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация существующих, строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4кВ и прокладки сетей 10/0,4кВ для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства. | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 550 | 0 | 150 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация электронной перспективной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования | 150,00 | 350 | 371 | 393,26 | 416,9 | 441,9 | 468,4 | 496,5 | 526,3 | 557,8 | 591,3 | 626,8 | 664,4 | 704,3 | 704,3 |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса,п. Тракт, "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А | 27910,7 | 6977,7 | 6977,7 | 6977,7 | 6977,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «КНЯЖПОГОСТСКИЙ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12 | 17747,2 | 4436,8 | 4436,8 | 4436,8 | 4436,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6 | 20034,2 | 5008,5 | 5008,5 | 5008,5 | 5008,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11 | 6124,5 | 1531,1 | 1531,1 | 1531,1 | 1531,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19 | 11083,81 | 2770,9 | 2770,9 | 2770,9 | 2770,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной котельной (№10) в с. Шошка, мощностью 0,996 Гкал/час на пеллетном топливе | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной котельной (№11) "РММ" в с. Шошка, мощностью 1,726 Гкал/час на пеллетном топлив | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт котла № 1 КВр – 0,93 К Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А | 16195,5 | 4048,88 | 4048,88 | 4048,88 | 4048,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальный ремонт котла № 2 ИжКВ – 0,63 п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса,п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1 | 6857,1 | 1714,28 | 1714,28 | 1714,28 | 1714,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б | 39766,3 | 9941,58 | 9941,58 | 9941,58 | 9941,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса,п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А | 8992,85 | 2248,21 | 2248,21 | 2248,21 | 2248,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2 | 17272 | 4318 | 4318 | 4318 | 4318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А | 125974,56 | 7341,21 | 7671,57 | 8016,79 | 45831,1 |  |  |  |  | 57113,89 |  |  |  |  |  |  |
| Установка дополнительного котла мощностью 6 МВт, г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | *ПСД |  |  |  | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурсап,. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 | 29036,7 | 7259,175 | 7259,175 | 7259,18 | 7259,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт котла № ПТВМ - 30 с заменой элементов, г. Емва, Водогрейная часть котельной завода ДВП, ул. Вымская, д. 35 | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация резервного/аварийного топлива,г. Емва, Водогрейная часть котельной завода ДВП, ул. Вымская, д. 35 | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  | *ПСД |  |  |  |  |  |  |
| Вывод котельной из эксплуатации,г. Емва, Водогрейная часть котельной завода ДВП, ул. Вымская, д. 35 | *ПСД |  |  |  | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса,г. Емва, Водогрейная часть котельной завода ДВП, ул. Вымская, д. 35 | 966068,3 | 56297,97 | 58831,38 | 61478,79 | 351467,6 |  |  |  |  | 437992,5 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной мощностью 12 МВт, Котельная м. Лесокомбинат, г. Емва | *ПСД |  |  |  | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной мощностью 40 МВт, Котельная город, г. Емва | *ПСД |  |  |  | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной мощностью 4 МВт, Котельная м. Северный в г. Емва | *ПСД |  |  |  | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 1 293 363,72 | 114 244,31 | 117 229,08 | 120 193,97 | 446 256,41 | 441,87 | 468,38 | 496,48 | 526,27 | 495 664,24 | 591,32 | 626,80 | 664,40 | 704,27 | 704,27 |  |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газификация пст. Ляли | *ПСД |  | *ПСД | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация электронной перспективной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования | 6581,72 | 315 | 333,9 | 353,934 | 375,2 | 397,7 | 421,5 | 446,8 | 473,6 | 502,1 | 532,2 | 564,1 | 598,0 | 633,8 | 633,8 |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ВОС п. Ракпас | 3345,12 | 3345,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «КНЯЖПОГОСТСКИЙ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ |
| Строительство ВОС п. Тракт | 5977,91 |  | 2934,66 | 3043,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ВОС п. Шошка | 3940,77 |  | 3940,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ВОС п. Чернореченский | 2815,04 |  | 2815,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство станции очистки питьевой воды производительностью 5,0 тыс. куб.м./сутки в г Емва | 65000 | 30000 | 35000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водовода диаметром 280 мм исходной воды от насосной станции I-го подъема до площадки станции очистки питьевой воды (ВОС) | 14000 | 5000 | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей для районов нового строительства | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение скважины в м. Ачим г. Емва и строительство к ней новых водоочистных сооружений | 20000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 127 761 | 50 660 | 66 124 | 5 397 | 375 | 398 | 422 | 447 | 474 | 502 | 532 | 564 | 598 | 634 | 634 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство канализационного напорного коллектора Ду 530 мм от КНС Биржа до КОС в г. Емва | 30000 |  |  | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена сетей водоотведения с износом 60 и более процентов - срок реализации | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «КНЯЖПОГОСТСКИЙ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ |
| Строительство канализационных очистных сооружений и централизованной системы водоотведения с подключением всех многоквартирных домов, расположенных в м. Ачим г. Емва | *ПСД | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых канализационных очистных сооружений и централизованной системы водоотведения с подключением всех многоквартирных домов, расположенных в м. Северный г. Емва | *ПСД | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переподключение к новым КОС всех абонентов м. Совхоз г. Емва для разгрузки сетей водоотведения г. Емва | *ПСД | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство напорного канализационного коллектора от центральной канализационной насосной станции «Центральная» г. Емва ул. Ленинградская 25 «б» до канализационных очистных сооружений г. Емва | *ПСД | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой КНС в районе действующей КНС «Биржа» | *ПСД | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство прибрежной полосы защиты водного объекта, водоохранной зоны водного объекта р. Вымь в г. Емва (КОС) | *ПСД | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство КОС Шошка на площадке существующих очистных сооружений с выводом старых сооружений из эксплуатации | *ПСД |  | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство КОС Ракпас на площадке существующих очистных сооружений с выводом старых сооружений | *ПСД |  | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство КОС Чиньяворык на площадке существующих очистных сооружений с выводом старых сооружений | *ПСД |  | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство КОС Иоссер, строительство канализационной насосной станции и коллектора для объединения стоков с двух недействующих очистных сооружений для очистки на одном новом КОС | *ПСД |  | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 30 000 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка перспективных схем обращения с отходами муниципального образования | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование мест санкционированного сбора бытовых и крупногабаритных отходов | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Программы комплексного развития муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми |
| Ликвидация несанкционированных свалок. | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка земель на территории муниципального округа, используемых в качестве несанкционированных свалок. Рекультивация существующих свалок. | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативно-правового обеспечения | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ | 140 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО | 590 | 40 | 110 | 210 | 160 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита | 125 |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | 1000 |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 1125 | 0 | 0 | 125 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Программа установки приборов учета у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Установка приборов учета в жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: общая Программа проектов | 1 453 389,28 | 164 944,43 | 183 613,45 | 136 326,15 | 456 991,58 | 11 049,55 | 1 099,92 | 1 153,32 | 1 209,91 | 496 176,30 | 1 133,50 | 1 200,91 | 1 262,37 | 1 338,11 | 1 338,11 |  |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

проекты, реализуемые действующими организациями;

проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

I. Проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями

Основной формой реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры является разработка инвестиционных программ. Организации, предоставляющие коммунальные услуги могут воспользоваться данным способом организации реализации инвестиционных проектов.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

На основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и(или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 (ред. от 28.08.2020) «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики – совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ, в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 02.08.2021) «Об электроэнергетике», устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (ред. от 15.05.2021).

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

II. Проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в т.ч. по договору концессии)

В случае недостаточности бюджетных средств на финансирование мероприятий по строительству новых объектов или на реконструкцию значимых объектов инфраструктуры, в случае убыточной деятельности действующих ресурсоснабжающих организаций рекомендуется рассмотреть возможность изъятия в муниципальную казну муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкция которых запланирована в Программе, из эксплуатации данных организаций и провести анализ возможности привлечения сторонних инвесторов по концессионному соглашению на создание и реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения.

Выделение таких проектов должно учитывать тот факт, что переданные по конкурсу для заключения концессионного соглашения объекты после строительства и/или реконструкции перейдут в эксплуатацию концессионеру на срок реализации концессионного соглашения.

III. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования

Убыточная деятельность ряда действующих предприятий при отсутствии потенциальных инвесторов на строительство или реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения, эксплуатируемых убыточными предприятиями, может вызвать необходимость создания новых организаций с участием муниципального образования. Этот вариант позволяет привлечь бюджетные средства (при их наличии) в условиях отсутствия риска банкротства предприятия.

IV. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций

Отсутствуют.

ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета, бюджета Республики Коми, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 9 Обосновывающих материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности».

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, областного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств энергоснабжающих и энергосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством следующих механизмов:

1. Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения, утилизации твердых коммунальных отходов). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также Тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

2. При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников и привлеченных средств, в том числе заемных средств (кредит) и собственных капиталов инвестора. Установление тарифов на товары (услуги) ресурсоснабжающих организаций в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, Администрацией Муниципального округа «Княжпогостский» (в части водоснабжения, водоотведения) или Комитетом по ценовой и тарифной политике сельского поселения (электроснабжение, теплоснабжение) и организацией коммунального комплекса.

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, сельское поселениеный бюджет, собственные средства предприятий, заемные средства.

Организации коммунального комплекса должны на основе утвержденного Администрацией муниципального образования технического задания разработать инвестиционные программы, произвести расчет финансовых потребностей для их реализации.

После проверки инвестиционной программы организации коммунального комплекса орган по регулированию тарифов готовит предложения о размере:

надбавки к ценам (тарифам) для потребителей (ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организацией в целях финансирования инвестиционных программ);

надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, устанавливаемая для организации на основе надбавки к цене для потребителей, используется для финансирования инвестиционной программы организации);

тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям при строительстве и модернизации объектов недвижимости);

тарифа организации коммунального комплекса на подключение (ценовая ставка для организации, используемая для финансирования ее инвестиционной программы).

Проект инвестиционной программы и расчеты направляются в Комитет по ценовой и тарифной политике, на основании утвержденных программ, рассчитываются надбавки к тарифам.

После утверждения инвестиционной программы, уполномоченными организациями устанавливаются и утверждаются надбавки к тарифам на товары и услуги, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организации коммунального комплекса на подключение.

После установления вышеуказанных тарифов и надбавок заключаются с организациями коммунального комплекса договоры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ.

3. Основными функциями по реализации Программы являются:

реализация мероприятий Программы;

подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

мониторинг и анализ реализации Программы;

осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о ее корректировке;

участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

организация и координация действий по созданию информационно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры;

4. Основными функциями по реализации Программы являются:

оценка эффективности использования финансовых средств;

вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения муниципального образования на период до 2040 г. представлен в таблице 9.1

Таблица 9.1 - Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2040 г.

| Вид коммунальной услуги | Полугодие | Тарифы на коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2040 |
| Электроснабжение (Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах. Одноставочный), руб./кВт | 01.01-31.06 | 6,26 | 7,19 | 7,48 | 7,78 | 8,10 | 8,43 | 8,77 | 9,12 | 9,49 | 9,87 | 10,27 | 10,69 | 11,12 | 11,57 | 12,52 |
|  | 01.07-31.12 | 7,05 | 7,33 | 7,63 | 7,94 | 8,26 | 8,59 | 8,94 | 9,30 | 9,68 | 10,07 | 10,48 | 10,90 | 11,34 | 11,80 | 12,77 |
| Электроснабжение (Тарифы на электроэнергию для сельского населения, Одноставочный тариф), руб./кВт | 01.01-31.06 | 4,38 | 5,04 | 5,24 | 5,45 | 5,67 | 5,90 | 6,14 | 6,39 | 6,65 | 6,92 | 7,20 | 7,49 | 7,79 | 8,10 | 8,77 |
|  | 01.07-31.12 | 4,94 | 5,14 | 5,35 | 5,56 | 5,79 | 6,02 | 6,27 | 6,52 | 6,78 | 7,06 | 7,34 | 7,64 | 7,95 | 8,27 | 8,95 |
| Теплоснабжение, руб./Гкал | 01.01-31.06 | 3085,63 | 3366,00 | 3501,99 | 3643,47 | 3790,66 | 3943,81 | 4103,14 | 4268,90 | 4441,37 | 4620,80 | 4807,48 | 5001,70 | 5203,77 | 5414,00 | 5860,29 |
|  | 01.07-31.12 | 3300 | 3433,32 | 3572,03 | 3716,34 | 3866,48 | 4022,68 | 4185,20 | 4354,28 | 4530,19 | 4713,21 | 4903,63 | 5101,73 | 5307,84 | 5522,28 | 5977,49 |
| Водоотведение (очистка сточных вод), руб./м3 | 01.01-31.06 | 78,72 | 89,85 | 93,48 | 97,26 | 101,19 | 105,28 | 109,53 | 113,95 | 118,56 | 123,35 | 128,33 | 133,52 | 138,91 | 144,52 | 156,43 |
|  | 01.07-31.12 | 88,09 | 91,65 | 95,35 | 99,20 | 103,21 | 107,38 | 111,72 | 116,23 | 120,93 | 125,81 | 130,90 | 136,19 | 141,69 | 147,41 | 159,56 |
| Водоснабжение, руб./м3 | 01.01-31.06 | 54,23 | 64,55 | 67,13 | 69,81 | 72,61 | 75,51 | 78,53 | 81,67 | 84,94 | 88,34 | 91,87 | 95,54 | 99,36 | 103,34 | 108,55 |
|  | 01.07-31.12 | 63,28 | 75,32 | 67,80 | 70,51 | 73,33 | 76,26 | 79,31 | 82,49 | 85,79 | 89,22 | 92,79 | 96,50 | 100,36 | 104,37 | 109,63 |
| Утилизация ТКО, руб./м3 | 01.01-31.06 | 1462,92 | 1588,74 | 1652,93 | 1719,71 | 1789,18 | 1861,46 | 1936,67 | 2014,91 | 2096,31 | 2181,00 | 2269,11 | 2360,79 | 2456,16 | 2555,39 | 2766,04 |
|  | 01.07-31.12 | 1557,59 | 1620,52 | 1685,99 | 1754,10 | 1824,96 | 1898,69 | 1975,40 | 2055,21 | 2138,24 | 2224,62 | 2314,50 | 2408,00 | 2505,29 | 2606,50 | 2821,36 |
| Газоснабжение, руб./м3 | 01.01-31.06 | 7,1569 | 8,10 | 8,43 | 8,77 | 9,12 | 9,49 | 9,88 | 10,28 | 10,69 | 11,12 | 11,57 | 12,04 | 12,53 | 13,03 | 14,11 |
|  | 01.07-31.12 | 7,9436 | 8,26 | 8,60 | 8,95 | 9,31 | 9,68 | 10,07 | 10,48 | 10,90 | 11,35 | 11,80 | 12,28 | 12,78 | 13,29 | 14,39 |

В соответствии с Федеральным законом от от 29.12.2014 N 458-ФЗ (ред. от 03.04.2018) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, утилизация ТКО.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения Усть-Илимского муниципального округа. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей, была произведена оценка доступности для населения муниципального образования совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»:

доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

В таблице 9.2 приведены показатели доступности коммунальных услуг в сравнении с установленными Методическими указаниями диапазонами соответствия значений уровням доступности.

Таблица 9.2 - Показатели доступности коммунальных услуг

| Критерий | Уровень доступности коммунальных услуг, установленный Методическими указаниями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование | Высокий | Доступный | Недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном расходе семьи, % |  | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % |  | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | Доступный | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % |  | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

Значения критериев доступности коммунальных услуг в муниципальном образовании соответствуют доступному уровню, что свидетельствует о наличии возможности у потребителей для финансирования мероприятий Программы без ухудшения уровня доступности. При этом предполагается, что финансирование Программы в течение всего периода (до 2040 г.) не повлияет на снижение уровня доступности, предусмотренного Методическими указаниями.

. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг оказывается отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки, которые относятся к ведению Российской Федерации, ветеранам труда, жертвам политических репрессий, многодетным семьям, предоставляются гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг.

Ожидается, что в случае реализации мероприятий, намеченных в Программе социально-экономического развития Усть-Илимского муниципального округа, количество семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг, не увеличится. Рост расходов бюджета на социальную поддержку на эти цели будет находиться в пределах индексов роста платы за коммунальные услуги, утверждаемых Комитетом по ценовой и тарифной политике.