|  | ИП Крылов Иван Васильевич ИНН 352526900865 |  |  | 8 (8172) 50-35-32 ¦ 5s-proekt.ru ea503532@yandex.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение к постановлению администрации муниципального округа «Княжпогостский» от 19 января 2026 г. № 31 |  |
| ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «КНЯЖПОГОСТСКИЙ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ до 2040 года Утверждаемая часть |  |  |  |  |
| г. Вологда 2025 год |  |  |  |  |

Оглавление

1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	5

2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	8

3.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «КНЯЖПОГОСТСКИЙ»	10

3.1.	Территория	10

3.2.	Климат	15

3.3.	Анализ численности населения	16

3.3.1	Анализ численности населения	16

3.3.2	Жилищный фонд	16

4.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «КНЯЖПОГОСТСКИЙ»	18

4.1.	Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования	18

4.1.1. Существующее техническое состояние системы электроснабжения	18

4.1.2. Эффективность и надежность системы электроснабжения	23

4.1.3. Зоны действия источников электроснабжения и их рациональности	24

4.1.4. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения	24

4.2.	Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования	25

4.2.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и с потребителями	45

4.2.2. Эффективность и надежность системы теплоснабжения	46

4.2.3. Рациональность системы теплоснабжения	46

4.2.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса	46

4.2.5. Показатели готовности системы теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения	46

4.2.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения	47

4.2.7 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения	47

4.3.	Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования	48

4.3.1. Существующее техническое состояние системы газоснабжения	48

4.4.	Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования	49

4.4.1. Существующее техническое состояние системы водоснабжения	49

4.4.2. Эффективность и надежность системы водоснабжения	56

4.4.3. Рациональность системы водоснабжения	57

4.4.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса	57

4.4.5. Показатели готовности системы водоснабжения	57

4.4.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения	57

4.4.7 Описание существующих проблем	58

4.5.	Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования	59

4.5.1. Существующее техническое состояние системы водоотведения	59

4.5.2 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	65

4.6.	Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования	65

4.6.1. Существующее техническое состояние в сфере обращения с отходами	65

4.6.2. Воздействие на окружающую среду	66

4.7.	Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	67

5.	ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «КНЯЖПОГОСТСКИЙ», ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	69

5.1.	Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий	69

5.1.1 Электроснабжение	73

5.1.2 Теплоснабжение	77

5.1.3 Газоснабжение	81

5.1.4 Водоснабжение	82

5.1.5 Водоотведение	84

5.1.6 Услуги по захоронению (утилизации) ТКО	86

6.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «КНЯЖПОГОСТСКИЙ»	90

7.	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	92

8.	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	106

9.	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	107

9.1.	Ответственные за реализацию Программы	107

9.2.	План-график работ по реализации Программы	107

9.3.	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	107

9.4.	Порядок корректировки Программы	108

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми на период до 2040 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон РФ от 6.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2. Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 3. Федеральный закон РФ от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства»; 4. Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О водоснабжении и водоотведении" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024); 5. Федеральный закон РФ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О теплоснабжении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024); 6. Федеральный закон РФ от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об электроэнергетике»; 7. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 8. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»; 9. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 1 октября 2013 года N 359/ГС. № 359/ГС «Об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Ответственный исполнитель программы | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми |
| Основные разработчики Программы | ИП Крылов И.В. |
| Цели Программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Муниципального округа «Княжпогостский». 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | - Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с учетом планов сноса. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории Муниципального округа «Княжпогостский»: - сокращение аварийности системы электроснабжения до уровня 0 ед./км; - снизить износ ЛЭП, путем замены сетей до 10%; - сохранение обеспеченности населения централизованным электроснабжением на уровне 100%; - сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на территории Муниципального округа «Княжпогостский»: - сокращение аварийности системы теплоснабжения до уровня 0 ед./км; - снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 0 км; - повысить обеспеченности населения централизованным теплоснабжением на уровень до 80-90%; - увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоснабжения на территории Муниципального округа «Княжпогостский»: - сокращение доли проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам до уровня 0 %; - Обеспеченности населения централизованным водоснабжением до уровня 100 %; - увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100 %. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоотведения на территории Муниципального округа «Княжпогостский»: - Обеспечение населения централизованным водоотведением до уровня 60%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Муниципального округа «Княжпогостский»: - сохранение обеспеченности населения централизованным сбором ТКО на уровне 100 %; - сохранение количества несанкционированных свалок до 0 ед. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2040 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2025 года по 2027 год; второй этап – с 2028 года по 2040 год. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования Программы будет определен после разработки проектно-сметной документации Источник финансирования – бюджет Республики Коми, бюджет Муниципального округа «Княжпогостский», средства ресурсоснабжающих организаций, инвестиционные программы муниципального образования (в рамках своих полномочий). |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Предполагается, что по завершении реализации Программы все целевые показатели Программы будут достигнуты. Во всех системах коммунальной инфраструктуры будут устранены проблемы, существующие в настоящее время в их функционировании, и будет оптимизирована работа данных систем. Обеспечение потребителей качественной услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, газо-, электро-, водоснабжением и водоотведением в соответствии с требованиями СанПиН, техническими регламентами, ГОСТ. |

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры   Муниципального округа «Княжпогостский» является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры   Муниципального округа «Княжпогостский» является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры   Муниципального округа «Княжпогостский» представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Муниципального округа «Княжпогостский».

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального округа «Княжпогостский»:

Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры   Муниципального округа «Княжпогостский» базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Муниципального округа «Княжпогостский», как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Дудоровского муниципального образования в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры   Муниципального округа «Княжпогостский» разрабатывается на период с 2025 до 2040 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального округа «Княжпогостский»:

1 этап – 2025-2027 годы;

2 этап – 2028-2040 год.

- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

  - Территория

Муниципальный округ «Княжпогостский» — административно-территориальная единица в составе Республики Коми Российской Федерации. С 2005 до 2024 годов имел статус муниципального района.

Расположен в центральной части Республики Коми, в бассейне реки Вымь. Граничит с Удорским, Усть-Цилемским, Ухтинским, Корткеросским, Сыктывдинским и Усть-Вымскими районами.

Через территорию округа проходит железная дорога Котлас — Воркута и автомобильная дорога «Сыктывкар — Ухта – Печора – Усинск – Нарьян - Мар».

Наиболее крупные реки округа — Вымь с притоками Весляна, Ёлва.

Крупнейшее озеро округа — Синдорское.

Приравнен к районам Крайнего Севера.

В состав муниципального округа входят:

город районного значения Емва;

посёлок городского типа Синдор;

посёлки сельского типа Брусничный, Ветью, Вожаёль, Иоссер, Кылтово, Ляли, Малиновка, Месъю, Мещура, Ракпас, Ропча, Симва, Тракт, Чернореченский, Чиньяворык, Чуб, Шомвуково;

сёла Княжпогост, Серёгово, Туръя, Шошка;

деревни Анюша, Весляна, Верхняя Отла, Евдино, Злоба, Катыдпом, Керес, Козловка, Кони, Кошки, Кыркещ, Луг, Ляли, Нижняя Отла, Онежье, Петкоя, Политовка, Половники, Раковица, Синдор, Средняя Отла, Удор, Часадор.

Административный центр — город Емва.

Город Емва расположен в центральной части Республики Коми.

Город Емва – административный центр Княжпогостского муниципального округа. Располагается на р. Вымь. Возник как посёлок при станции Княжпогост, с 1941 г. назывался поселком городского типа Железнодорожный. В 1985 г. посёлок преобразован в город и переименован в Емва. Название присвоено по расположению города на р. Вымь, которую местное население называет Емва.

Пст. Чуб – поселок при железнодорожной станции Чуб.

Пст. Кылтово. В поселке расположен Крестовоздвиженский Кылтовский женский монастырь, основанный в 1878. В 1918 г. монастырь был упразднен. 16 июля 1995 года монастырь был возрожден к монашеской жизни.

Город Емва обладает довольно развитым транспортным комплексом – магистральные автомобильная и железная дороги.

Пгт Синдор

Пгт. Синдор с 2001г. получил статус поселка городского типа (решение Совета МУ «Княжпогостский» № 128 от 06.11.2001г.).

Пгт. Синдор расположен в центральной части Республики Коми и входит в состав территории МО «Княжпогостский».

На территории поселка расположены газокомпрессорная станция – Синдорское ЛПУ МГ, нефтеперекачивающая станция АО «Транснефть-север», подразделения УФСИН по Республике Коми.

Основная часть территории занята эксплуатационными и защитными лесами, с большим количеством заболоченных участков и рек. Здесь расположены месторождения полезных ископаемых, таких как: доломит, базальт, алюминий, сланец, известняк, подземные источники пресной воды, а также строительные материалы и др.

Основная территория пгт. Синдор и пст. Симва находится в самом центре бывшего ГП «Синдор». Эти населенные пункты расположены в непосредственной близости друг к другу,   в северной части они граничат с заказником болотным «Симвинский», в южной части – с автодорогой Ухта-Сыктывкар, в западной части – с землями лесного фонда и в восточной части – с землями сельскохозяйственного назначения.

Через Синдор с юго-запада на северо-восток проходит железнодорожная линия Котлас-Воркута.

Жилая застройка поселков представлена жилыми кварталами многоэтажной застройки (средняя высота - 5 этажей), среднеэтажными домами барачного типа и малоэтажными дома усадебного типа.

Микрорайон многоэтажной застройки представляет собой полноценное жилое образование с детским дошкольным учреждением и общеобразовательной школой.

В пгт. Синдор хорошо развита социальная инфраструктура (исключая районы с малоэтажной усадебной застройкой): имеются различные объекты обслуживания,  здравоохранения, образования и пр.

Основными поселковыми дорогами являются улицы: Северная, Гагарина, Симва, Дзержинского, Центральная и Строителей. Для пгт. Синдор характерно существование небольшого поселкового центра  у здания администрации, здесь находится: часовня, магазин «Симва»,  ФОК, «Досуговый центр» и т д.

Значительные территории пгт.Синдор занимают коммунально-складские и производственные объекты, основная часть которых расположена в юго-западной и в северо-западной частях поселка. Здесь находятся режимные территории - исправительная колония ФКУ КП-42 ОИУ ОУХД УФСИН  РОССИИ по Республике Коми.

П. Иоссер располагается в восточной части Княжпогостского муниципального округа Республики Коми.

пст. Иоссер –представлен жилой и общественной застройкой. На территории поселка расположены малоэтажная и индивидуальная жилая застройки, зоны общественно-деловой застройки (здание Дома культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение, баня и магазин), зона образования представлена зданием неполной средней школы, детский сад.. В центре поселка располагается зона объектов железнодорожного транспорта.

пст. Ропча – представлен зонами жилой застройки, общественной зоной. Отсутствуют объекты отдыха и спорта, объекты социального значения.

пст. Малиновка -  находится в непосредственной близости пст. Иоссер. Какие либо объекты, зоны застройки жилыми домами на территории пст. Малиновка отсутствуют.

П. Мещура расположено в западной части муниципального округа «Княжпогостский» на левом берегу р. Ёлва. Мещура была основана в 1930 году  предположительно с 28 мая по 1 июля. Первыми спецпереселенцами были раскулаченные крестьяне из Самарской области. 18 августа 1930 года Совнарком РСФСР принял постановление «О мероприятиях по проведению спецколонизации в Северном и  Сибирских краях и Уральской обасти», там в числе образованных поселков называется и Мещура. Первоначально входил в Веслянский сельсовет. На 01.01.1932г.- 807 жителей, на 01.05.1932г.-826 жителей. В 1949г. здесь находилось 175 высланных: 51 западный украинец, 39 немцев, 36 «бывших кулаков», 49 «власовцев». В 1954г. стал центром вновь образованного Мещурского сельсовета. В 1956г. в состав сельсовета входили: д. Пегыш и посёлки лесозаготовителей Верхняя Мещура, Верхний Пытырью, Куим Кыддза, Настапия, Пытырью и Седъюдор. По предположению А. П. Афанасьева, название Мещура связано с коми словом  мосьор (волок), т. к. посёлок расположен недалеко от Пегышского (Вымского) волока.

В 1930-х г. в посёлке был образован клуб и небольшая библиотека, в которых совершенно отсутствовала художественная литература. Массовые и культурные мероприятия не проводились. Добровольных обществ никаких не было т.к. спецпереселенцы не имели никаких гражданских прав. В посёлке имелось помещение для учёбы, но наглядных пособий никаких не было, тетрадей тоже не было. Школьники писали на бересте. Там обучались дети с 1 по 4 классы. В 1953 году построили школу, где было семилетнее образование. В 1958-восьмилетку. В 1960 году  открыта  средняя школа, каковой является и сегодня.

С самого основания посёлка местное население занималось заготовкой леса. В 1970-80 гг. в Мещуре был большой леспромхоз- один из главных поставщиков леса в районе. Часть населения трудилась в сельском хозяйстве. На полях выращивали картофель, капусту, кормовые культуры для скота. Имелось своё подсобное хозяйство, где выращивали коров и свиней. Мясо и молоко продавали населению, использовали для приготовления пищи в детских садах, школе, больнице, столовых. До середины 90-х гг., в посёлке было авиасообщение. Самолёт «АН-2» летал три раза в день в райцентр, доставляя пассажиров и почту. Сейчас сообщение с административным центром осуществляется по единственной транспортной магистрали, преодолевая два понтонных моста через реки Вымь и Весляна. В период весенней распутицы сообщение прекращается. Расстояние от границ п. Мещура до города Емва -120км.  В 1991году была ликвидирована колония-поселение, которая просуществовала  9лет. Это событие совпало с распадом СССР и началом реформ. Посёлок стало лихорадить- леспромхоз передавался из одной организации другой. На сегодняшний день в посёлках нет ни одного крупного предприятия. Инфраструктура не развита, сообщение между населенными пунктами носит условный характер.

Расстояние от пст. Мещура до г. Емва составляет 115 км, до ближайшей крупной железнодорожной  станции Княжпогост – 115 км.

Экономическая база поселка Мещура представлена лесным хозяйством.

С. Серёгово располагается в южной части Княжпогостского муниципального округа Республики Коми.

Серёгово (Серегов) – село располагается на правом берегу реки Вымь. У села Серегово богатая история. Уже с конца 16-го века там добывали соль. В начале 20-го века Серегово превратилось в крупный центр соледобычи. Здесь были построены церковь с часовней, земская и церковно-приходская школы, гимназия для девочек и большая библиотека. В 1990-х годах на солеваренном заводе добывали 5-6 тысяч тонн соли в год. В 2004 году Сереговский солеваренный завод был ликвидирован. Сереговские рассолы незаменимы при лечении многих заболеваний, а местные минеральные воды по своим свойствам ничуть не уступают известным минералкам Северного Кавказа или чешских Карловых Вар. В конце XIX века лечебные свойства вымских рассолов были подтверждены российскими учеными. В 1915 году предприняли первую попытку организовать в селе курорт, но этому помешала мировая война. В 1919 году Владимир Ленин подписал декрет «О лечебных местностях общегосударственного значения». В 1925 году запланировали создание курорта в Серегово, в 1928-м началось его строительство. В 1929 году были построены спальный корпус и водолечебница бальнеологического курорта.

Кошки (Кось) - деревня на правом берегу реки Вымь

Политовка - деревня на левом берегу реки Вымь

Часадор - деревня на левом берегу реки Вымь

Ляли (Ляль) – поселок сельского типа и деревня на левом берегу реки Вымь

Территория поселка Тракт расположена на юге муниципального округа «Княжпогостский». Поселок  Тракт  находится в 24 км от города Емва.

Первое документальное упоминание о селе Туръя – в Вычегодско-Вымской летописи – относится к 1480 году. Эта дата и считается датой основания села. Однако есть сведения, что возникла Туръя гораздо раньше, а в ХV – ХVI веках стала широко известна как крупный посад – городище. Известно, что новгородцы, а потом и московские торговые люди, с X – XII веков, за пушниной и другими богатствами шли на Печору и за Урал через Северную Двину, Вычегду и, по притоку Вычегды, Выми поднимались до волока, соединявшего верховья Выми с рекой Ухтой. Этот путь связывал Северную Европу с Северной Азией, известный с глубокой древности как Чрезкаменный путь. Такое крупное селение на этом пути, как Туръя, безусловно, сыграло свою роль в освоении Севера, Зауралья и Сибири.

До конца ХV века поселение было укреплением, имевшим хорошее для тех времён вооружение и даже артиллерию. Статус Туръи как торгового центра на Севере держался до конца ХVII века. В начале XVIII века древний Чрезкаменный путь в Сибирь в связи с появлением более удобных дорог через Урал был официально закрыт. И хотя местные жители еще продолжали им пользоваться, Туръя постепенно потеряла свою роль центра торговли. По переписи 1747 года в Туръинской волости (включая Кони, Онежье, Луг) было 607 крестьянских хозяйств.

В 1891 году в Туръе была открыта одноклассная церковно-приходская школа, а в 1899 году на средства общества и уездного земства открылась библиотека. В 1915 году школа преобразована также в земскую начальную школу, в 1940-м она стала семилетней, а с 1943 года – средней, каковой является и сегодня. Организованный здесь в 1929 году колхоз в 60-е вошёл в состав большого животноводческого совхоза «Вымский» с центром в селе Шошка. Многие годы, с предвоенных до 60-х, в Туръе располагалась также дирекция крупного леспромхоза с лесопунктами по рекам Вымь и Пожег. Позже рядом с селом, в посёлке Брусничный, длительное время базировался лесопункт от Кылтовского леспромхоза.

Муниципальное образование расположено в южной части Княжпогостского муниципального округа. Сообщение с административным центром осуществляется по единственной транспортной магистрали – выезду на автодорогу общего пользования районного значения. При этом транспорту необходимо преодолевать естественный водный объект – реку Вымь. Сообщение осуществляется по средствам парома. Расстояние от села до города Емва не менее 48,5 км. Железнодорожного, воздушного видов транспорта на территории муниципального образования нет, водный не развит, реализуется за счет индивидуальных стредства транспорта.

Поселок Чиньяворык расположен в восточной части Княжпоготского муниципального округа.  Республики Коми.

Пст. Чиньяворык - Поселок расположен в 120 км от центра Княжпогосткого муниципального округа., на автомобильной дороге регионального значени Сыктывкар - Ухта.

Пст. Месью . В поселке находится реабилитационный центр «Возрождение».

Пст. Шомвуково - образован при исправительной колонии. В настоящий момент колония закрыта, поселок расформировывается.

Село Шошка располагается в западной части муниципального округа «Княжпогостский».

Железнодорожный, речной и воздушный транспорт отсутствуют. Ближайшая железнодорожная станция в г.Емва- 37 км.

Социальная политика   администрации села направлена на повышение уровня жизни  и удовлетворение потребности населения в культурном и духовном росте. В  селе идет активная работа по благоустройству территорий, большое внимание уделяется развитию культуры и спорта.

Приоритетное направление развития отраслей села Шошка - агропромышленный комплекс и представлены предприятиями сельскохозяйственного и коммунального хозяйства. Сельское хозяйство представлено 4 крестьянско-фермерскими хозяйствами животноводческого направления. В личных подсобных хозяйствах наблюдается снижение поголовья скота по причине отсутствия рынка сбыта и незначительной прибыли, потери навыков к физическому труду. Отрасль растениеводства представлена картофелеводством в личных подсобных хозяйствах.

К предприятиям коммунального хозяйства относится участок АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания», в обслуживании и эксплуатации которого две котельных на угле, очистные сооружения.

Социальная инфраструктура  села  представлена социокультурным центром, средней общеобразовательной школой, фельдшерско-акушерским пунктом,  почтой. Из объектов культуры и спорта также имеются детская площадка  и спортивная площадка в с.Шошка.

В сети объектов торговли функционирует один магазина в с.Шошка. Вместе с тем  многие виды социальной инфраструктуры отстают от нормативов и отсутствуют некоторые виды бытовых услуг.

  - Климат

Климат муниципального округа «Княжпогостский» умеренно-континентальный, лето короткое и умеренно-прохладное, зима многоснежная, продолжительная и умеренно-холодная. Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и интенсивного западного переноса воздушных масс. Вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением атлантических циклонов, и частые вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в течение всего года. Все это отражается на температурном режиме, определяя продолжительность холодного и теплого периодов.

Территория муниципального округа «Княжпогостский» относится к юго-западному равнинному климатическому району Республики Коми, характеризующемуся умеренно-теплым климатом, пониженным суммами температур за период активной вегетации (выше 10ºС) и равномерным распределением осадков на большей части территории. Самым теплым месяцем года является июль (средняя месячная температура около +16°С), самым холодным месяцем – январь (около -16°С). Среднегодовая температура воздуха колеблется от 0 до 1°С. Число дней со средней суточной температурой воздуха выше нуля градусов составляет 180-190.

Территория относится к зоне влажного климата с весьма развитой циклонической деятельностью. Среднегодовое количество осадков в равно 500-600 мм.

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной способности поверхности снега. В то же время снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания. Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова идет от ноября к январю, в месяцы с наибольшей повторяемостью циклонической погоды, когда сохраняются основные запасы снега. Наибольшей величины он достигает во второй декаде марта. Наибольшая за зиму средняя высота снежного покрова по данным снегомерной съемки в лесу составляет 82 см. Число дней с устойчивым снежным покровом составляет 165-175.

В целом за год преобладают ветры северного направления. Среднегодовая скорость ветра около 2,7 м/с.

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория муниципального округа по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне I В, характеризуемой как ограниченно благоприятная.

  - Анализ численности населения

    - Анализ численности населения

Численность муниципального округа «Княжпогостский» составляет 14981 человек. За прошедшие 10 лет численность населения муниципального округа «Княжпогостский» сократилась на 27,2%. Население в последние годы сокращается за счет отрицательного естественного прироста и отрицательной миграции, что связано с ухудшением социально-экономической ситуации муниципального округа – сокращением количества рабочих мест.

Демографическая ситуация муниципального округа «Княжпогостский» характеризуется:

– Сменой ежегодных темпов отрицательного прироста в сторону увеличения;

– Превышением естественной убыли населения над рождаемостью;

– Отрицательным сальдо миграционного прироста населения;

На территории муниципального округа «Княжпогостский» миграционные потоки оказывают большее влияние на демографические показатели, чем естественный прирост населения. В муниципальном округе сложилась устойчивая миграционная убыль населения, при естественной (снижение рождаемости и увеличение смертности) убыли или в отдельные годы незначительном приросте населения. Следует отметить, тенденцию снижения темпов отрицательного естественного прироста в последние годы.

Современная средняя плотность населения по муниципальному округу – 0,61 чел/км2.

    - Жилищный фонд

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

учет (мониторинг) жилищного фонда;

определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия муниципального образования;

организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Жилищный фонд муниципального округа «Княжпогостский»,согласно предоставленным данным, составляет 621,3 тыс. м2.

Средняя обеспеченность – 41,47 м2 общей площади на 1 постоянного жителя.

Основными причинами большого количества ветхого жилищного фонда в муниципальном округе «Княжпогостский» являются:

естественное старение зданий;

экстремальные условия формирования жилищного фонда в годы индустриализации;

хронический недостаток средств на капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда.

Большая часть жилищного фонда представлена индивидуальными жилыми домами с участками (70,5%.). Доля многоэтажных домов (4-5 эт.) составляет  (4 %),  среднеэтажных (2-3 эт.) – 13,4 %. Наличие в Емве большого количества ветхого и аварийного жилищного фонда (88 тыс. кв. м, что составляет 24 % от всего жилищного фонда) является острой социальной проблемой. Кроме того, часть жилых домов по ул. Загородная, в м. Ачим, на ул. Октябрьская, около АТП, «Завода ДВП», гаражей, в прибрежной зоне реки (за вокзалом), в северной части от железной дороги находится в санитарно-защитной зоне.

В последние годы объемы нового жилищного строительства составляют порядка 1 – 1,5 тыс. кв. м общей площади. Все это - только индивидуальные жилые дома.

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

  - Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования

4.1.1. Существующее техническое состояние системы электроснабжения

Энергосистема  Республики  Коми   входит   в   операционную   зону Филиала АО «СО ЕЭС» Коми РДУ и обслуживает территорию Республики Коми.

Основные сетевые организации, осуществляющие функции передачи и распределения электрической энергии по электрическим сетям на территории Республики Коми и владеющие объектами электросетевого хозяйства 110 кВ и (или) выше:

филиал ПАО «Россети» – Северное ПМЭС – предприятие, осуществляющее функции управления Единой национальной (общероссийской) электрической сетью на территории Республики Коми и Архангельской области;

филиал ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми – предприятие, осуществляющее функции передачи и распределения электроэнергии по электрическим сетям 0,4–6(10)–35–110–220 кВ на территории Республики Коми;

АО «Коми коммунальные технологии» – предприятие, осуществляющее функции передачи и распределения электроэнергии по электрическим сетям 0,4–6(10)–35–110 кВ на территории Республики Коми.

Таблица 4.1.1.1 - Характеристика линий электропередачи

| Наименование муниципального образования | Эксплуатирующее предприятие | Протяженность сетей* (км) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| МО "Княжпогостский" | АО "Коми коммунальные технологии" | 116,923 |
|  | ПО "Южные электрические сети" филиала ПАО "Россети Северо - Запад" в Республике Коми | 547 |

Г. Емва

Основные сетевые организации, осуществляющие функции передачи и распределения электрической энергии по электрическим сетям на территории г. Емва и владеющие объектами электросетевого хозяйства являются:

- производственное отделение «Южные электрические сети»  филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми;

- АО «Коми коммунальные технологии».

На территории города расположены две ПС 110кВ «Княжпогост» (2х16МВА), «Заводская» (1х1,6МВА) и ПС 35кВ «Железнодорожная» (2х4МВА), а также проходят ВЛ 110кВ: Микунь - Княжпогост, Микунь-Заводская  и ВЛ 35кВ: Княжпогост –Железнодорожная, Княжпогост-Онежье.

Распределение электроэнергии по потребителям города осуществляется на напряжении 6-10кВ через сеть подстанций 6-10\0.4кВ, подключенных линиями 6-10кВ к подстанциям «Княжпогост» и «Железнодорожная».

Все существующие электроподстанции, расположенные на территории  города, открытого типа имеют трансформаторы, основных источников шума, мощностью от 1,6МВА до 16МВА. В зависимости от мощности  и напряжения трансформаторов расстояние от них до жилой застройки составляет:

- 110кВ – от80м  до 200м (для трансформаторов мощностью 1,6 – 16МВА);

- 35кВ  - 70м   для 2х  трансформаторов мощностью по 4 МВА.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160  «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют:  110кВ – 20м, 35кВ – 15м, 10кВ – 10м по обе стороны линии от крайних проводов при неотклонённом их положении.

Нагрузка трансформаторов на подстанциях составляет 60-85 %.

Всем подстанциям города необходима модернизация оборудования.

Распределение и поставку электрической энергии потребителям на территории                пгт «Синдор» осуществляет филиал ОАО «Коми энергосбытовая компания».

На территории поселка расположена ПС 220/35/10кВ «Синдор» (2х25МВА) и ВЛ 220кВ Синдор-Микунь, Синдор-Ухта.

Распределение, передача электроэнергии потребителям пгт. Синдор осуществляется от  ПС 220/35/10кВ «Синдор» на напряжении 10кВ через сеть подстанции 10/0,4кВ по электрическим сетям, обслуживаемым производственным отделением «Южные электрические сети» филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми и  АО «Коми коммунальные технологии».

Существующая электроподстанция «Синдор», расположенная на территории городского поселка открытого типа имеет два трансформатора, основных источников шума, мощностью 25 МВА. Расстояние от трансформаторов до жилой застройки составляет 325 м.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 220кВ - 25 м и 10кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при отклонённом их положении.

Загрузка трансформаторов на подстанциях составляет 60-85%. Всем подстанциям поселка необходима модернизация оборудования.

П. Иоссер

На территории поселка находится ПС 35/10 кВ «Ропча». Также по территории проходят ВЛ 220 кВ ПС «Синдор» - ПС «Ухта» и 35 кВ ПС «Синдор».-ПС «Ропча»-ПС «Чинья-Ворык».Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется на напряжении 10 кВ по ВЛ 10кВ через сеть ТП 10/0,4кВ. В границах поселка  планировочными ограничениями является шумовая зона электрической подстанции 35/10кВ «Ропча» и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и 10 кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

Распределение и поставку электрической энергии потребителям на территории поселка Мещура осуществляет филиал АО «Коми коммунальные технологии».

Таблица 4.1.1.2 – Описание резервного оборудования

| Наименование муниципального образования | Место размещения | Количество потребителей, присоединенная нагрузка | Марка (модель) | Топливо, объем бака (л) | Мощность (кВт) | Собственник / контактные телефоны | Акт проверки готовности на 01.09.2026 г. № _____ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО "Княжпогостский" | п. Мещура | 358 | Onis Visa F301B | 700 | 220 | АО "Коми коммунальные технологии" |  |
|  |  |  | LII-275 | 700 | 220 | 8(8216) 77-05-11 |  |
|  |  |  | ЭТ-100-Д | 400 | 100 |  |  |
|  |  |  | АД100C-Т400-1РГН | 100 | 100 |  |  |

Таблица 4.1.1.3 - Характеристика линий электропередачи

| Наименование линии |  | Статус | Напряжение, кВ | Протяженность, км. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |  | В пределах поселка |  |  |
| ВЛ 10кВ | - |  | 10 |  | 13 |
| ВЛ 0,4 кВ | - |  | 0,4 |  | 8 |

Распределение и поставку электрической энергии потребителям на территории села Серёгово осуществляет филиал ОАО «Коми энергосбытовая компания».

Распределение, передача электроэнергии потребителям поселка осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым производственным отделением «Южные электрические сети» филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми.

Центр питания – ПС 110/10кВ «Серёгово».

Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется на напряжении 10кВ по ВЛ 10кВ через сеть ТП 10/0,4кВ.   В границах  СП «Серёгово» планировочными ограничениями являются шумовая зона электрической подстанции 110/10кВ «Серёгово».    и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 110кВ и 10кВ,  проходящих по рассматриваемой территории.

Существующая ПС 110/10кВ «Серёгово» открытого типа имеет  трансформатор, основной источник шума, мощностью 2,5 МВА -   расстояние от них до жилой застройки составляет  30 м.

Система электроснабжения поселка Тракт является централизованной. Основными источниками электроснабжения являются распределительные станции (РПС).

Распределение и транзит мощности в населённые пункты сельского поселка осуществляется по воздушным линиям электропередачи 35,10 кВ, обслуживаемым производственным отделением «Южные электрические сети»  филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми.

Распределение и поставку электрической энергии потребителям на территории села Туръя базируется осуществляет филиал ОАО «Коми энергосбытовая компания».

Таблица 4.1.1.2 - Характеристика линий электропередачи

| Наименование линии |  | Статус |  | Напряжение, кВ |  | Протяженность, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |  |  | В пределах поселка |  |  |  |
| ПС-110/10 кВ «Туръя» | - |  | 110-10 |  | 34,22 |  | 34,22 |

Распределение и поставку электрической энергии потребителям на территории поселка Чиньяворык осуществляет филиал ОАО «Коми энергосбытовая компания».

Распределение, передача электроэнергии потребителям поселка осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым АО «Коми коммунальные технологии»

Центр питания - ПС 35/l0 кВ «Чиньяворык».

Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется на напряжении 10 кВ по ВЛ 10 кВ через сеть ТП 10/0,4кВ. В границах поселка Чиньяворык планировочными ограничениями являются шумовая зона электрической подстанции 35/10кВ 1«Чиньяворык», и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 35кВ и 10кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

Существующая ПС 35/l0кВ «Чиньяворык» открытого типа имеет трансформаторы, основные источники шума, мощностью 4,0 МВА - расстояние от них до жилой застройки составляет 70 м.

На территории села Шошка:

1. Обслуживающая организация производственным отделением «Южные электрические сети»  ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми.

2. Количество трансформаторных подстанций – 9 шт,

3. Технического перевооружения и реконструкции электролиний не производилось. Необходимо предусмотреть в мероприятиях замену уличных сетей электроснабжения.

4. Оснащенность жилищного фонда приборами учета – 100 процентов. Приборы установлены, как внутри помещений, так и снаружи.

5. Ежегодно на уличное освещение администрация  сельского поселка тратит в среднем  251 тыс. руб. в год.

Центром питания является ПС - 110/35 «Княжпогост». На территории села Шошка расположена понизительная подстанция 35/10кВ «Онежье» с мощностью установленных трансформаторов (1х1,6+1х1,8МВА) в д.Онежье.

От ПС «Онежье» электроэнергия по воздушным линиям 10 кВ подключает  трансформаторные подстанции (ТП) и комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10/0,4 кВ,  расположенные в непосредственной близости к потребителям.  Сельские распределительные сети состоят из ТП - 10/0,4 – 10 ед., воздушных линий электропередач 10 кВ  и ВЛ-0,4 кВ.

По конструктивному исполнению распределительные сети поселка выполнены воздушными напряжением 10 кВ с подвеской неизолированных проводов.

На данный период состояние электрических сетей удовлетворительное.

Таблица 4.1.1.3 - Характеристика электроснабжения с. Шошка

|  |  | КТП | Суммарное потребление электроэнергии, кВТч/год | В т.ч. на уличное освещение, кВТч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с.Шошка | КТП 1105 КПТ 1109 КТП 1108 КТП 1107 |  |  |
| 1 | д.Анюша | КТП 1110 |  |  |
| 2 | д. Верхняя Отла | КТП 1101 |  |  |
| 3 | д. Средняя Отла | КТП 1102 |  |  |
| 4 | д. Нижняя Отла | КПТ 1104 |  |  |
| 5 | д.Козловка | КТП 103 |  |  |
| 6 | д. Онежье | КТП 101 |  |  |
|  | Всего по сп. «Шошка» | 10 | 34000 | 33000 |

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения муниципального округа «Княжпогостский» .

Проблемы эксплуатации источников электроснабжения:

Значительное увеличение потребления электроэнергии муниципального округа бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

При увеличении нагрузок муниципального округа существующие сети 10-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с износом воздушных и кабельных линий электропередач 10-0,4 кВ.

Коммутационные аппараты 10-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения и её безопасность в связи с износом.

Большая протяженность линий 0,4 кВ (более 400 м.) что приводит к повышенным потерям в электросети.

Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети 0,4 кВ.

Большой процент износа ТП и ВЛ.

4.1.2. Эффективность и надежность системы электроснабжения

Надежности электроснабжения характеризуется наличием острых проблем:

старение оборудования;

недостаток инвестиций;

снижение управляемости и эффективности диспетчеризации режимов работы энергосистем;

физически и морально устаревшего оборудования, требующие безотлагательного решения;

обновление оборудования производится в недостаточном объеме.

Надежность системы электроснабжения   Муниципального округа «Княжпогостский» соответствует критериям, определённым «Правилами устройства электроустановок».

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Анализ надежности системы электроснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе электроснабжения   Муниципального округа «Княжпогостский» по всем параметрам надежности системы.

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

отклонение напряжения от своего номинального значения;

колебания напряжения от номинала;

несинусоидальность напряжения;

несимметрия напряжений;

отклонение частоты от своего номинального значения;

длительность провала напряжения;

импульс напряжения;

временное перенапряжение.

Для снижения электропотерь необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями ФЗ «Об энергосбережении».

В результате анализа существующего положения электросетевого хозяйства   Муниципального округа «Княжпогостский» были выявлены следующие основные проблемы указанные в разделе п.4.1.1.

4.1.3. Зоны действия источников электроснабжения и их рациональности

Территория   Муниципального округа «Княжпогостский» электрифицирована на 100%. Система электроснабжения на настоящий момент рациональна.

4.1.4. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Воздействие системы электроснабжения   Муниципального округа «Княжпогостский» на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий электроснабжения.

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы электроснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а также в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов в сфере промышленной и экологической безопасности.

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации дополняется воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов. При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки).

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

˗	масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

˗	масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве, либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве требуется соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов требуется соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Обязательна правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде предлагается применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

  - Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования

В муниципальном округе "Княжпогостский" центральным отоплением оснащено 50 % жилого фонда. Обеспечение потребителей тепловой энергией осуществляется от котельных и ЦТП в пгт.Синдор. Системы централизованного отопления действуют в г. Емва, п. Вожаель п. Иоссер, п. Синдор, п. Тракт, п. Чернореченский, п. Чиньяворык, с. Шошка, п. Ракпас, с. Серегово, п. Ляли, п. Турья, п. Мещура.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципального округа осуществляется по смешанной схеме. Здания многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Децентрализованное теплоснабжение распространено в частном секторе (поквартирные системы отопления с котлами на газовом, твердом топливе и печное отопление).

Теплоснабжение социально значимых объектов округа осуществляется от отопительных котельных.

Таблица 4.2.2.1 – Информация по источникам теплоснабжения

| Наименование котельной | Марки котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность оборудования (Гкал/ч) | С | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер Хвойный 13а | КВ 01-1,74 ГМ №1 | 1989 г. | 1,500 |  |  |
|  | КВ 01-1,74 ГМ №2 |  | 1,500 |  |  |
|  | КВ 01-1,74 ГМ №3 |  | 1,500 |  |  |
| Котельная №1 г. Емва, "КМЗ", ул. Дзержинского 51 | ДКВР-10-13 | 1960 г. | 6,150 |  |  |
|  | КВ-ГМ-4,65-150 |  | 4,000 |  |  |
|  | Ква-2,0 |  | 2,000 |  |  |
| Водогрейная часть котельной завода ДВП ул. Вымская | КВ-ГМ-50 | 1960 г. | 50,000 |  |  |
|  | ПТВМ-30 |  | 30,000 |  |  |
| ЦТП пгт. Синдор ул. Серверная д. 14 | GXD-051-H-5-P-249 |  | 7,000 |  |  |
|  | E8-5-150-16-243 |  | 7,000 |  |  |
|  | GXD-026-L-5-N-4 |  | 3,500 |  |  |
|  | GXD-026-L-5-N-4 |  | 3,500 |  |  |
| Котельная №3 п. Чиньяворык, ул. Ленина 22 | КВ-ГМ-4,65-150 | 1970 г. | 3,022 |  |  |
|  | ВК-21 |  | 1,720 |  |  |
|  | ВК-21 |  | 1,720 |  |  |
| Котельная №24 п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая 12-а | ИжКВ-0,63 №1 | 1958 г. | 0,540 |  |  |
|  | ИжКВ-0,63 №2 |  | 0,540 |  |  |
|  | ИжКВ-0,63 №3 |  | 0,540 |  |  |
| Котельная №23 п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная 1 | ИжКВ-0,63 | 1972 г. | 0,540 |  |  |
|  | НР-18 |  | 0,400 |  |  |
|  | Zota Lux 100 |  | 0,086 |  |  |
|  | Zota Lux 100 |  | 0,086 |  |  |
| Котельная №16 п. Мещура, "Школьная", ул. Коммунистическая 61 "б" | Энергия-3М | 1964 г. | 0,320 |  |  |
|  | Иж КВр-0,63 №3 |  | 0,540 |  |  |
|  | Иж КВр-0,63 №2 |  | 0,540 |  |  |
|  | Иж КВр-0,63 №4 |  | 0,540 |  |  |
| Котельная №15 п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский 2а | Иж КВр-0,63 | 1979 г. | 0,540 |  |  |
|  | Иж КВр-0,63 |  | 0,540 |  |  |
|  | Универсал-6М |  | 0,210 |  |  |
| Котельная №10 "Школьная", с. Шошка, ул. Центральная, 19 | КВ-Р-0,63 №1 | 1984 г. | 0,540 |  |  |
|  | Иж КВр-0,63 №1 |  | 0,540 |  |  |
| Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул. Центральная д.11 | Энергия-3М №1 | 1961 г. | 0,247 |  |  |
|  | Энергия-3М №2 |  | 0,200 |  |  |
|  | КВ-р-0,63 №3 |  | 0,540 |  |  |
|  | Братск |  | 0,500 |  |  |
| Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул. Школьная 6 | ИжКВ-0,8 | 2005 г. | 0,542 |  |  |
|  | НР-18 |  | 0,400 |  |  |
|  | ИжКВ-0,63 |  | 0,688 |  |  |
| Котельная №7 "Микрорайон" п. Вожаель, ул. Гагарина 12 | Энергия-3М | 1980 г | 0,340 |  |  |
|  | ИжКВ-0,63 |  | 0,540 |  |  |
|  | ИжКВ-0,63 |  | 0,540 |  |  |
|  | Энергия 3м |  | 0,300 |  |  |
| Котельная №12 п. Турья, д128 | Универсал-6М | 1984 г. | 0,210 |  |  |
|  | Универсал-6М |  | 0,210 |  |  |
| Котельная №9 п. Тракт "Школьная", ул. Школьная 8"а" | Энергия-3М №1 | 1978 г | 0,312 |  |  |
|  | Энергия-3М |  | 0,312 |  |  |
|  | Энергия-3М №4 |  | 0,312 |  |  |
|  | КВр-0,72 №2 |  | 0,620 |  |  |
| Котельная №5 "Центральная" п. Ракпас, ул. Школьная 2 | Каскад 10СН №1 | 1978 г. | 0,860 |  |  |
|  | Каскад 10СН №2 |  | 0,860 |  |  |
| Котельная №26 "Курортная" с. Серегово ул. Октябрьская 7 "а" | КВр-0,93К | 1973 г. | 0,79966 |  |  |
|  | КВр-0,93К |  | 0,79966 |  |  |
|  | КСП-500 |  | 0,40000 |  |  |
| Котельная №25 с. Серегово, ул. Заводская, 18 | Иж КВ-0,63 №1 | 2001 г. | 0,540 |  |  |
|  | Иж КВ-0,63 №2 |  | 0,540 |  |  |
|  | Иж КВ-0,63 №3 |  | 0,540 |  |  |
| Котельная №14 п. Ляли ул. Центральная 92"а" | Энергия-3М | 1993 г. | 0,200 |  |  |
|  | Энергия-3М |  | 0,200 |  |  |

Таблица 4.2.2.2 – Структура системы централизованного теплоснабжения

| Населенный пункт | Наименование котельной, адрес | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива - основное (резервное) | Подключенные объекты по принадлежности (кол-во) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Жилой фонд | Здравоохранение | Образование | Культура | Прочие |
| п. Ляли | Котельная №14 п. Ляли ул. Центральная 92"а" | 1993 | брикеты | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| п. Тракт | Котельная №9 п. Тракт "Школьная", ул. Школьная 8"а" | 1978 | брикеты | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| п. Турья | Котельная №12 п. Турья, д128 | 1984 | уголь | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| п. Вожаель | Котельная №7 "Микрорайон" п. Вожаель, ул. Гагарина 12 | 1980 | уголь | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| п. Чернореченский | Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул. Школьная 6 | 2005 | уголь | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| с. Шошка | Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул. Центральная д.11 | 1961 | уголь (дрова) | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | Котельная №10 "Школьная", с. Шошка, ул. Центральная, 19 | 1984 | уголь (дрова) | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| с. Серегово | Котельная №25 с. Серегово, ул. Заводская, 18 | 2001 | брикеты | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 |
|  | Котельная №26 "Курортная" с. Серегово Октябрьская 7 "а" | 1973 | брикеты | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| п. Иоссер | Котельная №24 п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая 12-а | 1958 | уголь | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 |
|  | Котельная №23 п.Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная 1 | 1972 | уголь, эл.энергия (дрова) | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| п. Мещура | Котельная №16 п. Мещура, "Школьная", ул. Коммунистическая 61 "б" | 1964 | дрова (уголь) | 18 | 1 | 3 | 2 | 6 |
|  | Котельная №15 п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский 2а | 1979 | дрова (уголь) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| п. Ракпас | Котельная №5 "Центральная" п. Ракпас, ул. Школьная 2 | 1978 | уголь | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| г. Емва | Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер Хвойный 13а | 1989 | газ | 33 | 1 | 2 | 1 | 3 |
|  | Котельная №1 г. Емва, "КМЗ", ул. Дзержинского 51 | 1960 | газ (диз. топливо) | 74 | 1 | 1 | 0 | 25 |
|  | Водогрейная часть котельной завода ДВП Вымская 35 | 1960 | газ | 296 | 2 | 10 | 2 | 176 |
| п.Чиньяворык | Котельная №3 п. Чиньяворык, ул. Ленина 22 | 1970 | газ (диз. топливо) | 32 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| п. Синдор | ЦТП пгт. Синдор ул. Серверная д. 14 |  |  | 32 | 1 | 3 | 1 | 22 |
|  | ВСЕГО |  |  | 598 | 21 | 31 | 12 | 258 |

Отпуск тепла потребителям осуществляется в виде горячей воды.

Схема теплоснабжения – закрытая.

Основным видами топлива для котельных служат природный газ, уголь, дрова.

Обслуживающеий организацией является АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» (далее АО «КТЭК»)

Часть индивидуальной жилой застройки муниципального округа, а также ряд промышленных предприятий используют индивидуальные источники теплоснабжения. Индивидуальные жилые дома имеют печное или газовое отопление.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Источники тепловой энергии

Котельные осуществляют покрытие тепловых нагрузок на отопление и горячее водоснабжение потребителей, работают на природном газе, угле и дровах. Температурный график 95/70 °С у всех котельных, за исключением водогрейной части котельной завода ДВП в г. Емва – 130/70 °С.

Таблица 4.2.2.3- Сводная информация по котельным

| № п/п | Котельная | Полезный отпуск тепловой энергии ВСЕГО, тыс. Гкал |  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии НА ОТОПЛЕНИЕ, тыс. Гкал |  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии НА ГВС, тыс. Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | бюджетным потребителям | населению | прочим потребителям | ВСЕГО | бюджетным потребителям | населению | прочим потребителям | ВСЕГО | бюджетным потребителям | населению | прочим потребителям |
| 1 | п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А | 0,353 | 0,068 | 0,268 | 0,018 | 0,353 | 0,068 | 0,268 | 0,018 |  |  |  |  |
| 2 | п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А | 0,736 | 0,377 | 0,328 | 0,030 | 0,736 | 0,377 | 0,328 | 0,030 |  |  |  |  |
| 3 | п. Турья, д. 128 | 0,154 | 0,154 |  |  | 0,154 | 0,154 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12 | 1,122 | 0,060 | 1,056 | 0,006 | 1,122 | 0,060 | 1,056 | 0,006 |  |  |  |  |
| 5 | п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6 | 0,964 | 0,079 | 0,871 | 0,014 | 0,964 | 0,079 | 0,871 | 0,014 |  |  |  |  |
| 6 | с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11 | 1,150 | 0,134 | 1,008 | 0,008 | 1,150 | 0,134 | 1,008 | 0,008 |  |  |  |  |
| 7 | с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19 | 1,176 | 0,269 | 0,888 | 0,019 | 1,176 | 0,269 | 0,888 | 0,019 |  |  |  |  |
| 8 | с. Серегово, ул. Заводская, д. 18 | 1,119 | 0,514 | 0,597 | 0,008 | 1,119 | 0,514 | 0,597 | 0,008 |  |  |  |  |
| 9 | с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А | 1,707 | 0,984 | 0,722 | 0,001 | 1,506 | 0,784 | 0,722 |  | 0,201 | 0,200 |  | 0,001 |
| 10 | п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А | 2,341 | 0,416 | 1,925 |  | 2,341 | 0,416 | 1,925 |  |  |  |  |  |
| 11 | п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1 | 0,209 |  | 0,209 |  | 0,209 |  | 0,209 |  |  |  |  |  |
| 12 | п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б | 0,716 | 0,254 | 0,431 | 0,031 | 0,716 | 0,254 | 0,431 | 0,031 |  |  |  |  |
| 13 | п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А | 0,485 | 0,136 | 0,332 | 0,017 | 0,485 | 0,136 | 0,332 | 0,017 |  |  |  |  |
| 14 | п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2 | 1,017 | 0,020 | 0,993 | 0,004 | 1,017 | 0,020 | 0,993 | 0,004 |  |  |  |  |
| 15 | г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А | 5,427 | 0,500 | 4,893 | 0,033 | 5,427 | 0,500 | 4,893 | 0,033 |  |  |  |  |
| 16 | г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | 16,426 | 3,629 | 12,034 | 0,764 | 15,703 | 3,292 | 11,663 | 0,748 | 0,723 | 0,337 | 0,371 | 0,015 |
| 17 | п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 | 8,046 | 0,853 | 7,082 | 0,111 | 8,046 | 0,853 | 7,082 | 0,111 |  |  |  |  |
| 18 | Водогрейная часть котельной завода ДВП, ул. Вымская, д. 35 | 85,045 | 15,107 | 62,534 | 7,404 | 81,451 | 14,754 | 59,316 | 7,381 | 3,593 | 0,353 | 3,218 | 0,023 |
| 19 | ЦТП пгт. Синдор, ул. Северная, д.14 | 17,210 | 3,026 | 13,157 | 1,027 | 15,750 | 2,616 | 12,158 | 0,977 | 1,459 | 0,411 | 0,998 | 0,050 |

Характеристики основного оборудования приведены в таблице 3, характеристики насосного оборудования в таблице 4, характеристики тягодутьевого оборудования в таблице 5.

Таблица 4.2.2.4 - Основные характеристики котлоагрегатов

| Котельная | Наименование котла, марка | Номинальная производительность котла по паспорту, Гкал/ч | Фактическая номинальная производительность котла, Гкал/ч | Тип котла | Вид органического топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А | Энергия-3М | 0,2 | 0,2 | водогрейный | Брикеты |
| п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А | Энергия-3М | 0,2 | 0,2 | водогрейный | Брикеты |
| п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А | Энергия-3М №1 | 0,312 | 0,312 | водогрейный | Брикеты |
| п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А | Энергия-3М №2 | 0,312 | 0,312 | водогрейный | Брикеты |
| п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А | Энергия-3М №4 | 0,312 | 0,312 | водогрейный | Брикеты |
| п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А | КВр-0,72 №2 | 0,62 | 0,62 | водогрейный | Брикеты |
| п. Турья, д. 128 | Универсал-6М | 0,21 | 0,2 | водогрейный | Каменный уголь |
| п. Турья, д. 128 | Универсал-6М | 0,21 | 0,18 | водогрейный | Каменный уголь |
| п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12 | Энергия-3М | 0,34 | 0,36 | водогрейный | Каменный уголь |
| п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12 | ИжКВ-0,63 | 0,54 | 0,44 | водогрейный | Каменный уголь |
| п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12 | ИжКВ-0,63 | 0,54 | 0,44 | водогрейный | Каменный уголь |
| п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12 | Энергия 3м | 0,3 | 0,37 | водогрейный | Каменный уголь |
| п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6 | ИжКВ-0,63 | 0,54 | 0,52 | водогрейный | Каменный уголь |
| п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6 | НР-18 | 0,4 | 0,37 | водогрейный | Каменный уголь |
| п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6 | ИжКВ-0,8 | 0,63 | 0,54 | водогрейный | Каменный уголь |
| с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11 | Энергия-3М №1 | 0,247 | 0,36 | водогрейный | Каменный уголь |
| с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11 | Энергия-3М №2 | 0,2 | 0,4 | водогрейный | Каменный уголь |
| с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11 | КВ-р-0,63 №3 | 0,54 | 0,45 | водогрейный | Каменный уголь |
| с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11 | Братск | 0,5 | 0,49 | водогрейный | Каменный уголь |
| с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19 | КВ-Р-0,63 №1 | 0,54 | 0,44 | водогрейный | Каменный уголь |
| с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19 | Иж КВр-0,63 №1 | 0,54 | 0,54 | водогрейный | Каменный уголь |
| с. Серегово, ул. Заводская, д. 18 | Иж КВ-0,63 №1 | 0,54 | 0,54 | водогрейный | Брикеты |
| с. Серегово, ул. Заводская, д. 18 | Иж КВ-0,63 №2 | 0,54 | 0,54 | водогрейный | Брикеты |
| с. Серегово, ул. Заводская, д. 18 | Иж КВ-0,63 №3 | 0,54 | 0,54 | водогрейный | Брикеты |
| с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А | КВр-0,93К | 0,8 | 0,8 | водогрейный | Брикеты |
| с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А | КВр-0,93К | 0,8 | 0,8 | водогрейный | Брикеты |
| с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А | КСП-500 | 0,4 | 0,4 | паровой | Брикеты |
| п. Иоссер "центральная", ул. Береговая, д. 12 А | ИжКВ-0,63 №1 | 0,54 | 0,46 | водогрейный | Каменный уголь |
| п. Иоссер "центральная", ул. Береговая, д. 12 А | ИжКВ-0,63 №2 | 0,54 | 0,46 | водогрейный | Каменный уголь |
| п. Иоссер "центральная", ул. Береговая, д. 12 А | ИжКВ-0,63 №3 | 0,54 | 0,54 | водогрейный | Каменный уголь |
| п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1 | ИжКВ-0,63 | 0,54 | 0,54 | водогрейный |  |
| п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1 | НР-18 | 0,4 | 0,4 | водогрейный |  |
| п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1 | ZOTA - 100 LUX-X | 0,086 | 0,086 | водогрейный | Э/э |
| п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1 | ZOTA - 100 LUX-X | 0,086 | 0,086 | водогрейный | Э/э |
| п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б | Иж КВр-0,63 №3 | 0,54 | 0,36 | водогрейный | Каменный уголь |
| п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б | Иж КВр-0,63 №2 | 0,54 | 0,44 | водогрейный | Каменный уголь |
| п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б | Иж КВр-0,63 №1 | 0,54 | 0,44 | водогрейный | Каменный уголь |
| п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б | Энергия | 0,32 | 0,36 | водогрейный | Каменный уголь |
| п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А | Иж КВр-0,63 | 0,54 | 0,54 | водогрейный | Дрова |
| п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А | Иж КВр-0,63 | 0,54 | 0,54 | водогрейный | Дрова |
| п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А | Универсал-6М | 0,21 | 0,21 | водогрейный | Дрова |
| п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2 | Каскад 10СН №1 | 0,86 | 0,25 | водогрейный | Каменный уголь |
| п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2 | Каскад 10СН №2 | 0,86 | 0,22 | водогрейный | Каменный уголь |
| г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А | КВ 01-1,74 ГМ №1 | 1,5 | 1,4 | водогрейный | Газ природный |
| г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А | КВ 01-1,74 ГМ №2 | 1,5 | 1,419 | водогрейный | Газ природный |
| г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А | КВ 01-1,74 ГМ №3 | 1,5 | 1,419 | водогрейный | Газ природный |
| г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | ДКВР-10-13 | 6,15 | 5,9426 | водогрейный | Газ природный |
| г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | КВ-ГМ-4,65-150 | 4 | 3,1046 | водогрейный | Газ природный |
| г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | Ква-2,0 | 2 | 1,4964 | водогрейный | Газ природный |
| п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 | КВ-ГМ-4,65-150 | 3,022 | 4,04 | водогрейный | Газ природный |
| п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 | ВК-21 | 1,72 | 2,03 | водогрейный | Газ природный |
| п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 | ВК-21 | 1,72 | 1,72 | водогрейный | Газ природный |
| Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35 | КВ-ГМ-50 | 50 | 50 | водогрейный | Газ природный |
| Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35 | ПТВМ-30 | 30 | 30 | водогрейный | Газ природный |

Таблица 4.2.2.5 - Основные характеристики насосного оборудования

| Котельная | Характеристики насоса |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип: 1 - производство т/э 2 - передача т/э 3 - теплоноситель (установки ХВО) | Назначение насоса, установлен в котельной/на сетях | Марка насоса | Расчетный расход перекачиваемого теплоносителя, Gp | Напор Hp | nн (в год) | КПД насоса ηн |
|  |  |  |  | м3/ч | м | ч | % |
| г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А | 1 | контурный | WILO NL 100/250-55-2-12 | 200 | 80 | 6298 | 90,0% |
| г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А | 1 | контурный | WILO BL 80/200-30/2 | 200 | 80 |  | 90,0% |
| г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А | 1 | сетевой | Д315-50 | 120 | 50 |  | 85,0% |
| г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А | 1 | сетевой | К 160/30 | 120 | 30 | 6298 | 85,0% |
| г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А |  | сетевой | 45/30 |  |  |  |  |
| г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А |  |  |  |  |  |  |  |
| Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35 | 1 | сетевой | ЦН 400 | 400 | 105 | 6298 | 82,0% |
| Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35 | 1 | сетевой | ЦН 400 | 400 | 105 | 6298 | 82,0% |
| Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35 | 1 | сетевой | ЦН 400 | 400 | 105 | 6298 | 82,0% |
| Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35 | 1 | сетевой | ЦН 400 | 400 | 105 |  | 82,0% |
| Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35 | 1 | сетевой | ЦН 400 | 400 | 105 |  | 82,0% |
| Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35 | 2 | ГВС в ЦТП | К 160/30 | 160 | 30 | 6298 | 78,0% |
| Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35 | 2 | ГВС в ЦТП | К 160/30 | 160 | 50 |  | 82,0% |
| г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | 1 | сетевой | 1Д315-50 | 240 | 30 | 6298 | 82,0% |
| г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | 1 | сетевой | 1Д315-50 | 240 | 50 | 6298 | 82,0% |
| г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | 1 | сетевой | Д200-36 | 200 | 36 |  | 85,0% |
| г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | 1 | ГВС | К 80-65-160 | 50 | 30 | 8429 | 92,0% |
| г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | 1 | ГВС | К 80-65-160 | 50 | 30 |  | 92,0% |
| г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 |  | сетевой | DAB А 110/180ХМ |  |  |  |  |
| г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 |  | сетевой | DAB 40/2300 т |  |  |  |  |
| п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 | 1 | сетевой | WILO NL 100/250-55-2-12 да | 250 | 30 | 6298 | 74,0% |
| п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 | 1 | сетевой | WILO NL 100/250-55-2-12 да | 200 | 40 |  | 88,0% |
| п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 | 1 | котлового контура | WILO BL 80/200-30/2 да | 200 | 40 |  | 82,0% |
| п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 | 1 | котлового контура | НКУ - 250 да | 250 | 50 | 6298 | 80,0% |
| п. Турья, д. 128 | 1 | сетевой | К 45/30 | 30 | 26 | 6298 | 70,0% |
| п. Турья, д. 128 | 1 | сетевой | К 45/30 | 45 | 30 |  | 70,0% |
| п. Турья, д. 128 | 1 | сетевой | К 45/30 | 20 | 30 |  | 70,0% |
| п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А | 1 | сетевой | К 45/30 да | 40 | 30 | 6298 | 50,0% |
| п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А | 1 | сетевой | К 45/30 да | 38 | 30 | 6298 | 50,0% |
| п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А | 1 | сетевой | К 45/30 да | 42 | 30 |  | 80,0% |
| п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1 | 1 | сетевой | К 45/30 да | 40 | 30 | 6298 | 54,0% |
| п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1 | 1 | сетевой | К 45/30 да | 45 | 30 | 6298 | 62,0% |
| с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19 | 1 | сетевой | К 45/30 да | 40 | 30 | 6298 | 85,0% |
| с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19 | 1 | сетевой | К 45/30 да | 40 | 30 |  | 70,0% |
| с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11 | 1 | сетевой | К-100-80-160 да | 70 | 30 | 6298 | 68,0% |
| с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11 | 1 | сетевой | К-100-80-160 да | 100 | 30 |  | 69,0% |
| п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6 |  | сетевой | К-100-80-160 да |  |  |  |  |
| п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6 | 1 | сетевой | К-100-80-160 да | 86 | 30 | 6298 | 77,0% |
| п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6 | 1 | сетевой | К 100-80-160 да | 86 | 30 |  | 77,0% |
| п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6 | 1 | сетевой | К 160/30 да | 90 | 30 |  | 70,0% |
| с. Серегово, ул. Заводская, д. 18 | 1 | сетевой | К 100-80-160 | 90 | 30 | 6298 | 60,0% |
| с. Серегово, ул. Заводская, д. 18 | 1 | сетевой | К 100-80-160 | 100 | 32 |  | 60,0% |
| с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А | 1 | сетевой | К 50-80-200 | 50 | 40 | 6298 | 66,0% |
| с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А | 1 | сетевой | К 50-80-200 | 50 | 40 |  | 66,0% |
| с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А | 1 | подпиточный | К 20/30 | 20 | 30 |  | 70,0% |
| п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А | 1 | сетевой | К 45/30 да | 36 | 28 | 6298 | 76,0% |
| п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А | 1 | сетевой | К 45/30 да | 36 | 28 |  | 76,0% |
| п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б | 1 | сетевой | К 100-80-160 да | 100 | 32 |  | 60,0% |
| п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б | 1 | сетевой | К 100-100-160 да | 100 | 32 |  | 60,0% |
| п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А | 1 | сетевой | К 45/30 да | 45 | 32 | 6298 | 50,0% |
| п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А | 1 | сетевой | К 45/30 да | 45 | 30 |  | 65,0% |
| п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А | 1 | подпиточный | К 20/30 | 20 | 30 |  | 70,0% |
| п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12 | 1 | сетевой | К 100-80-160 | 98 | 30 | 6298 | 55,0% |
| п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12 | 1 | сетевой | К 100-80-160 | 90 | 32 |  | 60,0% |
| п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12 | 1 | сетевой | К 100-80-160 | 20 | 30 | 6298 | 60,0% |
| п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А | 1 | сетевой | К 100-80-160 да | 100 | 30 |  | 90,0% |
| п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А | 1 | сетевой | КМ 100-80-160 да |  |  |  |  |
| п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А | 1 | сетевой | К 100-80-160 да | 100 | 32 |  | 88,0% |
| п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2 | 1 | сетевой | К 100-80-160 да |  |  |  |  |
| п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2 | 1 | сетевой | К 100-80-160 да | 96 | 30 | 6298 | 58,0% |
| п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2 | 1 | сетевой | К 100-80-160 да | 96 | 30 |  | 73,0% |
| п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2 | 1 | подпиточный | К 45/30 да | 45 | 30 | 6298 | 60,0% |
| п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2 | 1 | подпиточный | К 45/30 да | 45 | 30 |  | 70,0% |
| ЦТП пгт. Синдор, ул. Северная, д.14 | 1 | сетевой | Wilo IL 150-340-45/4 да |  |  |  |  |
| ЦТП пгт. Синдор, ул. Северная, д.14 | 1 | сетевой | СД-315 |  |  |  |  |
| ЦТП пгт. Синдор, ул. Северная, д.14 | 1 | сетевой | СД-320 |  |  |  |  |
| ЦТП пгт. Синдор, ул. Северная, д.14 | 1 | ГВС | К 45/30 да |  |  |  |  |
| ЦТП пгт. Синдор, ул. Северная, д.14 | 1 | ГВС | К 45/30 да |  |  |  |  |

Таблица 4.2.2.6 - Характеристика тягодутьевого оборудования

| Котельная | Характеристика тягодутьевых устройств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вентилятор / дымосос | Марка ТДУ | Производительность вентилятора (дымососа) | Полное давление, создаваемое вентилятором |
|  |  |  | м3/с | мм вод. ст. |
| г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А | вентилятор | ВДН-6,3 | 1,4 | 130 |
| Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35 | вентилятор | ВДН-15 | 21 | 320 |
| Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35 | вентилятор | ВДН-11 | 5 | 180 |
| Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35 | дымосос | ДН-21 | 29 | 336,51 |
| Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35 | дымосос | ДН-15 | 21 | 107 |
| г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | вентилятор | ДН-8 | 1,68 | 74,95 |
| г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | дымосос | ДН-9 | 2,46 | 100 |
| г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | вентилятор | ДН-11,2 | 7,89 | 323 |
| г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | дымосос | ДН-12,5 | 11,08 | 336 |
| п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 | вентилятор | ДН-8 | 1,86 | 79,54 |
| п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 | дымосос | ДН-9 | 2,76 | 100 |
| п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А |  |  |  |  |
| п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А | вентилятор |  |  |  |
| п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А | дымосос |  |  |  |
| п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1 | дымосос | ДН-6,3 |  |  |
| с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11 | дымосос | ДН-9 | 2,64 | 126 |
| п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6 | дымосос | ДН-6,3 | 1,4 | 61 |
| с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А | дымосос | ДН 6,3 | 1,4 | 61 |
| с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А | дымосос | ДН 6,3 | 1,4 | 61 |
| с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А | дымосос | ВЦ-14-46-2,2 | 1,6 | 430 |
| п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б | дымосос | ДН-3,5 | 0,98 | 54,5 |
| п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А | дымосос | ДН-3,5 | 0,94 | 54,5 |
| п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2 | дымосос |  | 1,4 | 61 |

На котельных №1 г. Емва, "КМЗ", ул.Дзержинского 51 и №3 п.Чиньяворык, ул.Ленина 22 установлено оборудование химводоподготовки.

В системах централизованного теплоснабжения муниципального округа «Княжпогостский» теплофикационные установки, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, отсутствуют. Оборудование котельных работает только в режиме выработки тепловой энергии.

Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 6.

Таблица 4.2.2.7- Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| Список котельных, тепловых пунктов | Производственные показатели на расчетный год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная тепловая мощность Гкал/ч | Рабочая тепловая мощность Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка Гкал/ч | Годовой полезный отпуск тепловой энергии |
|  |  |  |  | Гкал |
| п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А | 0,400 | 0,400 | 0,244 | 353,36 |
| п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А | 1,556 | 0,624 | 0,545 | 735,52 |
| п. Турья, д. 128 | 0,380 | 0,380 | 0,136 | 154,25 |
| п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12 | 1,610 | 1,240 | 0,504 | 1 122,35 |
| п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6 | 1,430 | 1,000 | 0,609 | 963,88 |
| с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11 | 1,700 | 0,810 | 0,493 | 1 149,72 |
| с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19 | 0,980 | 0,980 | 0,408 | 1 176,33 |
| с. Серегово, ул. Заводская, д. 18 | 1,620 | 1,620 | 0,424 | 1 119,45 |
| с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А | 2,000 | 1,200 | 0,796 | 1 706,71 |
| п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А | 1,460 | 1,460 | 0,884 | 2 340,67 |
| п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1 | 1,112 | 0,172 | 0,077 | 209,13 |
| п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б | 1,600 | 1,240 | 0,504 | 715,87 |
| п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А | 1,290 | 0,740 | 0,148 | 485,29 |
| п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2 | 0,470 | 0,470 | 0,661 | 1 016,98 |
| г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А | 4,238 | 4,238 | 2,997 | 5 426,55 |
| г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | 10,544 | 10,544 | 8,240 | 16 425,95 |
| п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 | 7,790 | 6,070 | 3,209 | 8 046,00 |
| Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35 | 80,000 | 80,000 | 35,752 | 85 044,63 |
| пгт. Синдор, ул. Северная, д.14 |  | 10,000 | 6,480 | 17 209,76 |
|  | 120,18 | 123,19 | 63,11 | 145 402,41 |

Таблица 4.2.2.8 - Структура выработки тепловой энергии НЕТТО.

| Список котельных, тепловых пунктов | Производственные показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производство тепловой энергии | Расход т/э на собственные нужды котельной |  | Отпуск тепловой энергии в сеть | Потери т/э в сетях | Годовой полезный отпуск тепловой энергии |
|  | Гкал | Гкал | % | Гкал | Гкал | Гкал |
| п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А | 619,05 | 18,80 | 3,04% | 600,24 | 246,89 | 353,36 |
| п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А | 1 579,62 | 35,13 | 2,22% | 1 544,49 | 808,97 | 735,52 |
| п. Турья, д. 128 | 493,55 | 51,70 | 10,47% | 441,86 | 287,61 | 154,25 |
| п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12 | 1 997,66 | 157,27 | 7,87% | 1 840,39 | 718,04 | 1 122,35 |
| п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6 | 1 862,50 | 141,44 | 7,59% | 1 721,06 | 757,18 | 963,88 |
| с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11 | 1 764,00 | 156,01 | 8,84% | 1 607,99 | 458,27 | 1 149,72 |
| с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19 | 1 610,70 | 149,24 | 9,27% | 1 461,45 | 285,12 | 1 176,33 |
| с. Серегово, ул. Заводская, д. 18 | 1 902,78 | 41,02 | 2,16% | 1 861,76 | 742,31 | 1 119,45 |
| с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А | 2 238,78 | 59,06 | 2,64% | 2 179,72 | 473,00 | 1 706,71 |
| п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А | 3 183,97 | 225,63 | 7,09% | 2 958,33 | 617,66 | 2 340,67 |
| п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1 | 509,62 | 17,11 | 3,36% | 492,51 | 283,38 | 209,13 |
| п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б | 2 679,19 | 170,54 | 6,37% | 2 508,65 | 1 792,78 | 715,87 |
| п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А | 930,89 | 69,74 | 7,49% | 861,15 | 375,86 | 485,29 |
| п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2 | 1 562,54 | 120,90 | 7,74% | 1 441,64 | 424,65 | 1 016,98 |
| г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А | 8 765,65 | 153,39 | 1,75% | 8 612,26 | 3 185,70 | 5 426,55 |
| г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | 24 082,66 | 599,96 | 2,49% | 23 482,69 | 7 056,74 | 16 425,95 |
| п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 | 9 874,69 | 182,19 | 1,85% | 9 692,50 | 1 646,50 | 8 046,00 |
| Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35 | 113 502,06 | 2 683,52 | 2,36% | 110 818,53 | 25 773,90 | 85 044,63 |
| ЦТП пгт. Синдор, ул. Северная, д.14 | н/д | н/д | н/д | 20991,35 | 3 781,59 | 17 209,76 |
| Итого | 179 159,90 | 5 032,66 | 2,81% | 195 118,59 | 49 716,17 | 145 402,41 |

Таблица 4.2.2.9 - Среднегодовая загрузка оборудования

| Наименование теплоисточника | Выработка тепловой энергии, Гкал | Располагаемая мощность теплоисточника, Гкал/час | Среднечасовой отпуск тепла, Гкал/час | Среднегодовая загрузка оборудования, % | Число часов использования установленной тепловой мощности, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А | 619,05 | 0,400 | 0,107 | 26,6 | 1547,63 |
| п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А | 1 579,62 | 1,556 | 0,272 | 17,5 | 1015,18 |
| п. Турья, д. 128 | 493,55 | 0,380 | 0,085 | 22,4 | 1298,82 |
| п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12 | 1 997,66 | 1,610 | 0,344 | 21,4 | 1240,78 |
| п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6 | 1 862,50 | 1,430 | 0,321 | 22,4 | 1302,45 |
| с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11 | 1 764,00 | 1,700 | 0,304 | 17,9 | 1037,65 |
| с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19 | 1 610,70 | 0,980 | 0,277 | 28,3 | 1643,57 |
| с. Серегово, ул. Заводская, д. 18 | 1 902,78 | 1,620 | 0,328 | 20,2 | 1174,56 |
| с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А | 2 238,78 | 2,000 | 0,385 | 19,3 | 1119,39 |
| п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А | 3 183,97 | 1,460 | 0,548 | 37,5 | 2180,80 |
| п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1 | 509,62 | 1,112 | 0,088 | 7,9 | 458,29 |
| п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б | 2 679,19 | 1,600 | 0,461 | 28,8 | 1674,49 |
| п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А | 930,89 | 1,290 | 0,160 | 12,4 | 721,62 |
| п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2 | 1 562,54 | 0,470 | 0,269 | 57,2 | 3324,55 |
| г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А | 8 765,65 | 4,238 | 1,509 | 35,6 | 2068,35 |
| г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | 24 082,66 | 10,544 | 4,146 | 39,3 | 2284,02 |
| п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 | 9 874,69 | 7,790 | 1,700 | 21,8 | 1267,61 |
| Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35 | 113 502,06 | 80,000 | 19,542 | 24,4 | 1418,78 |
| ЦТП пгт. Синдор, ул. Северная, д.14 | 17 209,76 | 10 | 6,480 | 64,8 | н/д |

Магистральные тепловые сети проложены надземно. Общая протяженность составляет 90,58 км. Квартальные сети проложены подземно. Подземная прокладка выполнена на средней глубине заложения 1,2 м.

Тепловая изоляция - минвата.

Характеристика трубопроводов тепловой сети по длинам и диаметрам приведена в таблице. Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений) равна 25°С.

Таблица 4.2.2.10 - Информация о длинах и диаметрах тепловых сетей

| Котельная | Протяженность сетей отопления, м | Протяженность сетей ГВС, м | % износа сетей |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №14 п.Ляли ул.Центральная 92"а" | 1245,4 |  | 100,00 |
| Котельная №9 п.Тракт "Школьная", ул.Школьная 8"а" | 4094 |  | 100,00 |
| Котельная №12 п.Турья, д128 | 1025,4 |  | 100,00 |
| Котельная №7 "Микрорайон" п.Вожаель, ул.Гагарина 12 | 2966 |  | 100,00 |
| Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул.Школьная 6 | 3447,4 |  | 100,00 |
| Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул.Центральная д.11 | 2021 |  | 100,00 |
| Котельная №10 "Школьная", с.Шошка, ул.Центральная, 19 | 1130 |  | 100,00 |
| Котельная №25 с.Серегово, ул.Заводская, 18 | 3088,8 |  | 100,00 |
| Котельная №26 "Курортная" с. Серегово Октябрьская 7 "а" | 2370 |  | 100,00 |
| Котельная №24 п.Иоссер "Центральная", ул.Береговая 12-а | 3081,4 |  | 100,00 |
| Котельная №23 п.Иоссер "Вокзальная", ул.Вокзальная 1 | 1276,4 |  | 100,00 |
| Котельная №16 п. Мещура, "Школьная", ул.Коммунистическая 61 "б" | 7438,6 |  | 100,00 |
| Котельная №15 п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский 2а | 1730,4 |  | 100,00 |
| Котельная №5 "Центральная" п.Ракпас, ул.Школьная 2 | 3115,4 |  | 100,00 |
| Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер Хвойный 13а | 15018 |  | 79,93 |
| Котельная №1 г. Емва, "КМЗ", ул.Дзержинского 51 | 26337,2 | 2018 | 99,10 |
| Котельная №3 п.Чиньяворык, ул.Ленина 22 | 6926,8 |  | 100,00 |
| Водогрейная часть котельной завода ДВП Вымская 35 | 69044,2 | 8841,6 | 90,99 |
| пгт. Синдор ул. Серверная д. 14 | 11194,4 | 4294 | 100,00 |
| Итого в двухтрубном исполнении | 77678,2 | 5429,8 |  |

Таблица 4.2.2.11 - Энергетические характеристики тепловых сетей

| № п/п | Теплоснабжающая организация /система теплоснабжения/место расположения | Потери тепловой энергии | Протяженность тепловой сети | Температурный график | Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал | м | 0С | 0С |
| 1 | п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А | 0,247 | 622,7 | 95/70 со срезкой на 75 | 25 |
| 2 | п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А | 0,809 | 2047 | 95/70 со срезкой на 70 | 25 |
| 3 | п. Турья, д. 128 | 0,288 | 512,7 | 95/70 со срезкой на 60 | 25 |
| 4 | п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12 | 0,718 | 1483 | 95/70 со срезкой на 75 | 25 |
| 5 | п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6 | 0,757 | 1723,7 | 95/70 со срезкой на 75 | 25 |
| 6 | с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11 | 0,458 | 1010,5 | 95/70 со срезкой на 75 | 25 |
| 7 | с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19 | 0,285 | 565 | 95/70 со срезкой на 75 | 25 |
| 8 | с. Серегово, ул. Заводская, д. 18 | 0,742 | 1544,4 | 95/70 со срезкой на 80 | 25 |
| 9 | с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А | 0,473 | 1185 | 95/70 со срезкой на 75 | 25 |
| 10 | п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А | 0,618 | 1540,7 | 95/70 со срезкой на 60 | 25 |
| 11 | п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1 | 0,283 | 638,2 | 95/70 со срезкой на 60 | 25 |
| 12 | п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б | 1,793 | 3719,3 | 95/70 со срезкой на 60 | 25 |
| 13 | п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А | 0,376 | 865,2 | 95/70 со срезкой на 60 | 25 |
| 14 | п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2 | 0,425 | 1557,7 | 95/70 со срезкой на 75 | 25 |
| 15 | г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А | 3,186 | 7509 | 95/70 | 25 |
| 16 | г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | 7,057 | 14177,6 | 95/70 | 25 |
| 17 | п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 | 1,646 | 3463,4 | 95/70 | 25 |
| 18 | Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35 | 25,774 | 38942,9 | 130/70 | 50 |
| 19 | ЦТП пгт. Синдор, ул. Северная , д.14 | 3,782 | 7744,2 | 95/70 | 25 |

Таблица 4.2.2.12 - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто котельных

| Список котельных, тепловых пунктов | Производственные показатели на расчетный год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производство тепловой энергии | Расход т/э на собственные нужды котельной |  | Отпуск тепловой энергии в сеть | Потери т/э в сетях | Установленная тепловая мощность | Рабочая тепловая мощность | Подключенная тепловая нагрузка | Резерв+ /дефицит - |
|  | Гкал | Гкал | % | Гкал | Гкал | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А | 619,05 | 18,80 | 3,04% | 600,24 | 246,89 | 0,400 | 0,400 | 0,244 | 0,13 |
| п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А | 1 579,62 | 35,13 | 2,22% | 1 544,49 | 808,97 | 1,556 | 0,624 | 0,545 | 0,13 |
| п. Турья, д. 128 | 493,55 | 51,70 | 10,47% | 441,86 | 287,61 | 0,380 | 0,380 | 0,136 | 0 |
| п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12 | 1 997,66 | 157,27 | 7,87% | 1 840,39 | 718,04 | 1,610 | 1,240 | 0,504 | 0,47 |
| п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6 | 1 862,50 | 141,44 | 7,59% | 1 721,06 | 757,18 | 1,430 | 1,000 | 0,609 | 0,19 |
| с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11 | 1 764,00 | 156,01 | 8,84% | 1 607,99 | 458,27 | 1,700 | 0,810 | 0,493 | 0,66 |
| с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19 | 1 610,70 | 149,24 | 9,27% | 1 461,45 | 285,12 | 0,980 | 0,980 | 0,408 | 0 |
| с. Серегово, ул. Заводская, д. 18 | 1 902,78 | 41,02 | 2,16% | 1 861,76 | 742,31 | 1,620 | 1,620 | 0,424 | 0,49 |
| с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А | 2 238,78 | 59,06 | 2,64% | 2 179,72 | 473,00 | 2,000 | 1,200 | 0,796 | 0,25 |
| п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А | 3 183,97 | 225,63 | 7,09% | 2 958,33 | 617,66 | 1,460 | 1,460 | 0,884 | 0,13 |
| п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1 | 509,62 | 17,11 | 3,36% | 492,51 | 283,38 | 1,112 | 0,172 | 0,077 | 0,22 |
| п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б | 2 679,19 | 170,54 | 6,37% | 2 508,65 | 1 792,78 | 1,600 | 1,240 | 0,504 | 0,29 |
| п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А | 930,89 | 69,74 | 7,49% | 861,15 | 375,86 | 1,290 | 0,740 | 0,148 | 0,49 |
| п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2 | 1 562,54 | 120,90 | 7,74% | 1 441,64 | 424,65 | 0,470 | 0,470 | 0,661 | 0,07 |
| г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А | 8 765,65 | 153,39 | 1,75% | 8 612,26 | 3 185,70 | 4,238 | 4,238 | 2,997 | 0 |
| г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | 24 082,66 | 599,96 | 2,49% | 23 482,69 | 7 056,74 | 10,544 | 10,544 | 8,240 | 0 |
| п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 | 9 874,69 | 182,19 | 1,85% | 9 692,50 | 1 646,50 | 7,790 | 6,070 | 3,209 | 0 |
| Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35 | 113 502,06 | 2 683,52 | 2,36% | 110 818,53 | 25 773,90 | 80,000 | 80,000 | 35,752 | 0 |
| ЦТП пгт. Синдор, ул. Северная, д.14 |  |  |  |  | 3 781,59 | 10,000 | 10,000 | 6,480 |  |

4.2.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и с потребителями

Особенностью функциональной структуры централизованного теплоснабжения   Муниципального округа «Княжпогостский» является то, что передача тепловой энергии от источника до потребителя полностью выполняется ресурсоснабжающими организациями.

Обслуживающеий организацией является АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» (далее АО «КТЭК»)

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки и частично организаций, не попадающих в зону действия центрального теплоснабжения, осуществляется за счет собственных источников (конвекторы, печное отопление).

Отопление административно-общественных зданий, индивидуальных жилых домов, предприятий в остальных населенных пунктах осуществляется за счет автономных источников теплоснабжения.

4.2.2. Эффективность и надежность системы теплоснабжения

Эффективность системы теплоснабжения, прежде всего, характеризуется удельным количеством ресурсов, используемых в производстве и поставке тепловой энергии.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения   Муниципального округа «Княжпогостский» по всем параметрам надежности системы.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации.

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется от 19 источников, схемы тепловых сетей тупиковая, резервирование, а также кольцевание сетей полностью отсутствует, также отсутствуют автономные источники теплоснабжения потребителей 1 категории надежности (потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасность для жизни людей или со значительным ущербом народному хозяйству).

4.2.3. Рациональность системы теплоснабжения

Решение задач программы позволит добиться наиболее эффективного, устойчивого и надежного функционирования системы теплоснабжения Муниципального округа «Княжпогостский».

4.2.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Дефициты мощности источников теплоснабжения Муниципального округа «Княжпогостский» не выявлены. Использование существующей централизованной системы теплоснабжения эффективно на перспективу с учетом будущего спроса.

4.2.5. Показатели готовности системы теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Различные аспекты готовности систем теплоснабжения определены Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». В частности, в системе теплоснабжения с учетом резервирования должен быть обеспечен баланс тепловой энергии (мощности) и тепловой нагрузки как в расчетных условиях, так и (с учетом резервных источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и резервирования в системе теплоснабжения) в вероятных нерасчетных погодных условиях» (ст.23 Закона), должна обеспечиваться и проверяться готовность к отопительному сезону (ст.20 Закона) – проверка проводится в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.

Показатели готовности на предприятии теплоснабжения оцениваются:

актами обследования инженерных сетей теплоснабжения;

актами обследования теплоэнергетических установок теплоснабжения;

актами обследования дымовых труб теплоэнергетических установок теплоснабжения;

актами обследования дымовых труб и вентиляционных каналов теплоэнергетических установок теплоснабжения;

актами гидравлического испытания теплоэнергетических установок теплоснабжения;

актами гидравлического испытания инженерных сетей теплоснабжения;

актами проверки знаний обслуживающего персонала;

паспортами готовности предприятия к началу отопительного сезона.

4.2.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Воздействие системы теплоснабжения   Муниципального округа «Княжпогостский» на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий теплоснабжения.

4.2.7 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

Развитие систем теплоснабжения замедлено по причине недостатка инвестиций в развитие источников теплоснабжения и тепловых сетей. Решение возможно путем включения в тарифы теплоснабжающих организаций инвестиционной составляющей.

Средний износ тепловых сетей составляет порядка 65%. В замене нуждается 40% сетей. Основная причина повреждений тепловых сетей – наружная коррозия подземных трубопроводов, нарушение тепловой изоляции подземных и наружных сетей, отсутствие сопутствующих дренажей, нарушение технологии прокладки тепловых сетей.

Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения сводятся к следующим основным причинам:

1. Высокий износ основного оборудования тепловых сетей и источников теплоснабжения.

2. Износ материала изоляции тепловых сетей. Тепловая изоляция, в основном, выполнена из минеральной ваты, которая имеет низкие технические характеристики.

  - Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования

4.3.1. Существующее техническое состояние системы газоснабжения

Газоснабжение города Емва осуществляется на базе использования природного и сжиженного углеводородного газа (СУГ).

Газоснабжение предусмотрено  от головного сооружения – газораспределительная станция – ГРС Емва (м. Лысая гора). Протяженность газовых сетей – Филиал АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. Емва – 174,2 км.

Основным предприятием, обслуживающим ГРС, ГОП и газовые сети округа  является филиал АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. Емва.

Газоснабжением на базе природного газа  обеспечивается население м. Ачим, м. Северный, м. Новый и центральная часть г. Емва.

Направления использования газа:

бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды);

технологические нужды производства;

энергоноситель для теплоисточников.

Газораспределительная сеть в ГП «Емва» по давлению - двухступенчатая (высокое и низкое давление).

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты стационарного и шкафного типа - ГРП, ШРП, ГРПШ, перечень которых представлен в таблице.

Таблица 4.3.1.1 - Перечень газорегуляторных пунктов

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ГРП-1 | г. Емва м. Совхоз |
| 2 | ГРП-2 | г. Емва ул. Дзержинского |
| 3 | ГРП-3 | г. Емва ул. 30 лет Победы |
| 4 | ШРП-1 | г. Емва ул. Октябрьская |
| 5 | ШРП-2 | г. Емва пер. Хвойный,13 |
| 6 | ГРПШ-1 | г. Емва м. Новый |
| 7 | ГРПШ-2 | г. Емва м. Ачим |
| 8 | ГРПШ-3 | г. Емва м. Ачим |
| 9 | ГРПШ-4 | г. Емва ул. Сенюкова,5 |
| 10 | ГРПШ-5 | г. Емва ул. Ачим |
| 11 | ГРПШ-6 | г. Емва ул. Киевская,6 |
| 12 | ГРПШ-7 | г. Емва пер. Хвойный,11 |
| 13 | ГРПШ-8 | г. Емва ул. Сенюкова,83 |
| 14 | ГРПШ-9 | г. Емва, ул. Аиационная, 20А |
| 15 | ГРПШ-10 | г. Емва ул. Сенюкова,69 |
| 16 | ГРПШ-11 | г. Емва м. Лесокомбинат |

В пгт Синдор существуют сети газоснабжения низкого давления.

Протяженность сетей газоснабжения – 3799,32 м

Газоснабжение поселка осуществляется на базе использования природного и сжиженного углеводородного газа (СУГ).

Газоснабжение предусмотрено от головного сооружения – газораспределительной станции (ГРС), расположенной в пгт. Синдор.

Население использует природный газ для нужд пищеприготовления и горячего водоснабжения, количество газифицированных квартир составляет 815 кв.

Газораспределительная сеть в пгт. Синдор по давлению – двух ступенчатая (высокое и низкое давление).

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты шкафного типа – ГРПШ, расположенные в пгт. Синдор, на ул. Строителей.

Газоснабжение населения СУГ осуществляется посредством использования индивидуальных газобалонных установок.

Распределение и поставку газа потребителям на территории поселка осуществляет филиал АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. Емва.

Распределение, передача газа потребителям пгт. Синдор осуществляется по сетям, обслуживаемым  филиалом АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. Емва.

Газоснабжение бытовым газом населения в поселке Тракт и поселке Ракпас осуществляется централизованно и привозным баллонным газом.

Газопровод имеется так же  в с. Серегово.

Всего за 2024 г. было отпущено 3,2762 млн. м3 газа.

В остальных муниципальных образованиях муниципального округа «Княжпогостский» в настоящее время газоснабжение природным газом отсутствует, либо осуществляется сжиженым газом (в баллонах).

  - Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования

4.4.1. Существующее техническое состояние системы водоснабжения

Система водоснабжения муниципального округа «Княжпогостский» имеет одну эксплуатационную зону, так как эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения осуществляет одна ресурсоснабжающая организация, а именно АО "Княжпогостская тепло-энергетическая компания". Подземный водозабор пгт. Синдор (4 скважины) эксплуатирует ООО «Газпром энерго».

В настоящее время источниками хозяйственного и производственного водоснабжения на территории муниципального округа «Княжпогостский» являются подземные воды и р. Вымь. На территории округа располагаются 22 скважины и 2 поверхностных водозабора. Протяженность сетей водоснабжения составляет 54,56 км.

Таблица 4.4.1.1 - Население, охваченное централизованными системами

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность на 01.01.2025 | Население, охваченное централизованным ХВС | Население, охваченное централизованным ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Емва | 10525 | н/д | н/д |
| 2 | пст. Вожаель | 28 | н/д | - |
| 3 | пст. Иоссер | 152 | н/д | - |
| 4 | пгт. Синдор | 1897 | н/д | н/д |
| 5 | пст. Тракт | 264 | н/д | - |
| 6 | пст. Чернореченский | 30 | н/д | - |
| 7 | пст. Чиньяворык | 598 | н/д | - |
| 8 | с. Шошка | 190 | н/д | - |
| 9 | пст. Ракпас | 66 | н/д | - |
| 10 | с. Серегово | 301 | н/д | н/д |

На территории муниципального округа «Княжпогостское» централизованная система горячего водоснабжения закрытого типа организована в г. Емва, с. Серегово и пгт. Синдор.

Централизованное горячее водоснабжение представлено закрытыми системами в двухтрубном исполнении. Подготовка горячей воды для нужд ГВС по закрытой схеме в централизованных системах осуществляется непосредственно в котельных. В нецентрализованных системах ГВС подготовка горячей воды осуществляется в индивидуальных водоподогревателях (газовых и электрических).

К централизованной системе горячего водоснабжения подключены около 33,9 % объектов в муниципальном образовании.

Системы холодного водоснабжения

г. Емва

Основным источником централизованного водоснабжения города Емва является              р. Вымь. От подруслового водозабора вода подается насосной станцией I подъема по двум водоводам на очистные сооружения типа «Струя».

В составе водопроводных сооружений имеются: отстойник на 350 куб. м/сут, 2 резервуара чистой воды на 250 куб. м и 400 куб. м.

Далее насосами II подъема вода направляется в объединенную кольцевую сеть хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.

Мощность водозабора составляет 5 тыс. куб. м/сут. Водопровод выполнен из стальных и полиэтиленовых труб диаметром 32-219 мм, общая протяженность сетей 24,885 км.

ООО «Завод ДВП» получает воду для питьевых целей из системы городского водопровода, в количестве 200-215 тыс. куб. м/год (0,7-0,8 тыс. куб. м/сут), для производственных нужд имеется собственный поверхностный водозабор.

Подземные ведомственные водозаборы (6 скважин), в основном, снабжают промышленные объекты, частично соединены с кольцевой водопроводной сетью.

пст. Вожаель

Водоснабжение потребителей осуществляется от скважины № 1345-Э. Водопровод выполнен из стальных труб диаметром 26-57 мм, общая протяженность сетей 1,46 км.

пст. Иоссер

Водоснабжение потребителей осуществляется от скважин №№ 2372-Э, 599-Э (резерв). Водопровод выполнен из стальных и полиэтиленовых труб диаметром 32-219 мм, общая протяженность сетей 5,04 км.

пгт. Синдор

Источником централизованного водоснабжения пгт. Синдор является подземный водозабор. Из четырех скважин в работе находятся две, производительность каждой скважины – 18 м3/час. Общая производительность водозабора составляет 1,0 тыс.м3/сут. Водопровод выполнен из стальных труб диаметром 32-159 мм, общая протяженность сетей 6,029 км.

пст. Тракт

Водоснабжение потребителей осуществляется от скважин №№ 135-Э, 85-Э. Водопровод выполнен из стальных труб диаметром 57 мм, общая протяженность сетей 2,4 км.

Скважина 135-Э размещена на окраине поселка неподалеку от ул. Железнодорожная. Пробурена в 1965 году. Павильон и водобашня в одном здании, строение деревянное, ветхое, зона санитарной охраны 1 пояса строгого режима огорожена штакетником радиусом 30 м. Оголовок бетонирован, помещение павильона содержится в чистоте. Территория спланирована, имеются дощатые дорожки.

Скважина № 85-Э размещена по ул. Рабочая. Пробурена в 1965 году. Строение павильона деревянное, ветхое. Ограда деревянная, частично отсутствует. Герметичность оголовка обеспечена путем бетонирования. Территория 1 пояса ЗСО не огорожена, не обеспечена охраной, не обеспечена дорожками с твердым покрытием.

пст. Чернореченский

Водоснабжение потребителей осуществляется от скважин №№ 1370-Э, 987-Э, 100-Э. Водопровод выполнен из стальных труб диаметром 25-57 мм, общая протяженность сетей 2,215 км. В 2024 году построены водоочистные сооружения.

Скважина № 1370-Э находится по ул. Школьная в пеноблочном павильоне. Пробурена в 1980 году. Оголовок бетонирован. Имеющаяся деревянная ограда частично разрушена. Территория 1 пояса ЗСО не огорожена, не обеспечена охраной, не обеспечена дорожками с твердым покрытием.

Скважина № 987-Э находится по ул. Центральная в ветхом павильоне деревянного исполнения. Пробурена в 1975 году. Оголовок бетонирован. Имеющаяся деревянная ограда частично разрушена. В павильоне находится накопительная емкость 8 куб. м., устройство, отпускающее воду потребителям через кран снаружи павильона. Территория 1 пояса ЗСО не огорожена, не обеспечена охраной, не обеспечена дорожками с твердым покрытием.

Скважина № 100-Э находится по ул. Гагарина возле котельной Центральная в павильоне пеноблочного исполнения. Пробурена в 1966 году. Оголовок бетонирован. Деревянная ограда частично разрушена. Оголовок герметично не закрыт, имеется доступ к стволу скважины. В течение долгого времени осуществляется слив добываемой воды через трубу на рельеф местности возле павильона с неизвестной целью. Территория 1 пояса ЗСО не огорожена, не обеспечена охраной, не обеспечена дорожками с твердым покрытием.

пст. Чиньяворык

Водоснабжение потребителей осуществляется от скважин №№ 2330-Э, 976А-Э. Водопровод выполнен из стальных труб диаметром 20-114 мм, общая протяженность сетей 5,31 км.

с. Шошка

Водоснабжение потребителей осуществляется от скважины № 96-Э. Скважина № 96А-Э находится в резерве. Водопровод выполнен из стальных и полиэтиленовых труб диаметром 20-125 мм, общая протяженность сетей 1,96 км.

пст. Ракпас

Водоснабжение потребителей осуществляется от скважин №№ 3-Р и 4-Р. Водопровод выполнен из стальных труб диаметром 25-57 мм, общая протяженность сетей 2,2 км.

Скважина 3-Р является основной, пробурена в 2013 году, в работу запущена в 2016 году. Расположена в 40 м от здания ВОС в низине. Над скважиной выстроен павильон из бруса. Ограда отсутствует. Добываемая вода подается по трубопроводу, висящему в воздухе, в водобашню на территории ВОС. Территория 1 пояса ЗСО не огорожена, не обеспечена охраной, не обеспечена дорожками с твердым покрытием.

Скважина 4-Р пробурена в 2013 году, в эксплуатацию введена в 2017 году, используется для подпитки при нехватке воды на основной скважине. Расположена примерно в 60 метрах от станции ВОС в хвойном лесу. Оголовок не бетонирован, над скважиной установлен ящик для защиты от проникновения посторонних к стволу скважины. Добываемая вода подается по трубопроводу, висящему в воздухе, в водобашню на территории ВОС. Территория 1 пояса ЗСО не огорожена, не обеспечена охраной, не обеспечена дорожками с твердым покрытием.

с. Серегово

Водоснабжение потребителей осуществляется от скважин №№ 7-э и 380А-э. Водозабор обеспечивает питьевое централизованное водоснабжение села Серегово и состоит из двух скважин глубиной по 35 метров каждая. Скважины размещены в отдельных павильонах, удаленных от здания насосной на 25-60 метров и на 25-40 метрах друг от друга. Скважины оборудованы глубинными центробежными насосами ЭЦВ 6-6,5-85. Имеется регулирующая емкость объемом 250 куб. м. Водопровод выполнен из стальных и полиэтиленовых труб диаметром 32-159 мм, общая протяженность сетей 3,058 км.

Таблица 4.4.1.2 - Информация по источникам водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | износ | Производительность | Наличие ЗСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дебит м3/сут |  |
| 1 | г. Емва м. Ачим ул. 60 лет Октября 69"б" | Насосная станция I-го подъёма |  | 11,61 |  |
| 2 | г. Емва м. Ачим ул. 60 лет Октября 69"б" | Насосная станция I-го подъёма |  | 27,1 |  |
| 3 | г. Емва, м. Северный ул. Чапаева | Насосная станция I-го подъёма | 70% | 33,23 |  |
| 4 | г. Емва, м. Лесокомбинат (Южный) ул. Строителей | Насосная станция I-го подъёма |  | 1,45 |  |
| 5 | г. Емва, м. Лесокомбинат, (21-й) ул. Транспортная | Насосная станция I-го подъёма |  | 27,1 |  |
| 6 | г. Емва, м. Южный, (КОС) ул. Строителей | Насосная станция I-го подъёма |  | 7,19 |  |
| 7 | п.Чиньяворык ул. Свердлова | Насосная станция I-го подъёма | 75% | 139,26 |  |
| 8 | п.Чиньяворык ул. Свердлова | Насосная станция I-го подъёма |  | 236,03 |  |
| 9 | п.Вожаель ул. 50 лет ВЛКСМ | Насосная станция I-го подъёма | 80% | 31,16 |  |
| 10 | п.Чернореченский к. "Центральная" ул. Центральная | Насосная станция I-го подъёма | 80% | 4,84 |  |
| 11 | п.Чернореченский к. "Школьная" ул. Центральная | Насосная станция I-го подъёма |  | 4,84 |  |
| 12 | с. Шошка | Насосная станция I-го подъёма | 80% | 108,94 |  |
| 13 | с. Шошка ул. Центральная (резерв) | Насосная станция I-го подъёма |  | 15 |  |
| 14 | п.Иоссер ул. Центральная (резерв) | Насосная станция I-го подъёма | 80% | 12 |  |
| 15 | п.Иоссер ул. Центральная | Насосная станция I-го подъёма | 80% | 167,74 |  |
| 16 | п.Тракт ул. Рабочая | Насосная станция I-го подъёма | 75% | 8,71 |  |
| 17 | п.Тракт ул. Новая | Насосная станция I-го подъёма | 75% | 8,1 |  |
| 18 | п.Ветью ул. Центральная | Насосная станция I-го подъёма |  | 4,19 |  |
| 19 | п. Ракпас ул. Центральная | Насосная станция I-го подъёма |  | 25,81 |  |
| 20 | п. Ракпас ул. Центральная (резерв) | Насосная станция I-го подъёма |  |  |  |
| 21 | г. Емва м. Северный ул. Куратова | Насосная станция I-го подъёма |  |  |  |
| 22 | г. Емва, водоочистные сооружения ул. 30 Лет Победы д. 4 | Поверхностный р. Вымь Насосная станция II-го подъёма |  | 2400 |  |
| 23 | п. Ракпас, водоочистные сооружения ул. Центральная |  |  | 20 |  |
| 24 | с. Серегово м. Усолье д. 70 "а" | Насосная станция II-го подъёма | 75% | 64,06 |  |
| 25 | с. Серегово м. Усолье д. 70 "б" | Насосная станция I-го подъёма | 75% | 64,1 |  |
| 26 | Синдор | Насосная станция II-го подъёма | 75% |  |  |

Системы горячего водоснабжения

На территории муниципального округа «Княжпогостское» централизованная система горячего водоснабжения закрытого типа организована в г. Емва, с. Серегово и пгт. Синдор.

Горячее водоснабжение осуществляется от четырех котельных:

Котельная "ДВП" г. Емва ул. Вымская, д. 35;

Котельная КМЗ г. Емва ул. Дзержинского, д. 51;

Котельная санатория с. Серегово ул. Октябрьская, д. 7 А;

ЦТП пгт. Синдор ул. Северная, д.14.

Централизованное горячее водоснабжение представлено закрытыми системами в двухтрубном исполнении. Подготовка горячей воды для нужд ГВС по закрытой схеме в централизованных системах осуществляется непосредственно в котельных. В нецентрализованных системах ГВС подготовка горячей воды осуществляется в индивидуальных водоподогревателях (газовых и электрических).

Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Согласно данным АО «КТЭК», объем поднятой воды в 2024 году составил 879,291 тыс. м3, 162,475 тыс. м3 – покупная вода у ООО «Газпром энерго» в пгт. Синдор. Общий баланс представлен в таблице.

Таблица 4.4.1.3 - Общий баланс подачи и реализации воды, тыс. м3

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды | тыс.м3/год | 879,291 |
| 2 | Покупная вода | тыс.м3/год | 162,475 |
| 3 | Расход воды на собственные нужды | тыс.м3/год | 214,761 |
| 4 | Потери в сети водоснабжения | тыс.м3/год | 106,592 |
| 5 | Полезный отпуск, из них: | тыс.м3/год | 574,438 |
| 5.1 | Население | тыс.м3/год | 402,066 |
| 5.2 | Бюджетно-финансируемые организации | тыс.м3/год | 114,876 |
| 5.3 | Прочие потребители | тыс.м3/год | 57,438 |
| 6 | Объёмы реализации воды, в том числе: | тыс.м3/год | 574,438 |
| 6.1 | Питьевая вода |  | 480,111 |
| 6.2 | Техническая вода |  | 0 |
| 6.3 | Горячая вода |  | 94,327 |

Рисунок 4.4.1.1 - Структура поднятой воды

Как видно из рисунка, полезный отпуск составляет 64 % от общего количества поднятой воды. Потери составляют 12% от поднятого количества.

На территории   Муниципального округа «Княжпогостский» техническое водоснабжение отсутствует.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

1. Полезные расходы:

расходы на технологические нужды водопроводных сетей (чистка резервуаров; промывка тупиковых сетей; на дезинфекцию, промывку после устранения аварий; плановых замен; расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки; тушение пожаров; испытание пожарных гидрантов);

организационно-учетные расходы (не зарегистрированные средствами измерения; не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; расходы на хозбытовые нужды).

2. Потери из водопроводных сетей:

потери из водопроводных сетей в результате аварий;

скрытые утечки из водопроводных сетей;

утечки из уплотнения сетевой арматуры;

утечки через водопроводные колонки; - расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

неучтенная реализация (отсутствие проборов учета, незарегистрированные врезки).

Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети.

Объемы потерь зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Режимы работы оборудования водозаборных узлов, зависит от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением регламентных ремонтных работ.

4.4.2. Эффективность и надежность системы водоснабжения

Водозаборы имеют значительный износ скважин и оборудования, выработавшее свой ресурс и имеющее низкий КПД, поэтому сегодня требуется их реконструкция.

Надежность обслуживания систем водоснабжения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность поселка без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования системы практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

строительство системы централизованного водоснабжения

улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

повышение надежности системы водоснабжения.

обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

4.4.3. Рациональность системы водоснабжения

Система водоснабжения   Муниципального округа «Княжпогостский» в настоящее время рациональна.

Решение задач программы позволит добиться наиболее эффективного, устойчивого и надежного функционирования системы водоснабжения Муниципального округа «Княжпогостский».

4.4.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Использование существующей централизованной системы водоснабжения эффективно на перспективу с учетом будущего спроса.

4.4.5. Показатели готовности системы водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству системы водоснабжения является бесперебойное снабжение   Муниципального округа «Княжпогостский» качественной питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, повышение энергетической эффективности, контроль и автоматическое регулирование процесса доставки воды конечному потребителю, обеспечение перспективного водопотребления в необходимом объеме.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу системы водоснабжения и подачу потребителям воды необходимого качества в необходимом количестве.

4.4.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения

Для водозаборов из скважин, шахтных колодцев и каптажей или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора предусматривается создание 3- х поясов зон санитарной охраны:

граница первого пояса ЗСО (зона строгого санитарного режима) принята радиусом 30-50 м;

границы второго пояса ЗСО определяются расчётом, в ходе проведения оценочных работ на питьевые воды и в зависимости от микробного заражения водных слоев, составляет минимум 100-150 м;

границы третьего пояса ЗСО определяются расчётом, учитывая время продвижения химического загрязнения воды до водозабора.

Зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения источника водоснабжения

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах: - для водотоков: вверх по течению - не менее 200 м от водозабора; вниз по течению - не менее 100 м от водозабора; по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды (линия пересечения водной поверхности с поверхностью суши) летне-осенней межени (низкий уровень воды); в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м; - для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

На водозаборах ковшевого типа в пределы первого пояса ЗСО включается вся акватория ковша.

Границы второго и третьего поясов ЗСО устанавливаются в соответствии с п. п. 2.3.2 и 2.3.3 СанПиН "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения" соответственно.

На территории   Муниципального округа «Княжпогостский» сброс (утилизации) промывных вод не осуществляется. Фильтровальные сооружения станций отсутствуют.

Наиболее распространенным способом очистки воды на территории является процесс обезжелезивания воды из скважины, который основан на применении контейнерных станций обезжелезивания, либо их аналогов.

Для таких станций требуется периодическая промывка фильтровального сооружения со сбросом воды на площадки-шлаконакопители, оснащенных дренажем с отводом осветленной воды в ближайший водный проток.

4.4.7 Описание существующих проблем

В настоящее время основными проблемами Муниципального округа «Княжпогостский» в водоснабжении являются:

высокий процент износа водопроводных сетей (80% сетей нуждается в замене);

высокий процент износа значительного количества насосного оборудования;

качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01;

недостаточное количество и неудовлетворительное состояние секционирующей и запорной арматуры, что не позволяет производить ремонтные работы на водопроводных сетях без отключения значительного количества абонентов;

неудовлетворительное состояние значительного количества смотровых колодцев;

отсутствие приборов учета;

для обеспечения нормативной надежности необходимо строительство резервного водовода от станции 1-го подъема до ВОС в г. Емва.

  - Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования

4.5.1. Существующее техническое состояние системы водоотведения

На территории муниципального округа «Княжпогостское» действуют централизованные системы водоотведения в г. Емва, пгт. Синдор, пст. Чиньяворык, пст. Иоссер, пст. Ракпас, с. Шошка.

В муниципальном округе централизованной системой канализации пользуются более 55% от общего числа жителей.

АО «КТЭК» осуществляет хозяйственную деятельность по передаче пара и горячей воды (тепловой энергии), распределению воды, а также по сбору и очистке воды. Поэтому можно выделить одну эксплуатационную зону на всей территории муниципального округа.

Протяженность канализационных сетей округа около 24,8405 км. Фактический износ сетей достигает более 80%.

Всего на территории округа образуется стоков 1297,7 тыс. м3/год, 100 % от этого объёма проходят очистку.

Таблица 4.5.1.1 – Наличие централизованных систем в муниципальном образовании

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность на 2025 год (общая) | Наличие централизованного водоотведения | Численность населения, охваченного централизованной системой водоотведения, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Емва | 10525 | + | 9026 |
| 2 | пст. Вожаель | 28 | - | 0 |
| 3 | пст. Иоссер | 152 | + | н/д |
| 4 | пгт. Синдор | 1897 | + | н/д |
| 5 | пст. Тракт | 264 | - | 0 |
| 6 | пст. Чернореченский | 30 | - | 0 |
| 7 | пст. Чиньяворык | 598 | + | н/д |
| 8 | с. Шошка | 190 | + | н/д |
| 9 | пст. Ракпас | 66 | + | н/д |
| 10 | с. Серегово | 301 | - | 0 |
| 11 | пст. Брусничный | 18 | - | 0 |
| 12 | пст. Ветью | 7 | - | 0 |
| 13 | пст. Кылтово | 9 | - | 0 |
| 14 | пст. Ляли | 133 | - | 0 |
| 15 | пст. Малиновка | 0 | - | 0 |
| 16 | пст. Месъю | 6 | - | 0 |
| 17 | пст. Мещура | 117 | - | 0 |
| 18 | д. Ракпас | 66 | - | 0 |
| 19 | пст. Ропча | 53 | - | 0 |
| 20 | пст. Симва | 18 | - | 0 |
| 21 | пст. Чуб | 0 | - | 0 |
| 22 | пст. Шомвуково | 0 | - | 0 |
| 23 | с. Княжпогост | 58 | - | 0 |
| 24 | с. Туръя | 33 | - | 0 |
| 25 | д. Анюша | 18 | - | 0 |
| 26 | д. Весляна | 10 | - | 0 |
| 27 | д. Верхняя Отла | 14 | - | 0 |
| 28 | д. Евдино | 1 | - | 0 |
| 29 | д. Злоба | 4 | - | 0 |
| 30 | д. Катыдпом | 0 | - | 0 |
| 31 | д. Керес | 0 | - | 0 |
| 32 | д. Козловка | 6 | - | 0 |
| 33 | д. Кони | 21 | - | 0 |
| 34 | д. Кошки | 6 | - | 0 |
| 35 | д. Кыркещ | 8 | - | 0 |
| 36 | д. Луг | 2 | - | 0 |
| 37 | д. Ляли | 29 | - | 0 |
| 38 | д. Нижняя Отла | 11 | - | 0 |
| 39 | д. Онежье | 35 | - | 0 |
| 40 | д. Петкоя | 1 | - | 0 |
| 41 | д. Политовка | 2 | - | 0 |
| 42 | д. Половники | 2 | - | 0 |
| 43 | д. Раковица | 8 | - | 0 |
| 44 | д. Синдор | 1 | - | 0 |
| 45 | д. Средняя Отла | 10 | - | 0 |
| 46 | д. Удор | 11 | - | 0 |
| 47 | д. Часадор | 2 | - | 0 |

г. Емва

Канализационные стоки города самотечно-напорной системой направляются на очистные сооружения (КОС), расположенные на расстоянии 10 км от водозабора.

Очистные сооружения предназначены для полной биологической очистки сточных вод, поступающих с хозяйственно-фекальной канализации г. Емва и завода ДВП. Проектная производительность 12000 м3/сут. Канализационная сеть выполнена из стальных, керамических, чугунных, асбестоцементных труб диаметром 116-430 мм, общая протяженность сетей 11,0495 км. Очистка стоков ненадлежащая.

пгт. Синдор

Канализационные стоки города самотечно-напорной системой направляются на очистные сооружения (КОС). Мощность КОС ограничена как по протяжённости, так и по объёмам очистки. Установленная пропускная способность очистных сооружений составляет 800 м3/сут.

Схема очистки сточных вод и обработки осадка: 1. Камера гашения, песколовка 2.Установка КУ-200 (4 шт.), контактный резервуар, воздуходувки (6 шт.), насосы внутреннего контура (2 шт.), насосы распределения сточных вод – 4 шт.	3.Электролизная установка	 4.Иловые карты

Канализационная сеть выполнена из стальных и керамических труб диаметром 150-325 мм, общая протяженность сетей 6,764 км.

пст. Чиньяворык

В п. Чиньяворык существует централизованная система канализации. Канализационные стоки направляются на канализационный очистной блочный комплекс КОБК-75. Проектная производительность 75 м3/сут. КОС не исправна. Очистка стоков ненадлежащая. Канализационная сеть выполнена из стальных труб диаметром 159 мм, общая протяженность сетей 1,797 км. Централизованным водоотведением не охвачена большая часть частной жилой застройки. Население использует выгребы и септики.

пст. Иоссер

В п. Иоссер существует централизованная система канализации. Канализационные стоки направляются на очистные сооружения механической очистки (2 шт). Проектная производительность 62,7 м3/сут. Очистные сооружения не исправны, очистка стоков ненадлежащая. Канализационная сеть выполнена из чугунных труб диаметром 222 мм, общая протяженность сетей 1,798 км.  Стоки от части населения собираются в выгреба.

пст. Ракпас

К системе водоотведения подключены четыре 12-ти квартирных жилых дома. Канализационные сооружения введены в эксплуатацию в 1975 году. Проектная производительность 200 м3/год. Износ составляет 90 %. Очистка стоков ненадлежащая. Канализационная сеть выполнена из стальных, керамических труб диаметром 159-220 мм, общая протяженность сетей 1,645 км.

с. Шошка

В с. Шошка существует централизованная система канализации. Канализационные стоки направляются на очистные сооружения механической очистки. Проектная производительность 100 м3/сут. Канализационная сеть выполнена из асбестоцементных труб диаметром 200 мм, общая протяженность сетей 1,787 км. Централизованным водоотведением не охвачена большая часть частной жилой застройки. Население использует выгребы и септики. Очистка стоков ненадлежащая.

Таблица 4.5.1.2 – Характеристика канализационных насосных станций

| № п/п | Место расположения объекта | КНС |  | Очистные сооружения |  | Наличие расходомера (счётчик) | Место выпуска (название реки и т. д.) | Соответствие сброса сточных вод ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка насоса | кол-во насосов (раб./рез.) | произ-ть проектная, м³/сут. | произ-ть фактическая, м³/сут. |  |  |  |
| 1 | КНС, г. Емва, м. Южный | фг 51/58 | 1 - рабочий, 1 -резерв. |  |  | нет |  |  |
| 2 | КНС, г. Емва, м. Ачим | FAGGIOLATI G210R3V1-M50AA2 | 1 - рабочий, 1 -резерв. |  |  | нет |  |  |
| 3 | КНС, г. Емва, м. Новый | FAGGIOLATI G210R3V1-M50AA3 | 1 - рабочий, 1 -резерв. |  |  | нет |  |  |
| 4 | КНС, г. Емва, ул. Ленинградская | FAGGIOLATI G413R6V1-P80AA2 | 1 - рабочий, 1 -резерв. |  |  | нет |  |  |
| 5 | КНС, г. Емва, м. Совхоз | FAGGIOLATI G210R3V1-M50AA2 | 1 - рабочий, 1 -резерв. |  |  | нет |  |  |
| 6 | КНС, г. Емва (Биржа) (Лесокомбинат) | FAGGIOLATI G416R6V1-P80AA2 | 1 - рабочий, 1 -резерв. |  |  | нет |  |  |
| 7 | КНС №2 г. Емва | FAGGIOLATI G416R6V1-P80AA2 | 1 - рабочий, 1 -резерв. |  |  | нет |  |  |
| 8 | КНС № 2, пгт. Синдор | FAGGIOLATI G213R3V4-M80AA2 | 1 - рабочий, 1 -резерв. | 40 |  | нет |  |  |
| 9 | КНС № 3, пгт. Синдор | FAGGIOLATI G210R3V1-M50AA2 | 1 - рабочий, 1 -резерв. | 25 |  | нет |  |  |
| 10 | КНС № 4, пгт. Синдор | FAGGIOLATI G213R3V4-M80AA2 | 1 - рабочий, 1 -резерв. | 15 |  | нет |  |  |
| 11 | КНС Дзержинского 140 |  | 1 рабочий |  |  | нет |  |  |
| 12 | КОС г. Емва, м. Южный |  |  | 12 000 | 4200 | нет | р. Вымь | не соответствует |
| 13 | КОС пгт. Синдор |  |  | 800 | 327 | ультразвуковой расходомер ВЗЛЕТ ЭМ №1301059 | р. Симва | соответствует |
| 14 | КОС п. Ракпас |  |  | 200 | 15 | нет | болото без названия | не соответствует |
| 15 | КОС с. Шошка |  |  | 100 | 20 | нет | ручей без названия | не соответствует |
| 16 | Канализационный очистной блочный комплекс (КОБК-75) п. Чиньяворык |  |  | 75 | 75 | нет | р. Чинья-Ворык | не соответствует |
| 17 | Механические очистные сооружения п. Иоссер |  |  | 62,7 | 30 | нет | ручей Безымянный | не соответствует |

Таблица 4.5.1.3 – Общий баланс водоотведения за 2024 год

| Наименование | г. Емва | пгт. Синдор | пст. Чиньяворык | пст. Иоссер | пст. Ракпас | с. Шошка | Округ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее количество стоков, пропущенное через очистные, тыс.м3/год в том числе: | 1151,712 | 119,268 | 15,472 | 4,741 | 3,004 | 3,535 | 1297,731 |
| Реализация абонентам и населению, тыс.м3/год | 471,541 | 113,508 | 15,136 | 4,736 | 3,002 | 3,531 | 611,454 |
| Население, тыс. м3/год | 330,0787 | 79,4556 | 10,5952 | 3,3152 | 2,1014 | 2,4717 | 428,0178 |
| Бюджетные организации, тыс. м3/год | 94,3082 | 22,7016 | 3,0272 | 0,9472 | 0,6004 | 0,7062 | 122,2908 |
| Прочие абоненты, тыс. м3/год | 47,1541 | 11,3508 | 1,5136 | 0,4736 | 0,3002 | 0,3531 | 61,1454 |
| Объем ЖБО, принятых на КОС, тыс. м3/год | 4,396 | 5,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,672 |
| Неучтенный объем сточных вод, тыс. м3/год | 674,945 | 0,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675,429 |
| Собственные нужды КОС, тыс. м3/год | 0,144 | 0 | 0 | 0 | 0,024 | 0,024 | 0,192 |
| Объем сбрасываемых стоков в сутки, м3/сут. | 3155,37 | 326,76 | 42,39 | 12,99 | 8,23 | 9,68 | 3555,43 |

Рисунок 4.5.1.1 - Общий баланс водоотведения

4.5.2 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

На данный момент максимальная проектная общая производительность очистных сооружений составляет 13237,7 м3/сут. Фактически среднесуточное количество сбрасываемых стоков за 2024 г. составило 3555,43 м3/сут. Это говорит о том, что на состояние 2024 года резерв мощностей оборудования очистки стоков составляет более 75%.

Учитывая перспективу развития муниципального образования на состояние 2036 года объем сбрасываемых стоков в зоне изменится не значительно. При наилучшем плане развития существующая система сможет обеспечить подключение перспективных абонентов. Однако, в связи с отсутствием ливневой канализацией, дождевые, таловые и дренажные стоки поступают в бытовую канализацию и увеличивают её нагрузку в весенний и осенний период.

Таблица 4.5.2.1 - Расчет требуемой мощности очистных сооружений

| Наименование КОС | Суточное поступление сточных вод, м3/сут 2036 год | Проектная производительность КОС, м3/сут | Резерв (+)/ дефицит (-) мощности, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Емва | 4848,3 | 12000 | +7151,7 |
| пгт. Синдор | 305,3 | 800 | +494,7 |
| пст. Чиньяворык | 45,9 | 75 | +29,1 |
| пст. Иоссер | 14,4 | 62,7 | +48,3 |
| пст. Ракпас | 8,2 | 200 | +191,8 |
| с. Шошка | 10,2 | 100 | +89,8 |
| ИТОГО | 5232,3 | 13237,7 | +8005,4 |

  - Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования

4.6.1. Существующее техническое состояние в сфере обращения с отходами

Всего за 2024  г. в Муниципальном округе «Княжпогостский» было вывезено 17000 тонн твердых коммунальных отходов. Вывозом мусора занимается ООО «Региональный оператор Севера». На территории муниципального округа имеется 7 несанкционированных свалок , а так же полигоны ТКО.

Таблица 4.6.1.1 – Характеристики используемого полигона ТКО.

| Расположение полигона | Площадь, га | Загруженность, % |
| --- | --- | --- |
| Осуществляется специализированной организацией, полигон твердых бытовых отходов, на расстоянии около 4 км от с. Айкино | 40 тыс. кв. м. |  |

Г. Емва

Твердые коммунальные отходы жилой зоны и производственные отходы, не подлежащие обеззараживанию и утилизации, смет с улиц и тротуаров собираются в контейнеры и планово-регулярно вывозятся спецавтотранспортом на площадку твердых отходов.

Сложившееся положение в районе обезвреживания и утилизации коммунальных отходов ведет к прогрессирующему загрязнению окружающей среды и представляет серьезную угрозу здоровью людей.

На территории города имеется необходимость в строительстве нового полигона для утилизации и хранения твердых коммунальных отходов.

4.6.2. Воздействие на окружающую среду

Гигиенические проблемы, обусловленные загрязнением почвы отходами производства и потребления остаются в числе приоритетных. Фактором деградации почвенного покрова является загрязнение почв твердыми бытовыми отходами. В основном это упаковочные материалы пищевых продуктов, пластиковые бутылки, консервные банки. Их накопление не только ухудшает эстетичность ландшафтов, но может привести к серьезным проблемам в санитарном отношении.

Качество почв на территории населенного пункта определяется организацией плановой санитарной очистки. Неэффективная система очистки, особенно в неканализованном жилом секторе, нехватка специализированного автотранспорта, контей-неров, несвоевременный вывоз ТКО, отсутствие условий для мойки и дезинфекции автотранспорта, контейнеров для сбора бытовых и пищевых отходов влечет за собой ухудшение состояния почвы.

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека:

химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения.

зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, млекопитающих.

санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов.

термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредованному – при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

В целом экологическая ситуация в  Муниципальном округе «Княжпогостский» благоприятна. На территории муниципальном образовании отсутствуют высокотоксичные производства, уровень загрязнения воды, почвы и воздуха не превышает предельно допустимых нормативов.

  - Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", начиная с 1 января 2010 года бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" собственники жилых домов, собственники помещений, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений Муниципального округа «Княжпогостский», а также их ввода в эксплуатацию.

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 4.7.1.

Таблица 4.7.1. - Оснащенность приборами учета

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально-культурного и бытового назначения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение | н/д |  | 0 |
| водоотведение | н/д | н/д | н/д |
| теплоснабжение | н/д | н/д | н/д |
| газоснабжение | - | - | - |
| электроснабжение | 100 | 100 | 100 |

- ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «КНЯЖПОГОСТСКИЙ», ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Перспектива развития территории   Муниципального округа «Княжпогостский» рассматривается до 2037 г.

Документами территориального планирования является генеральный план Муниципального округа «Княжпогостский», который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального развития, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Республики Коми, муниципального образования и муниципального образования.

  - Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий

Численность муниципального округа «Княжпогостский» составляет 14981 человек. За прошедшие 10 лет численность населения муниципального округа «Княжпогостский» сократилась на 27,2%. Население в последние годы сокращается за счет отрицательного естественного прироста и отрицательной миграции, что связано с ухудшением социально-экономической ситуации муниципального округа – сокращением количества рабочих мест.

Демографическая ситуация муниципального округа «Княжпогостский» характеризуется:

– Сменой ежегодных темпов отрицательного прироста в сторону увеличения;

– Превышением естественной убыли населения над рождаемостью;

– Отрицательным сальдо миграционного прироста населения;

На территории муниципального округа «Княжпогостский» миграционные потоки оказывают большее влияние на демографические показатели, чем естественный прирост населения. В муниципальном округе сложилась устойчивая миграционная убыль населения, при естественной (снижение рождаемости и увеличение смертности) убыли или в отдельные годы незначительном приросте населения. Следует отметить, тенденцию снижения темпов отрицательного естественного прироста в последние годы.

Современная средняя плотность населения по муниципальному округу – 0,61 чел/км2.

Активный процесс территориального развития означает активное вмешательство в процесс трансформации сельской системы расселения, а именно:

стимулирование эффективных методов ведения сельскохозяйственного производства, поддержка технико-технологического и кадрового перевооружения;

развитие инженерных, транспортных и социальных инфраструктур;

стимулирование внедрения городского типа жизни и потребления на селе;

развитие благоустройства населенных пунктов.

Увеличение рождаемости предполагается за счет предоставления материнского (семейного) капитала при рождении детей. Денежные средства можно будет направить либо на образование ребенка, либо на приобретение жилья, либо на формирование накопительной части пенсии матери. Тенденция небольшого роста численности населения обусловлена созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

Важным фактором демографического поведения населения является наличие жилья в местах традиционного поселения. Если предусмотреть стабильные источники доходов, то можно прогнозировать укрепление института семьи, повышение брачности и рост рождаемости в этих местах.

Одним из существенных факторов, влияющих на динамику демографических показателей, является состояние здоровья населения.

К факторам, воздействующим на состояние здоровья населения, относятся уровень благосостояния населения, образ жизни граждан, уровень развития здравоохранения, организация оддержки социально уязвимых групп населения, развитие физической культуры, спорта и отдыха.

Решение обозначенного круга вопросов в значительной степени находится в рамках компетенции местного самоуправления.

Основными задачами в обеспечении роста доходов населения является создание условий для устойчивого роста заработной платы. Задача будет достигаться за счет:

создания новых рабочих мест;

повышения производительности труда и качества рабочей силы;

повышения социальной ответственности бизнеса;

создания возможностей для самореализации человека на рынке труда.

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда;

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

- установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия муниципального образования;

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Жилищный фонд муниципального округа «Княжпогостский»,согласно предоставленным данным, составляет 621,3 тыс. м2.

Средняя обеспеченность – 41,47 м2 общей площади на 1 постоянного жителя.

Основными причинами большого количества ветхого жилищного фонда в муниципальном округе «Княжпогостский» являются:

- естественное старение зданий;

- экстремальные условия формирования жилищного фонда в годы индустриализации;

- хронический недостаток средств на капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда.

Большая часть жилищного фонда представлена индивидуальными жилыми домами с участками (70,5%.). Доля многоэтажных домов (4-5 эт.) составляет  (4 %),  среднеэтажных (2-3 эт.) – 13,4 %. Наличие в Емве большого количества ветхого и аварийного жилищного фонда (88 тыс. кв. м, что составляет 24 % от всего жилищного фонда) является острой социальной проблемой. Кроме того, часть жилых домов по ул. Загородная, в м. Ачим, на ул. Октябрьская, около АТП, «Завода ДВП», гаражей, в прибрежной зоне реки (за вокзалом), в северной части от железной дороги находится в санитарно-защитной зоне.

В последние годы объемы нового жилищного строительства составляют порядка 1 – 1,5 тыс. кв. м общей площади. Все это - только индивидуальные жилые дома.

Возможность подключения объектов нового строительства к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:

Теплоснабжение:

Место расположения объекта;

Характеристика нагрузок по видам потребления (технологические нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя;

Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

Сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию;

Источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям;

Параметры (давление и температура) теплоносителей.

Водоснабжение и водоотведение:

Наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

Максимальный объем водопотребления (куб. м/час) объекта капитального строительства;

Требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы;

Диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации.

- Электроснабжение:

Наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжения в результате перспективного строительства;

Целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей.

Возможность модернизации или нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры оценивалась по критериям:

Теплоснабжение:

Год ввода в эксплуатацию;

Подключенная нагрузка;

Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

Параметры (давление и температура) теплоносителей;

Данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ.

Водоснабжение и водоотведение:

Год ввода в эксплуатацию;

Подключенная нагрузка л/с;

Наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

Максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства;

Данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

Электроснабжение:

Год ввода в эксплуатацию;

Наличие резерва, дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжении;

Пропускная способность электрических сетей;

Подключаемые нагрузки (квт);

Целесообразность модернизации существующих объектов электрических сетей:

Год ввода в эксплуатацию;

5.1.1 Электроснабжение

Г.Емва

Покрытие электрических нагрузок потребителей города будет осуществляться от существующих сетей и подстанций энергосистемы Коми. Центрами питания будут ПС 110 кВ «Княжпогост», «Заводская» и ПС 35кВ «Железнодорожная».

Распределения электроэнергии по потребителям города будет осуществляться на напряжении 6-10 кВ по линиям 6-10 кВ через сеть трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ.

В соответствии со Схемой развития энергосистемы Коми намечается строительство объекта регионального значения ВЛ 220кВ ПС «Микунь» - ПС «Синдор», ВЛ 110 кВ ПС «Княжпогост» ПС «Синдор», трассы которых частично пройдут по территории города. Также «Схемой…» предусматривается реконструкция ВЛ 35 кВ ПС «Княжпогост» - ПС «Весляна».

Конкретные мероприятия по реконструкции и развитию сетей 6-10кВ в ГП «Евма» должны быть разработаны специализированной организацией при разработке.

Модернизация системы электроснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

строительство ВЛ 110кВ Княжпогост-Синдор;

поэтапная модернизация существующих центров питания напряжением 110 и 35кВ;

строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и сетей 10 кВ и 0,4 кВ;

модернизация существующих сетей 6-10,0,4кВ и трансформаторных подстанций 10\0,4кВ с внедрением энергосберегающих технологий в соответствии с инвестиционными программами эксплуатирующей организации;

постепенный перевод электрических сетей города с напряжения 6кВ на напряжение 10 кВ;

модернизация ПС 110кВ «Княжпогост» и 35кВ «Железнодорожная».

Пгт. Синдор

Основные технические данные:

Количество ТП – 26 ед. ПС – 1 ед.;

Суммарная мощность трансформаторов, установленных в ПС, ТП – 2,5 МВА;

Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным электроснабжением – 97%;

Распределение, передача электроэнергии потребителям поселка осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым производственным отделением «Южные электрические сети» ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми и АО «Коми коммунальные технологии» .

Электроснабжение поселка осуществляется от подстанций:

ПС 220/35/10 кВ "Синдор"

ТП (КТП) – 10/0,4кВ – 11 ед. – 2,5 МВА

Потребителями электроэнергии пгт Синдор являются коммунально-бытовые и промышленные потребители. Ожидаемые нагрузки коммунально-бытовых потребителей на расчётный срок определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94 с учётом приготовления пищи в жилых домах на газовых плитах и средней жилищной обеспеченностью 30 м² на человека. Удельная электрическая нагрузка составит ориентировочно 0,5 кВт на человека.

Покрытие электрических нагрузок потребителей поселка на перспективу будет осуществляться от существующих сетей и подстанций энергосистемы Коми.

Электрические сети находятся в удовлетворительном состоянии.

Для повышения надёжности электроснабжения потребителей пгт.Синдор на перспективу потребуется проведение следующих мероприятий:

поэтапная модернизация существующего центра питания ПС 220кВ;

модернизация существующих, строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4кВ и прокладки сетей 10/0,4кВ для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства.

п. Иоссер

Основные технические данные:

Количество ТП – 3 ед. КТП – 5,   ПС – 1 ед.;

Суммарная мощность трансформаторов, установленных в ПС, ТП –  2,5 МВА;

Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным электроснабжением – 100%;

Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется на напряжении 10 кВ по ВЛ 10кВ через сеть ТП 10/0,4кВ.:

ПС 35/10 кВ "Ропча" – мощностью 2,5 МВА

ТП (КТП) – 10/0,4кВ – 8 ед. – 2,5 МВА

П. Мещура

Основные технические данные:

Количество ТП – 5 ед. КТП – 2 ед.;

Количество силовых трансформаторов, установленных в ТП – 5 ед. КТП – 2 ед.;

Суммарная мощность трансформаторов, установленных в  ТП – 3,05 МВА;

Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным

- электроснабжением – 100%;

Полезный отпуск электрической энергии – 553,602 тыс. кВт. (в год)

Электроснабжение поселка осуществляется от дизельной электростанции:

ТП – 5 ед. ;

КТП- 2 ед. - 10/0,4кВ –  3,05 МВА

С. Серёгово

Основные технические данные:

Количество ТП – 11 ед. ПС – 1 ед.;

Суммарная мощность трансформаторов, установленных в ПС, ТП – 2,5 МВА;

Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным электроснабжением100%;

Полезный отпуск электрической энергии – н/д тыс. кВт. (в год)

Распределение, передача электроэнергии потребителям села осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым производственным отделением «Южные электрические сети» ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми.

Электроснабжение села осуществляется от подстанций:

ПС 110/10 кВ "Серёгово"

ТП (КТП) – 10/0,4кВ – 11 ед. – 2,5 МВА

С. Туръя

Основные технические данные:

Количество ТП – 23 ед. ПС – 1 ед.;

Количество силовых трансформаторов, установленных в ТП – 23 ед. ПС – 1 ед.;

Суммарная мощность трансформаторов, установленных в ПС, ТП – 3,05 МВА;

Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным электро-снабжением – 100%;

Распределение, передача электроэнергии потребителям села осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым производственным отделением «Южные электрические сети»  ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми

Электроснабжение села осуществляется от подстанций:

ПС-110/10 кВ "Онежье"

ТП(КТП, СТП)-10/0,4кВ – 23шт. - 3,05 МВА

П. Чиньяворык

Основные технические данные:

Количество ТП-10 ед. ПС-1 ед.;

Суммарная	мощность	трансформаторов,	установленных	в	ПС,	ТП 2,5 МВА;

Удельный	вес	жилищного	фонда,	оборудованного	централизованным электроснабжением - 100%;

Распределение, передача электроэнергии потребителям поселок осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым АО «Коми коммунальные технологии».

Электроснабжение поселка осуществляется от подстанций:

ПС 35/6 кВ "Чиньяворык"

С. Шошка

В связи со строительством жилого сектора появляются новые объекты потребления электроэнергии. На перспективу намечено строительство учреждений образования – детского сада и школы,  предприятий торговли и бытового обслуживания, общественных центров, ФАПов.

Расширение производственных территорий предлагается за счет развития малого бизнеса: крестьянско-фермерских хозяйств, малого предпринимательства в производстве агропромышленного комплекса, таких как животноводство, птицеводство  по производству яиц.

Увеличение жилого сектора предусмотрено за счет строительства индивидуальной малоэтажной застройки на свободных территориях.

Суммарная электрическая нагрузка  жилищно- коммунального сектора составит   300 кВт (273х1,1).

Электроснабжение села Шошка генеральным планом предусматривается следующее:

Для увеличения надежности электроснабжения потребителей рекомендуется закольцовка тупиковых участков для существующих схем электроснабжения.

При разработке рабочей документации для сетей наружного освещения, необходимо предусмотреть наружное освещение улиц и территорий общественных центров населенных пунктов. Питание выполнить от шкафов управления наружным освещением,  установленных у трансформаторных подстанций. Управление сетями наружного освещения должно рекомендуется выполнять с использованием автоматического фотоэлектрического или временного программного устройства.

Сети наружного освещения спортивных и игровых площадок выполнять подземными кабелями. Сети наружного освещения села - воздушные с использованием самонесущих изолированных проводов марки СИП, подвешенных совместно с сетями электроснабжения.

Для повышения надёжности электроснабжения потребителей муниципального округа «Княжпогостский»  на перспективу потребуется проведение следующих мероприятий:

проведение капитального ремонта, реконструкция и замена изношенного оборудования системы электроснабжения;

строительство новых распределительных пунктов;

проведение капитального ремонта, реконструкция и замена изношенного оборудования, линий электропередач системы электроснабжения;

строительство и монтаж новых линий электропередач.

5.1.2 Теплоснабжение

К услугам ЖКХ, предоставляемым в муниципальном округе, относятся теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение населения и вывоз мусора. Теплоснабжение осуществляется АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» (далее АО «КТЭК»)

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии будут увеличиваться, так как в программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры   Муниципального округа «Княжпогостский» предусмотрено строительство тепловых сетей. Предусматривается более полное использование установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Таблица 5.1.2.1 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников теплоснабжения

| № п/п | Котельная | Полезный отпуск тепловой энергии ВСЕГО, тыс. Гкал |  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии НА ОТОПЛЕНИЕ, тыс. Гкал |  |  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии НА ГВС, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | бюджетным потребителям | населению | прочим потребителям | ВСЕГО | бюджетным потребителям | населению | прочим потребителям | ВСЕГО |  | бюджетным потребителям | населению | прочим потребителям |
| 1 | п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А | 0,344 | 0,055 | 0,271 | 0,018 | 0,344 | 0,055 | 0,271 | 0,018 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А | 0,740 | 0,356 | 0,352 | 0,032 | 0,740 | 0,356 | 0,352 | 0,032 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | п. Турья, д. 128 | 0,146 | 0,146 | 0,00 | 0,00 | 0,146 | 0,146 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12 | 1,052 | 0,056 | 0,990 | 0,006 | 1,052 | 0,056 | 0,990 | 0,006 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6 | 0,882 | 0,043 | 0,819 | 0,020 | 0,882 | 0,043 | 0,819 | 0,020 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11 | 1,144 | 0,009 | 1,008 | 0,008 | 1,144 | 0,0,009 | 1,130 | 0,005 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19 | 1,185 | 0,398 | 0,762 | 0,025 | 1,185 | 0,398 | 0,762 | 0,025 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | с. Серегово, ул. Заводская, д. 18 | 1,090 | 0,480 | 0,602 | 0,008 | 1,090 | 0,480 | 0,602 | 0,008 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А | 1,840 | 1,143 | 0,697 | 0,0 | 1,840 | 1,143 | 0,697 | 0,00 | 0,325 |  | 0,325 | 0,0 | 0,00 |
| 10 | п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А | 2,402 | 0,397 | 2,005 | 0,00 | 2,402 | 0,397 | 2,005 | 0,00 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1 | 0,179 | 0,00 | 0,179 | 0,00 | 0,179 | 0,00 | 0,179 | 0,00 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б | 0,926 | 0,359 | 0,510 | 0,057 | 0,926 | 0,359 | 0,510 | 0,057 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А | 0,229 | 0,0,00 | 0,229 | 0,00 | 0,229 | 0,0,00 | 0,229 | 0,00 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2 | 0,932 | 0,014 | 0,914 | 0,004 | 0,932 | 0,014 | 0,914 | 0,004 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А | 5,449 | 0,505 | 4,906 | 0,038 | 5,449 | 0,505 | 4,906 | 0,038 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | 16,106 | 3,479 | 11,941 | 0,686 | 15,444 | 3,203 | 11,562 | 0,679 | 0,662 |  | 0,276 | 0,379 | 0,007 |
| 17 | п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 | 7,812 | 0,904 | 6,832 | 0,076 | 7,812 | 0,904 | 6,832 | 0,076 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Водогрейная часть котельной завода ДВП, ул. Вымская, д. 35 | 83,830 | 14,940 | 61,534 | 7,356 | 80,120 | 14,637 | 58,153 | 7,330 | 3,710 |  | 0,303 | 3,381 | 0,026 |
| 19 | ЦТП пгт. Синдор, ул. Северная, д.14 | 16,520 | 2,620 | 12,854 | 1,046 | 15,263 | 2,485 | 11,781 | 0,997 | 1,257 |  | 0,135 | 1,073 | 0,049 |

В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории   Муниципального округа «Княжпогостский» предлагается оснащение источника приборами учета, а также выполнение следующих мероприятий:

План мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности   Муниципального округа «Княжпогостский» на 2025-2036 гг.

В 2025 году:

проводится капитальный ремонт:

котла № 6 ПТВМ - 30 котельной завода ДВП, ул. Вымская, д. 35;

котла № 1 КВр – 0,93 К на котельной «Курортная» с. Серегово;

котла № 2 ИжКВ – 0,63 на котельной «Центральная» пст. Иоссер

ведется   строительство     блочно-модульной котельной (№10)   в с. Шошка, мощностью 0,996 Гкал/час на пеллетном топливе и  блочно-модульной котельной (№11) "РММ" в с. Шошка, мощностью 1,726 Гкал/час на пеллетном топливе.

В 2030 году планируется:

установка дополнительного котла мощностью 6 МВт на котельной «КМЗ»;

строительство газовых котельных в м. Лесокомбинат  мощностью 12 МВт и котельной Город мощностью 40 МВт в г. Емва с закрытием котельной ДВП;

строительство газовой БМК мощностью 4 МВт в м. Северный г. Емва.

- В 2025-2036 гг.:

реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

5.1.3 Газоснабжение

Ожидаемые потребности природного газа для объектов жилищно-коммунального строительства города Емва на расчётный срок представлены в таблице.

Таблица 5.1.3.1 – Перспективное потребление природного газа

| № | потребитель | насел тыс. чел. | Расход млн. куб. м/ год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пищеприготовление | 15 | 2,6 | * |
| 2 | ком.-быт. нужды |  | 0,1 |  |
| 3 | Тепловые источники |  | 31,3 |  |
|  | в т. ч. АИТ |  | 5 |  |
|  | Всего |  | 34 |  |

В пгт. Синдор существуют сети газоснабжения низкого давления.

Протяженность сетей газоснабжения – 3799,32 м

В 2026 — 2027 гг. планируется газификация пст. Ляли.

Сети газоснабжения муниципальных образований находятся  в удовлетворительном состоянии и не требуют замены и ремонта. Для обеспечения требуемой надежности системы газоснабжения необходимо выполнение следующих мероприятий:

- своевременная диагностика, реконструкция или замена изношенных газопроводов, не отвечающих требованиям безопасности и техническим нормам;

- применение для новых прокладок газопровода и при реконструкции действующих подземных газопроводов полиэтиленовых труб с эффективными покрытиями;

- осуществление антикоррозийной защиты всех существующих и вновь вводимых стальных газопроводов.

5.1.4 Водоснабжение

Расчет водопотребления для   Муниципального округа «Княжпогостский» проведен на основе принятой численности населения. Расчет хозяйственно-питьевых расходов воды для территорий с централизованным водоснабжением проведен на основе удельных среднесуточных показателей водопотребления.

В соответствии с проектом ГП приоритетными направлениями развития   Муниципального округа «Княжпогостский» являются:

поддерживание существующих и строительство новых производств в разных отраслях промышленности (добывающая, лесная и деревоперерабатывающая, пищевая, сельскохозяйственная);

развитие коммунальной инфраструктуры;

развитие социально-бытовой инфраструктуры;

улучшение условий жизни населения;

развитие транспортной инфраструктуры.

Сценарий развития систем водоснабжения населенных пунктов   Муниципального округа «Княжпогостский» принят в соответствии с генеральным планом развития территорий муниципального округа.

Таблица 5.1.4.1  - Прогнозный баланс потребления воды

| Показатель | 2024(факт) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовое потребление, тыс. м3/год | 1041,766 | 946,222 | 933,781 | 926,281 | 918,781 | 911,281 | 903,781 |
| Среднесуточное водопотребление, м3/сут | 2854,15 | 2055,71 | 2055,71 | 2055,71 | 2055,71 | 2055,71 | 2055,71 |
| Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | 3424,98 | 2466,85 | 2466,85 | 2466,85 | 2466,85 | 2466,85 | 2466,85 |
| Реализация воды населению, тыс. м3/год | 574,438 | 525,230 | 525,230 | 525,230 | 525,230 | 525,230 | 525,230 |
| Расход воды на СН, тыс. м3/год | 214,761 | 154,570 | 154,570 | 154,570 | 154,570 | 154,570 | 154,570 |
| Потери в сетях, тыс. м3/год | 106,592 | 117,441 | 105 | 97,5 | 90 | 82,5 | 75 |
| Покупная вода, тыс. м3/год | 162,475 | 148,981 | 148,981 | 148,981 | 148,981 | 148,981 | 148,981 |

Таблица 5.1.4.2  - Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2024 (факт) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск, из них: | тыс.м3/год | 574,438 | 525,230 | 525,230 | 525,230 | 525,230 | 525,230 | 525,230 |
| Население | тыс.м3/год | 402,066 | 367,661 | 367,661 | 367,661 | 367,661 | 367,661 | 367,661 |
| Бюджетно-финансируемые организации | тыс.м3/год | 114,876 | 105,046 | 105,046 | 105,046 | 105,046 | 105,046 | 105,046 |
| Прочие потребители | тыс.м3/год | 57,438 | 52,523 | 52,523 | 52,523 | 52,523 | 52,523 | 52,523 |

Расчетные показатели водопотребления необходимо уточнять на следующих этапах рабочего проектирования.

Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения

. На период расчетного срока реализации Схемы водоснабжения муниципального округа «Княжпогостский» (до 2036 г.), необходимо выполнить ряд следующих мероприятий:

Строительство ВОС п. Ракпас (2025-2026гг.)

Строительство ВОС п. Тракт (2025-2026гг.)

Строительство ВОС п. Чернореченский (2025-2026гг.)

Строительство ВОС п. Шошка (2025-2026гг.)

Строительство станции очистки питьевой воды производительностью 5,0 тыс. куб.м./сутки в г Емва (2026-2028гг.)

Строительство водовода диаметром 280 мм исходной воды от насосной станции I-го подъема до площадки станции очистки питьевой воды (ВОС) (2025-2026гг.)

Установка общедомовых приборов учета (2026-2036гг.)

Проектирование и строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей для районов нового строительства (2026-2027гг.)

Замена ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы (2023—2036гг.)

Бурение скважины в м. Ачим г. Емва и строительство к ней новых водоочистных сооружений (2026-2027гг.)

5.1.5 Водоотведение

Расчет объемов водоотведения   Муниципального округа «Княжпогостский» на расчетный срок представлен в таблице.

Таблица 5.1.5.1 - Расчет объемов водоотведения Муниципального округа «Княжпогостский»

| Наименование | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее количество стоков, пропущенное через очистные, тыс.м3/год в том числе: | 1297,731 | 1909,79 | 1909,79 | 1909,79 | 1909,79 | 1909,79 | 1909,79 |
| Реализация абонентам и населению, тыс.м3/год | 611,454 | 539,398 | 539,398 | 539,398 | 539,398 | 539,398 | 539,398 |
| Население, тыс. м3/год | 428,0178 | 377,5786 | 377,5786 | 377,5786 | 377,5786 | 377,5786 | 377,5786 |
| Бюджетные организации, тыс. м3/год | 122,2908 | 107,8796 | 107,8796 | 107,8796 | 107,8796 | 107,8796 | 107,8796 |
| Прочие абоненты, тыс. м3/год | 61,1454 | 53,9398 | 53,9398 | 53,9398 | 53,9398 | 53,9398 | 53,9398 |
| Объем ЖБО, принятых на КОС, тыс. м3/год | 9,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВХО от собственных КОС, тыс. м3/год | 0 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| Неучтенный объем сточных вод, тыс. м3/год | 675,429 | 1368,713 | 1368,713 | 1368,713 | 1368,713 | 1368,713 | 1368,713 |
| Собственные нужды КОС, тыс. м3/год | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| Объем сбрасываемых стоков в сутки, м3/сут. | 3555,43 | 5232,3 | 5232,3 | 5232,3 | 5232,3 | 5232,3 | 5232,3 |

Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения:

Замена сетей водоотведения с износом 60 и более процентов - срок реализации 2026-2036 гг;

Строительство канализационного напорного коллектора Ду 530 мм от КНС Биржа до КОС в г. Емва;

Строительство канализационных очистных сооружений и централизованной системы водоотведения с подключением всех многоквартирных домов, расположенных в м. Ачим г. Емва;

Строительство новых канализационных очистных сооружений и централизованной системы водоотведения с подключением всех многоквартирных домов, расположенных в м. Северный г. Емва;

Переподключение к новым КОС всех абонентов м. Совхоз г. Емва для разгрузки сетей водоотведения г. Емва;

Строительство прибрежной полосы защиты водного объекта, водоохранной зоны водного объекта р. Вымь в г. Емва (КОС);

Строительство новой КНС в районе действующей КНС «Биржа»;

Строительство напорного канализационного коллектора от центральной канализационной насосной станции «Центральная» г. Емва ул. Ленинградская 25 «б» до канализационных очистных сооружений г. Емва;

Строительство КОС Шошка на площадке существующих очистных сооружений с выводом старых сооружений из эксплуатации;

Строительство КОС Ракпас на площадке существующих очистных сооружений с выводом старых сооружений;

Строительство КОС Чиньяворык на площадке существующих очистных сооружений с выводом старых сооружений;

Строительство КОС Иоссер, строительство канализационной насосной станции и коллектора для объединения стоков с двух недействующих очистных сооружений для очистки на одном новом КОС.

5.1.6 Услуги по захоронению (утилизации) ТКО

Г. Емва

Годовое количество твердых бытовых отходов рассчитано в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Сборником удельных показателей образования отходов производства и потребления, утвержденным Заместителем Председателя Государственного комитета РФ по охране окружающей среды, 07.03.99 г.:

Таблица 5.1.6.1 – Нормы образования бытовых отходов

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов на 1 чел. в год кг | Расчетный срок (17,3 тыс. чел) тыс. тонн |
| --- | --- | --- |
| Твердые: |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом; | 190 | 2,9 |
| от прочих жилых зданий | 300 | 4,5 |
| Общее количество по городу с учетом общественных зданий | 280 | 4,2 |

На расчетный срок прирост требуемой для складирования ТКО территории составит около 0,3-0,6 га. В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования РК следует предусматривать утилизацию ТКО с предварительной сортировкой, стремясь к максимальному использованию вторичных материальных и энергетических ресурсов.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТБО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального округа, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

Мероприятия не предусматриваются.

Срок реализации:  данные отсутствуют.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект: при развитии системы утилизации ТБО на территории муниципального округа организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дадут, но их реализация обеспечит оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

Разработка перспективных схем обращения с отходами 
муниципального округа.

Разработка схемы санитарной очистки территории.

Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТКО.

Срок реализации: 2022-2032 г.г.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТКО, минимизации воздействия на окружающую среду;

полное формирование информационной базы о состоянии окружающей природной среды муниципального округа;

качественное повышение эффективности управления в сфере утилизации (захоронения) ТКО за счет технического обеспечения получения, передачи, обработки и предоставления оперативной, объективной информации об обращении ТКО, уровне загрязнения.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов утилизации (захоронения) ТКО:

Оборудование мест санкционированного сбора бытовых и крупногабаритных отходов в муниципальном округе.

Ликвидация несанкционированных свалок.

Очистка земель на территории муниципального округа, используемых в качестве несанкционированных свалок. Рекультивация существующих свалок.

Цель проекта: устранение, оценка и ликвидация накопления экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления.

Технические параметры проекта: Технические параметры рекультивации объектов (санкционированных и несанкционированных свалок) определяются при разработке проектно-сметной документации. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвогрунтом, для предотвращения эрозии нанесенного верхнего слоя целесообразно произвести посев трав.

Срок реализации проекта: 2022-2032 г.г.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

снижение экологического ущерба;

снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления;

возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

Разработка нормативно-правового обеспечения.

Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2022-2032 г.г.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена Администрацией.

Ожидаемый эффект: повышение инвестиционной привлекательности.

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Мероприятия:

Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ.

Цель проекта: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы, широкое привлечение общественности к ее реализации.

Срок реализации: 2022-2032 г.г.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в решение проблем охраны окружающей среды;

повышение экологической культуры населения;

увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды.

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

обеспечение бесперебойного электроснабжения;

повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Реализация программных мероприятий по развитию системы водоотведения муниципального образования позволит достичь предотвращения попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду.

Реализация программных мероприятий по развитию системы сбора и утилизации (захоронения) ТКО муниципального образования позволит достичь улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования.

Таблица 6.1. - Целевые показатели

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 01.01.2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км |  |
|  | Износ сетей | % |  |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % |  |
|  | Охват абонентов приборами учета | % |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0,52 |
|  | Износ тепловых сетей | % | 40 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 8,7 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % | 73,62 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % |  |
|  | Газоснабжение |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Износ сетей газоснабжения | % |  |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) | % |  |
|  | Охват абонентов приборами учета | % |  |
|  | Система водоснабжения |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км |  |
|  | Износ водопроводных сетей | % | 80 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 31 |
|  | Показатели качества воды |  |  |
|  | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам. | % | 80 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | 73.85 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % |  |
|  | Система водоотведения |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км |  |
|  | Износ канализационных сетей | % |  |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - |
|  | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |
|  | Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 58.72 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % |  |
|  | Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения) | % |  |
|  | Количество несанкционированных свалок | ед. | 7 |

- ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТКО;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.

Общая программа инвестиционных проектов   Муниципального округа «Княжпогостский» до 2040 года (тыс. руб.) представлена в таблице 7.1.

Таблица 7.1. - Общая программа инвестиционных проектов   Муниципального округа «Княжпогостский»

| Наименование | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год | 2038-2040 год | Наименование программы, подпрограммы, предусматривающих реализацию мероприятия |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения муниципального образования | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение капитального ремонта, реконструкция и замена изношенного оборудования системы электроснабжения | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Программы комплексного развития муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми |
| Строительство новых распределительных пунктов | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение капитального ремонта, реконструкция и замена изношенного оборудования, линий электропередач системы электроснабжения; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и монтаж новых линий электропередач | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г. Емва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ВЛ 110кВ Княжпогост-Синдор; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поэтапная модернизация существующих центров питания напряжением 110 и 35кВ | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и сетей 10 кВ и 0,4 кВ; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация существующих сетей 6-10,0,4кВ и трансформаторных подстанций 10\0,4кВ с внедрением энергосберегающих технологий в соответствии с инвестиционными программами эксплуатирующей организации; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Постепенный перевод электрических сетей города с напряжения 6кВ на напряжение 10 кВ; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация ПС 110кВ «Княжпогост» и 35кВ «Железнодорожная» | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пгт. Синдор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поэтапная модернизация существующего центра питания ПС 220кВ | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация существующих, строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4кВ и прокладки сетей 10/0,4кВ для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства. | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 550 | 0 | 150 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация электронной перспективной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования | 150,00 | 350 | 371 | 393,26 | 416,9 | 441,9 | 468,4 | 496,5 | 526,3 | 557,8 | 591,3 | 626,8 | 664,4 | 704,3 | 704,3 |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса,п. Тракт, "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А | 27910,7 | 6977,7 | 6977,7 | 6977,7 | 6977,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «КНЯЖПОГОСТСКИЙ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12 | 17747,2 | 4436,8 | 4436,8 | 4436,8 | 4436,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6 | 20034,2 | 5008,5 | 5008,5 | 5008,5 | 5008,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11 | 6124,5 | 1531,1 | 1531,1 | 1531,1 | 1531,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19 | 11083,81 | 2770,9 | 2770,9 | 2770,9 | 2770,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной котельной (№10) в с. Шошка, мощностью 0,996 Гкал/час на пеллетном топливе | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной котельной (№11) "РММ" в с. Шошка, мощностью 1,726 Гкал/час на пеллетном топлив | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт котла № 1 КВр – 0,93 К Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А | 16195,5 | 4048,88 | 4048,88 | 4048,88 | 4048,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальный ремонт котла № 2 ИжКВ – 0,63 п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса,п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1 | 6857,1 | 1714,28 | 1714,28 | 1714,28 | 1714,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б | 39766,3 | 9941,58 | 9941,58 | 9941,58 | 9941,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса,п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А | 8992,85 | 2248,21 | 2248,21 | 2248,21 | 2248,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2 | 17272 | 4318 | 4318 | 4318 | 4318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А | 125974,56 | 7341,21 | 7671,57 | 8016,79 | 45831,1 |  |  |  |  | 57113,89 |  |  |  |  |  |  |
| Установка дополнительного котла мощностью 6 МВт, г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51 | *ПСД |  |  |  | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурсап,. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22 | 29036,7 | 7259,175 | 7259,175 | 7259,18 | 7259,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт котла № ПТВМ - 30 с заменой элементов, г. Емва, Водогрейная часть котельной завода ДВП, ул. Вымская, д. 35 | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация резервного/аварийного топлива,г. Емва, Водогрейная часть котельной завода ДВП, ул. Вымская, д. 35 | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  | *ПСД |  |  |  |  |  |  |
| Вывод котельной из эксплуатации,г. Емва, Водогрейная часть котельной завода ДВП, ул. Вымская, д. 35 | *ПСД |  |  |  | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса,г. Емва, Водогрейная часть котельной завода ДВП, ул. Вымская, д. 35 | 966068,3 | 56297,97 | 58831,38 | 61478,79 | 351467,6 |  |  |  |  | 437992,5 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной мощностью 12 МВт, Котельная м. Лесокомбинат, г. Емва | *ПСД |  |  |  | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной мощностью 40 МВт, Котельная город, г. Емва | *ПСД |  |  |  | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной мощностью 4 МВт, Котельная м. Северный в г. Емва | *ПСД |  |  |  | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 1 293 363,72 | 114 244,31 | 117 229,08 | 120 193,97 | 446 256,41 | 441,87 | 468,38 | 496,48 | 526,27 | 495 664,24 | 591,32 | 626,80 | 664,40 | 704,27 | 704,27 |  |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газификация пст. Ляли | *ПСД |  | *ПСД | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация электронной перспективной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования | 6581,72 | 315 | 333,9 | 353,934 | 375,2 | 397,7 | 421,5 | 446,8 | 473,6 | 502,1 | 532,2 | 564,1 | 598,0 | 633,8 | 633,8 |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ВОС п. Ракпас | 3345,12 | 3345,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «КНЯЖПОГОСТСКИЙ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ |
| Строительство ВОС п. Тракт | 5977,91 |  | 2934,66 | 3043,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ВОС п. Шошка | 3940,77 |  | 3940,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ВОС п. Чернореченский | 2815,04 |  | 2815,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство станции очистки питьевой воды производительностью 5,0 тыс. куб.м./сутки в г Емва | 65000 | 30000 | 35000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водовода диаметром 280 мм исходной воды от насосной станции I-го подъема до площадки станции очистки питьевой воды (ВОС) | 14000 | 5000 | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей для районов нового строительства | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение скважины в м. Ачим г. Емва и строительство к ней новых водоочистных сооружений | 20000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 127 761 | 50 660 | 66 124 | 5 397 | 375 | 398 | 422 | 447 | 474 | 502 | 532 | 564 | 598 | 634 | 634 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство канализационного напорного коллектора Ду 530 мм от КНС Биржа до КОС в г. Емва | 30000 |  |  | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена сетей водоотведения с износом 60 и более процентов - срок реализации | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «КНЯЖПОГОСТСКИЙ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ |
| Строительство канализационных очистных сооружений и централизованной системы водоотведения с подключением всех многоквартирных домов, расположенных в м. Ачим г. Емва | *ПСД | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых канализационных очистных сооружений и централизованной системы водоотведения с подключением всех многоквартирных домов, расположенных в м. Северный г. Емва | *ПСД | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переподключение к новым КОС всех абонентов м. Совхоз г. Емва для разгрузки сетей водоотведения г. Емва | *ПСД | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство напорного канализационного коллектора от центральной канализационной насосной станции «Центральная» г. Емва ул. Ленинградская 25 «б» до канализационных очистных сооружений г. Емва | *ПСД | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой КНС в районе действующей КНС «Биржа» | *ПСД | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство прибрежной полосы защиты водного объекта, водоохранной зоны водного объекта р. Вымь в г. Емва (КОС) | *ПСД | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство КОС Шошка на площадке существующих очистных сооружений с выводом старых сооружений из эксплуатации | *ПСД |  | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство КОС Ракпас на площадке существующих очистных сооружений с выводом старых сооружений | *ПСД |  | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство КОС Чиньяворык на площадке существующих очистных сооружений с выводом старых сооружений | *ПСД |  | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство КОС Иоссер, строительство канализационной насосной станции и коллектора для объединения стоков с двух недействующих очистных сооружений для очистки на одном новом КОС | *ПСД |  | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 30 000 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка перспективных схем обращения с отходами муниципального образования | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование мест санкционированного сбора бытовых и крупногабаритных отходов | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Программы комплексного развития муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми |
| Ликвидация несанкционированных свалок. | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка земель на территории муниципального округа, используемых в качестве несанкционированных свалок. Рекультивация существующих свалок. | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативно-правового обеспечения | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ | 140 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО | 590 | 40 | 110 | 210 | 160 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита | 125 |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | 1000 |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 1125 | 0 | 0 | 125 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Программа установки приборов учета у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Установка приборов учета в жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: общая Программа проектов | 1 453 389,28 | 164 944,43 | 183 613,45 | 136 326,15 | 456 991,58 | 11 049,55 | 1 099,92 | 1 153,32 | 1 209,91 | 496 176,30 | 1 133,50 | 1 200,91 | 1 262,37 | 1 338,11 | 1 338,11 |  |

- ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет финансирования из бюджета Республики Коми, федерального бюджета а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 9 Обосновывающих материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности».

- УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

  - Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями администрации   Муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми.

Координатором реализации Программы является Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями администрации   Муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

  - План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап – 2025-2027 гг.;

2 этап – 2028-2040 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2025-2040 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах.

  - Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы   Муниципального округа «Княжпогостский» является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры Муниципального округа «Княжпогостский».

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы   Муниципального округа «Княжпогостский» предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

  - Порядок корректировки Программы

Программа разрабатывается на срок до 2040 года. При необходимости, по результатам ежегодного мониторинга разрабатываются предложения по корректировке Программы.

Предложения по корректировке Программы должны содержать:

- описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание условий внешней среды);

- анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с точкой начала реализации Программы);

- анализ эффективности реализации Программы соотношения (сравнительный анализ затрат, направленных на реализацию Программы, с полученным эффектом);

- выводы и рекомендации.

Корректировка осуществляется в следующих случаях:

- установления в ходе мониторинга невозможности достижения целевых показателей;

-значительного отклонения от запланированных показателей;

- сокращения объемов финансирования;

- изменения в содержании мероприятий, установленных схемой и программой развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Решение о корректировке Программы принимается администрацией   муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми.

Корректировка Программы осуществляется в соответствии с требованиями к разработке и утверждению программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.