	[image: image1.png]<ch-l1poex'r




	ИП Крылов Иван Васильевич

ИНН 352526900865
	8 (8172) 50-35-32 | 5s-proekt.ru  ea503532@yandex.ru

	
	
	

	ПРОЕКТ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "КНЯЖПОГОСТСКИЙ"
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
до 2036 год

(Актуализация на 2027 год)
Обосновывающие материалы 



	
	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель

Крылов Иван Васильевич

____________/Крылов И.В./

«___» _____________ 2026 г.

М.П.

	
	
	

	г. Вологда

2026 год


Оглавление

4Введение


6Характеристика муниципального округа «Княжпогостский»


7ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


7ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения


7Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения


8Часть 2. Источники тепловой энергии


25Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.


35Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии


35Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии


66Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки


71Часть 7. Балансы теплоносителя


74Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом


76Часть 9. Надежность теплоснабжения


85Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций


86Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения


89Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального округа


91ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения


97ГЛАВА 3
Электронная модель системы теплоснабжения


107ГЛАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей


120ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения


122ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах


128ГЛАВА 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и(или) модернизации источников тепловой энергии


138ГЛАВА 8. Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них


142ГЛАВА 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения


143ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы


147ГЛАВА 11. Оценка надежности теплоснабжения


151ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию


162ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА


165ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия


168ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций


171ГЛАВА 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения


172ГЛАВА 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения


173ГЛАВА 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения


175ГЛАВА 19 Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии


17519.1 Риски возникновения аварий, масштабы и последствия


17619.2 Схема теплоснабжения объектов


17719.3 Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений


17819.4 Расчет потерь теплоносителя на участке тепловой сети при возникновении аварийной ситуации


17919.5 Анализ переключения тепловых сетей при возникновении аварийных ситуаций


18019.6 Организация управления ликвидацией аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях


18019.7 Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей


18019.8 Порядок действий по ликвидации аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях


18319.9 Взаимодействие между органами и организациями при ликвидации аварий, инцидентов


18319.10 Порядок организации мониторинга состояния системы теплоснабжения


185СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ





Введение

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. 

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 10 лет, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. 

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:

Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190 «О теплоснабжении»;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

· Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

· Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

· Федеральный закон от 07.12.2011 №417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

· Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

· Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений».

· СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

· СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

· Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

· Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

· Постановление Правительства РФ от 16 марта 2021 г. № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

· Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

· Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2021 года №212)
· Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Характеристика муниципального округа «Княжпогостский» 
Муниципальный округ «Княжпогостский» — административно-территориальная единица в составе Республики Коми Российской Федерации. С 2005 до 2024 годов имел статус муниципального района.

Расположен в центральной части Республики Коми, в бассейне реки Вымь. Граничит с Удорским, Усть-Цилемским, Ухтинским, Корткеросским, Сыктывдинским и Усть-Вымскими районами.

Через территорию округа проходит железная дорога Котлас — Воркута и автомобильная дорога «Сыктывкар — Ухта – Печора – Усинск – Нарьян - Мар».

Наиболее крупные реки района — Вымь с притоками Весляна, Ёлва.

Крупнейшее озеро района — Синдорское.

Приравнен к районам Крайнего Севера.

В состав муниципального округа входят:

· город районного значения Емва;

· посёлок городского типа Синдор;

· посёлки сельского типа Брусничный, Ветью, Вожаёль, Иоссер, Кылтово, Ляли, Малиновка, Месъю, Мещура, Ракпас, Ропча, Симва, Тракт, Чернореченский, Чиньяворык, Чуб, Шомвуково;

· сёла Княжпогост, Серёгово, Туръя, Шошка;

· деревни Анюша, Весляна, Верхняя Отла, Евдино, Злоба, Катыдпом, Керес, Козловка, Кони, Кошки, Кыркещ, Луг, Ляли, Нижняя Отла, Онежье, Петкоя, Политовка, Половники, Раковица, Синдор, Средняя Отла, Удор, Часадор.

Население муниципального округа на 2026 год — 14 753 человек.

Административный центр — город Емва.

Население муниципального округа в последние годы сокращается за счет отрицательного естественного прироста и отрицательной миграции, что связано с ухудшением социально-экономической ситуации в муниципальном округае – сокращением количества рабочих мест. 

Жилищный фонд на 01.01.2024 г. составил 621,3 тыс. кв. м общей площади, в среднем на одного жителя приходится 42,1 кв. м, что превышает значение общероссийского показателя.

Большая часть жилищного фонда представлена индивидуальными жилыми домами с участками (70,5%.). Доля многоэтажных домов (4-5 эт.) составляет (4 %), среднеэтажных (2-3 эт.) – 13,4 %. Наличие в Емве большого количества ветхого и аварийного жилищного фонда (88 тыс. кв. м, что составляет 24 % от всего жилищного фонда) является острой социальной проблемой. Кроме того, часть жилых домов по ул. Загородная, в м. Ачим, на ул. Октябрьская, около АТП, «Завода ДВП», гаражей, в прибрежной зоне реки (за вокзалом), в северной части от железной дороги находится в санитарно-защитной зоне. 

В последние годы объемы нового жилищного строительства составляют порядка 1 – 1,5 тыс. кв. м общей площади. Все это - только индивидуальные жилые дома.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
В муниципальном округе "Княжпогостский" центральным отоплением оснащено 50 % жилого фонда. Обеспечение потребителей тепловой энергией осуществляется от котельных и ЦТП в пгт. Синдор. Системы централизованного отопления действуют в г. Емва, п. Вожаель п. Иоссер, п. Синдор, п. Тракт, п. Чернореченский, п. Чиньяворык, с. Шошка, п. Ракпас, с. Серегово, п. Ляли, п. Турья, п. Мещура.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципального округа осуществляется по смешанной схеме. Здания многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. 

Децентрализованное теплоснабжение распространено в частном секторе (поквартирные системы отопления с котлами на газовом, твердом топливе и печное отопление).

Теплоснабжение социально значимых объектов округа осуществляется от отопительных котельных.
Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

а) зоны действия производственных котельных;

Структура системы централизованного теплоснабжения населенных пунктов представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Структура системы централизованного теплоснабжения 

	Населенный пункт
	Наименование котельной, адрес 
	Год ввода в эксплуатацию
	Вид топлива

 - основное (резервное)
	Подключенные объекты по принадлежности (кол-во)

	
	
	
	
	Жилой фонд
	Здравоохранение
	Образование
	Культура
	Прочие

	п. Ляли
	Котельная №14 п. Ляли ул. Центральная 92"а"
	1993
	брикеты
	4
	0
	1
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п. Тракт
	Котельная №9 п. Тракт "Школьная", ул. Школьная 8"а"
	1978
	брикеты
	9
	1
	1
	1
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п. Турья
	Котельная №12 п. Турья, д128
	1984
	уголь
	0
	1
	0
	1
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п. Вожаель
	Котельная №7 "Микрорайон" п. Вожаель, ул. Гагарина 12
	1980
	уголь
	5
	1
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п. Чернореченский
	Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул. Школьная 6
	2005
	уголь
	7
	1
	0
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Шошка
	Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул. Центральная д.11 
	1961
	уголь (дрова)
	14
	1
	0
	0
	1

	
	Котельная №10 "Школьная", с. Шошка, ул. Центральная, 19
	1984
	уголь (дрова)
	3
	0
	4
	0
	2

	с. Серегово
	Котельная №25 с. Серегово, ул. Заводская, 18
	2001
	брикеты
	15
	1
	3
	1
	1

	
	Котельная №26 "Курортная" с. Серегово Октябрьская 7 "а"
	1973
	брикеты
	11
	6
	0
	0
	1

	п. Иоссер
	Котельная №24 п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая 12-а
	1958
	уголь
	15
	1
	1
	2
	3

	
	Котельная №23 п.Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная 1 
	1972
	уголь, эл.энергия (дрова)
	7
	0
	0
	0
	2

	п. Мещура
	Котельная №16 п. Мещура, "Школьная", ул. Коммунистическая 61 "б"
	1964
	дрова (уголь)
	18
	1
	3
	2
	6

	
	Котельная №15 п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский 2а
	1979
	дрова (уголь)
	10
	0
	0
	0
	1

	п. Ракпас
	Котельная №5 "Центральная" п. Ракпас, ул. Школьная 2
	1978
	уголь
	13
	1
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	г. Емва
	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер Хвойный 13а
	1989
	газ
	33
	1
	2
	1
	3

	
	Котельная №1 г. Емва, "КМЗ", ул. Дзержинского 51
	1960
	газ (диз. топливо)
	74
	1
	1
	0
	25

	
	Водогрейная часть котельной завода ДВП Вымская 35
	1960
	газ
	296
	2
	10
	2
	176

	п.Чиньяворык
	Котельная №3 п. Чиньяворык, ул. Ленина 22
	1970
	газ (диз. топливо)
	32
	1
	2
	1
	7

	п. Синдор
	ЦТП пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	
	
	32
	1
	3
	1
	22

	
	ВСЕГО
	 
	 
	598
	21
	31
	12
	258


Отпуск тепла потребителям осуществляется в виде горячей воды.  

Схема теплоснабжения – закрытая.

Основным видами топлива для котельных служат природный газ, уголь, дрова.

Обслуживающеий организацией является АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» (далее АО «КТЭК»)

б) зоны действия индивидуального теплоснабжения.

Часть индивидуальной жилой застройки муниципального округа, а также ряд промышленных предприятий используют индивидуальные источники теплоснабжения. Индивидуальные жилые дома имеют печное или газовое отопление.
Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству. 
Часть 2. Источники тепловой энергии

Котельные осуществляют покрытие тепловых нагрузок на отопление и горячее водоснабжение потребителей, работают на природном газе, угле, электрической энергии и дровах. Температурный график 95/70 °С у всех котельных, за исключением водогрейной части котельной завода ДВП в г. Емва – 130/70 °С.
Таблица 2 - Сводная информация по котельным 
	№ п/п
	Наименование котельной
	Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал
	Всего суммарное потребление

	
	
	Население
	Объекты социальной сферы
	Прочие потребители
	

	
	
	отопление
	гвс
	суммарное потребление
	отопление
	гвс
	суммарное потребление
	отопление
	гвс
	суммарное потребление
	

	1
	п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А
	355,104
	0
	355,104
	78,912
	0
	78,912
	39,456
	0
	39,456
	473,412

	2
	п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А
	511,655
	0
	511,655
	690,3992618
	0
	690,3992618
	26,81162182
	0
	26,81162182
	1228,866

	3
	п. Турья, д. 128
	0
	0
	0
	360,325
	0
	360,325
	0
	0
	0
	360,325

	4
	п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12
	1233,993
	0
	1233,993
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1233,993

	5
	п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6
	925,463
	0
	925,463
	4,574
	0
	4,574
	0
	0
	0
	930,037

	6
	с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11
	1283,220
	0
	1283,220
	18,597
	0
	18,597
	0
	0
	0
	1301,817

	7
	с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19
	782,399
	0
	782,399
	401,379
	0
	401,379
	8,726
	0
	8,726
	1192,504

	8
	с. Серегово, ул. Заводская, д. 18
	824,639
	0
	824,639
	824,639
	0
	824,639
	0
	0
	0
	1649,278

	9
	с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А
	467,597
	0
	467,597
	1144,807
	0
	1144,807
	0
	0
	0
	1612,404

	10
	п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А
	2221,914
	0
	2221,914
	261,797
	0
	261,797
	0
	0
	0
	2483,711

	11
	п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1
	252,905
	0
	252,905
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	252,905

	12
	п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б
	1160,484
	0
	1160,484
	1027,095
	0
	1027,095
	35,5704
	0
	35,5704
	2223,15

	13
	п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А
	521,176
	0
	521,176
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	521,176

	14
	п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2
	1191,246
	0
	1191,246
	9,093
	0
	9,093
	0
	0
	0
	1200,339

	15
	г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А
	6956,031
	0
	6956,031
	299,912
	0
	299,912
	0
	0
	0
	7255,943

	16
	г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51
	22257,578
	658,508
	22916,086
	4421,883
	0
	4421,883
	451,078
	0
	451,078
	27789,047

	17
	п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22
	9893,514
	0
	9893,514
	1971,292
	0
	1971,292
	29,643
	0
	29,643
	11894,449

	18
	Водогрейная часть котельной завода ДВП, ул. вымская, д. 35
	67946,991
	5865,385
	73812,376
	20286,700
	0
	20286,700
	7953,247213
	0
	7953,247213
	102052,323


а) структура основного оборудования

Характеристики основного оборудования приведены в таблице 3, характеристики насосного оборудования в таблице 4, характеристики тягодутьевого оборудования в таблице 5.
Таблица 3 Основные характеристики котлоагрегатов
	№ п/п
	№, адрес котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Мощность котельной, Гкал/ч
	Удельный расход топлива по котлам, кг у.т./ Гкал
	КПД котлов, %
	Удельный расход топлива по котельной, кг у.т./Гкал
	Дата обследования котлов

	Основное топливо - уголь

	1


	Котельная №12 п.Турья, д128
	Твердотопливный
	2
	1984г.
	0,210
	0,42
	234
	62
	234
	20.08.2025г.

	
	
	
	
	1984г.
	0,210
	
	
	
	
	

	2
	Котельная №7 "Микрорайон" п.Вожаель, ул.Гагарина 12
	Твердотопливный
	4
	1980г.
	0,340
	1,72
	218
	63
	218
	21.08.2025г.

	
	
	
	
	2011г.
	0,54
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2011г.
	0,54
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1980г.
	0,3
	
	
	
	
	

	3
	Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул.Школьная 6
	Твердотопливный
	3
	2013г.
	0,542
	1,63
	237
	65
	237
	22.08.2025г.

	
	
	
	
	2005г.
	0,4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2013г.
	0,68
	
	
	
	
	

	4
	Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул.Центральная д.11
	Твердотопливный
	4
	2001г.
	0,247
	1,5
	217
	62
	217
	19.08.2025г.

	
	
	
	
	2003г.
	0,2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2019г.
	0,54
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1980г.
	0,5
	
	
	
	
	

	5
	Котельная №10 "Школьная", с.Шошка, ул.Центральная, 19
	Твердотопливный
	2
	2012г.
	0,54
	1,08
	216
	65
	216
	19.08.2025г.

	
	
	
	
	2022г.
	0,54
	
	
	
	
	

	6
	Котельная №24 п.Иоссер "Центральная", ул.Береговая 12-а
	Твердотопливный
	3
	2025г.
	0,54
	1,08
	220
	65
	220
	22.08.2025г.

	
	
	
	
	2018г.
	0,54
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2020г.
	0,54
	
	
	
	
	

	7
	Котельная №23 п.Иоссер "Вокзальная", л.Вокзальная 1
	Твердотопливный
	2
	2013г.
	0,54
	0,9
	155
	62
	155
	21.08.2025г.

	
	
	
	
	1972г.
	0,4
	
	
	
	
	

	8
	Котельная №16 п.Мещура, "Школьная", ул.Коммунистическая 61 "б"
	Твердотопливный
	4
	1964г.
	0,32
	1,94
	208
	64
	208
	22.08.2025г.

	
	
	
	
	2018г.
	0,54
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2020г.
	0,54
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2021г.
	0,54
	
	
	
	
	

	№ п/п
	№, адрес котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Мощность котельной, Гкал/ч
	Удельный расход топлива по котлам, кг у.т./ Гкал
	КПД котлов, %
	Удельный расход топлива по котельной, кг у.т./Гкал
	Дата обследования котлов

	9
	Котельная №5 "Центральная" п.Ракпас, ул.Школьная 2
	Твердотопливный
	2
	1978г.
	0,86
	1,72
	222
	63
	222
	23.08.2025г.

	
	
	
	
	1978г.
	0,86
	
	
	
	
	

	Основное топливо - природный газ

	1
	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер Хвойный 13а
	природный газ
	3
	2005г
	1,5
	4,5
	162
	72
	162
	23.08.2025г.

	
	
	
	
	2005г.
	1,5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2005г.
	1,5
	
	
	
	
	

	2
	Котельная №1 г. Емва, "КМЗ", ул.Дзержинского 51
	природный газ
	3
	1983г.
	6,15
	12,15
	160
	74
	160
	23.08.2025г.

	
	
	
	
	2000г.
	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2015г.
	2
	
	
	
	
	

	3
	Котельная №3 п.Чиньяворык, ул.Ленина 22
	природный газ
	3
	2014г.
	3,02
	6,5
	156
	72
	156
	23.08.2025г.

	
	
	
	
	2008г.
	1,72
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2008г.
	1,72
	
	
	
	
	

	4
	Водогрейная часть котельной завода ДВП г.Емва Вымская 35
	природный газ
	2
	1990г.
	50
	80
	161
	72
	161
	23.08.2025г.

	
	
	
	
	1980г.
	30
	
	
	
	
	

	Основное топливо - дрова

	1
	Котельная №15 п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский 2а
	Твердотопливный
	3
	2014г.
	0,54
	1,3
	257
	62
	257
	21.08.2025г.

	
	
	
	
	2022г.
	0,54
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1979г.
	0,21
	
	
	
	
	

	Котлы на разных видах топлива

	1
	Котельная №14 п.Ляли ул.Центральная 92"а"
	Твердотопливный
	2
	1993 г.
	0,2
	0,4
	210
	62
	210
	18.08.2025г.

	
	
	
	
	1993 г.
	0,2
	
	
	
	
	

	№ п/п
	№, адрес котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Мощность котельной, Гкал/ч
	Удельный расход топлива по котлам, кг у.т./ Гкал
	КПД котлов, %
	Удельный расход топлива по котельной, кг у.т./Гкал
	Дата обследования котлов

	2
	Котельная №9 п.Тракт "Школьная", ул.Школьная 8"а"
	Твердотопливный
	4
	1978г.
	0,312
	1,476
	199
	63
	199
	19.08.2025г.

	
	
	
	
	1978г.
	0,312
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1978г.
	0,312
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2025г.
	0,54
	
	
	
	
	

	3
	Котельная №25 с.Серегово, ул.Заводская, 18
	Твердотопливный
	3
	2018г.
	0,54
	1,62
	188
	64
	188
	20.08.25г.

	
	
	
	
	2021г.
	0,54
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2015г.
	0,54
	
	
	
	
	

	4
	Котельная №26 "Курортная" с. Серегово Октябрьская 7 "а"
	Твердотопливный
	3
	2017г.
	0,8
	2
	213
	67
	213
	20.08.25г.

	
	
	
	
	2017г.
	0,8
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2021г.
	0,4
	
	
	
	
	

	5
	Котельная №23 п.Иоссер "Вокзальная", ул.Вокзальная 1
	Эл.энергия
	2
	2024г.
	0,86
	1,72
	155
	63
	155
	21.08.2025г.

	
	
	
	
	2024г.
	0,86
	
	
	
	
	

	ВСЕГО:
	54
	
	122,626
	122,626
	
	
	
	


Таблица 4 Основные характеристики насосного оборудования
	Котельная
	Характеристики насоса

	
	Тип:
1 - производство т/э
2 - передача т/э
3 - теплоноситель (установки ХВО)
	Назначение насоса, 
установлен в котельной/на сетях
	Марка насоса
	Расчетный расход перекачиваемого теплоносителя, Gp
	Напор
Hp
	nн
(в год)
	КПД насоса
ηн

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	м3/ч
	м
	ч
	%

	г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А
	1
	контурный
	WILO NL 100/250-55-2-12
	200
	80
	6298
	90,0%

	г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А
	1
	контурный
	WILO BL 80/200-30/2
	200
	80
	
	90,0%

	г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А
	1
	сетевой
	Д315-50
	120
	50
	
	85,0%

	г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А
	1
	сетевой
	К 160/30
	120
	30
	6298
	85,0%

	г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А
	
	сетевой 
	45/30
	
	
	
	

	г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А
	
	
	
	
	
	
	

	Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35
	1
	сетевой
	ЦН 400
	400
	105
	6298
	82,0%

	Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35
	1
	сетевой
	ЦН 400
	400
	105
	6298
	82,0%

	Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35
	1
	сетевой
	ЦН 400
	400
	105
	6298
	82,0%

	Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35
	1
	сетевой
	ЦН 400
	400
	105
	
	82,0%

	Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35
	1
	сетевой
	ЦН 400
	400
	105
	
	82,0%

	Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35
	2
	ГВС в ЦТП
	К 160/30
	160
	30
	6298
	78,0%

	Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35
	2
	ГВС в ЦТП
	К 160/30
	160
	50
	
	82,0%

	г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51
	1
	сетевой
	1Д315-50
	240
	30
	6298
	82,0%

	г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51
	1
	сетевой
	1Д315-50
	240
	50
	6298
	82,0%

	г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51
	1
	сетевой
	Д200-36
	200
	36
	
	85,0%

	г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51
	1
	ГВС
	К 80-65-160
	50
	30
	8429
	92,0%

	г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51
	1
	ГВС
	К 80-65-160
	50
	30
	
	92,0%

	г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51
	
	сетевой
	DAB А 110/180ХМ
	
	
	
	

	г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51
	
	сетевой
	DAB 40/2300 т
	
	
	
	

	п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22
	1
	сетевой
	WILO NL 100/250-55-2-12 да
	250
	30
	6298
	74,0%

	п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22
	1
	сетевой
	WILO NL 100/250-55-2-12 да
	200
	40
	
	88,0%

	п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22
	1
	котлового контура
	WILO BL 80/200-30/2 да
	200
	40
	
	82,0%

	п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22
	1
	котлового контура
	НКУ - 250 да
	250
	50
	6298
	80,0%

	п. Турья, д. 128
	1
	сетевой
	К 45/30
	30
	26
	6298
	70,0%

	п. Турья, д. 128
	1
	сетевой
	К 45/30
	45
	30
	
	70,0%

	п. Турья, д. 128
	1
	сетевой
	К 45/30
	20
	30
	
	70,0%

	п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А
	1
	сетевой
	К 45/30 да
	40
	30
	6298
	50,0%

	п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А
	1
	сетевой
	К 45/30 да
	38
	30
	6298
	50,0%

	п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А
	1
	сетевой
	К 45/30 да
	42
	30
	
	80,0%

	п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1
	1
	сетевой
	К 45/30 да
	40
	30
	6298
	54,0%

	п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1
	1
	сетевой
	К 45/30 да
	45
	30
	6298
	62,0%

	с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19
	1
	сетевой
	К 45/30 да
	40
	30
	6298
	85,0%

	с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19
	1
	сетевой
	К 45/30 да
	40
	30
	
	70,0%

	с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11
	1
	сетевой
	К-100-80-160 да
	70
	30
	6298
	68,0%

	с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11
	1
	сетевой
	К-100-80-160 да
	100
	30
	
	69,0%

	п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6
	
	сетевой
	К-100-80-160 да
	
	
	
	

	п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6
	1
	сетевой
	К-100-80-160 да
	86
	30
	6298
	77,0%

	п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6
	1
	сетевой
	К 100-80-160 да
	86
	30
	
	77,0%

	п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6
	1
	сетевой
	К 160/30 да
	90
	30
	
	70,0%

	с. Серегово, ул. Заводская, д. 18
	1
	сетевой
	К 100-80-160
	90
	30
	6298
	60,0%

	с. Серегово, ул. Заводская, д. 18
	1
	сетевой
	К 100-80-160
	100
	32
	
	60,0%

	с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А
	1
	сетевой
	К 50-80-200
	50
	40
	6298
	66,0%

	с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А
	1
	сетевой
	К 50-80-200
	50
	40
	
	66,0%

	с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А
	1
	подпиточный
	К 20/30
	20
	30
	
	70,0%

	п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А
	1
	сетевой
	К 45/30 да
	36
	28
	6298
	76,0%

	п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А
	1
	сетевой
	К 45/30 да
	36
	28
	
	76,0%

	п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б
	1
	сетевой
	К 100-80-160 да
	100
	32
	
	60,0%

	п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б
	1
	сетевой
	К 100-100-160 да
	100
	32
	
	60,0%

	п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А
	1
	сетевой
	К 45/30 да
	45
	32
	6298
	50,0%

	п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А
	1
	сетевой
	К 45/30 да
	45
	30
	
	65,0%

	п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А
	1
	подпиточный
	К 20/30
	20
	30
	
	70,0%

	п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12
	1
	сетевой
	К 100-80-160
	98
	30
	6298
	55,0%

	п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12
	1
	сетевой
	К 100-80-160
	90
	32
	
	60,0%

	п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12
	1
	сетевой
	К 100-80-160
	20
	30
	6298
	60,0%

	п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А
	1
	сетевой
	К 100-80-160 да
	100
	30
	
	90,0%

	п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А
	1
	сетевой
	КМ 100-80-160 да
	
	
	
	

	п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А
	1
	сетевой
	К 100-80-160 да
	100
	32
	
	88,0%

	п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2
	1
	сетевой
	К 100-80-160 да
	
	
	
	

	п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2
	1
	сетевой
	К 100-80-160 да
	96
	30
	6298
	58,0%

	п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2
	1
	сетевой
	К 100-80-160 да
	96
	30
	
	73,0%

	п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2
	1
	подпиточный
	К 45/30 да
	45
	30
	6298
	60,0%

	п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2
	1
	подпиточный
	К 45/30 да
	45
	30
	
	70,0%

	ЦТП пгт. Синдор, ул. Северная, д.14
	1
	сетевой
	Wilo IL 150-340-45/4 да
	
	
	
	

	ЦТП пгт. Синдор, ул. Северная, д.14
	1
	сетевой
	СД-315
	
	
	
	

	ЦТП пгт. Синдор, ул. Северная, д.14
	1
	сетевой
	СД-320
	
	
	
	

	ЦТП пгт. Синдор, ул. Северная, д.14
	1
	ГВС
	К 45/30 да
	
	
	
	

	ЦТП пгт. Синдор, ул. Северная, д.14
	1
	ГВС
	К 45/30 да
	
	
	
	


Таблица 5 Характеристика тягодутьевого оборудования

	Котельная
	Характеристика тягодутьевых устройств

	
	Вентилятор / дымосос
	Марка ТДУ
	Производительность вентилятора (дымососа)
	Полное давление, создаваемое вентилятором

	
	
	
	
	

	
	
	
	м3/с
	мм вод. ст.

	г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А
	вентилятор
	ВДН-6,3
	1,4
	130

	Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35
	вентилятор
	ВДН-15
	21
	320

	Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35
	вентилятор
	ВДН-11
	5
	180

	Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35
	дымосос
	ДН-21
	29
	336,51

	Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35
	дымосос
	ДН-15
	21
	107

	г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51
	вентилятор
	ДН-8
	1,68
	74,95

	г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51
	дымосос
	ДН-9
	2,46
	100

	г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51
	вентилятор
	ДН-11,2
	7,89
	323

	г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51
	дымосос
	ДН-12,5
	11,08
	336

	п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22
	вентилятор
	ДН-8
	1,86
	79,54

	п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22
	дымосос
	ДН-9
	2,76
	100

	п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А
	
	
	
	

	п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А
	вентилятор
	
	
	

	п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А
	дымосос
	
	
	

	п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1
	дымосос
	ДН-6,3
	
	

	с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11
	дымосос
	ДН-9
	2,64
	126

	п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6
	дымосос
	ДН-6,3
	1,4
	61

	с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А
	дымосос
	ДН 6,3
	1,4
	61

	с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А
	дымосос
	ДН 6,3
	1,4
	61

	с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А
	дымосос
	ВЦ-14-46-2,2
	1,6
	430

	п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б
	дымосос
	ДН-3,5
	0,98
	54,5

	п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А
	дымосос
	ДН-3,5
	0,94
	54,5

	п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2
	дымосос
	
	1,4
	61


На котельных №1 г. Емва, "КМЗ", ул.Дзержинского 51 и №3 п.Чиньяворык, ул.Ленина 22 установлено оборудование химводоподготовки.
б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

В системах централизованного теплоснабжения муниципального округа «Княжпогостский» теплофикационные установки, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, отсутствуют. Оборудование котельных работает только в режиме выработки тепловой энергии.

Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 6.
Таблица 6 Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	№ п/п
	Адрес или наименование котельной
	Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/час
	Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/час
	Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/час
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/час

	1
	п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А
	0,400
	0,244
	0,380
	0,00625
	0,374

	2
	Котельная №9 п. Тракт "Школьная", ул. Школьная 8"а"
	1,476
	0,550
	0,900
	0,02502
	0,875

	3
	Котельная №12 п. Турья, д128
	0,420
	0,140
	0,400
	0,01138
	0,389

	4
	Котельная №7 "Микрорайон" п. Вожаель, ул. Гагарина 12
	1,720
	0,500
	1,660
	0,00754
	1,652

	5
	Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул. Школьная 6
	1,630
	0,610
	1,590
	0,02451
	1,565

	6
	Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул. Центральная д.11
	1,487
	0,490
	1,700
	0,02676
	1,673

	7
	Котельная №10 "Школьная", с. Шошка, ул. Центральная, 19
	1,080
	0,410
	0,440
	0,02196
	0,418

	8
	Котельная №25 с. Серегово, ул. Заводская, 18
	1,620
	0,420
	1,520
	0,02521
	1,495

	9
	Котельная №26 "Курортная" с. Серегово Октябрьская 7 "а"
	1,999
	0,800
	1,870
	0,09388
	1,776

	10
	Котельная №24 п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая 12-а
	1,620
	0,740
	1,010
	0,04062
	0,969

	11
	Котельная №23 п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная 1
	1,112
	0,077
	0,810
	0,0282
	0,782

	12
	Котельная №16 п. Мещура, "Школьная", ул. Коммунистическая 61 "б"
	1,940
	0,500
	1,850
	0,02883
	1,821

	13
	Котельная №15 п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский 2а
	1,290
	0,150
	0,710
	0,0221
	0,688

	14
	Котельная №5 "Центральная" п. Ракпас, ул. Школьная 2
	1,720
	0,660
	1,640
	0,02842
	1,612

	15
	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер Хвойный 13а
	4,500
	3,000
	4,238
	0,04731
	4,191

	16
	Котельная №1 г. Емва, "КМЗ", ул. Дзержинского 51
	12,150
	8,440
	10,544
	0,38537
	10,159

	17
	Котельная №3 п. Чиньяворык, ул. Ленина 22
	6,462
	3,210
	6,910
	0,15794
	6,752

	18
	Водогрейная часть котельной завода ДВП Вымская 35
	80,000
	37,930
	65,800
	0,15794
	65,642

	Итого:
	122,626
	58,871
	103,972
	1,13924
	102,833


в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Информация об ограничениях тепловой мощности не предоставлена.

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения и порядку и разработки и утверждения», «мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Расход теплоты на собственные нужды котельных определяется исходя из потребностей каждого конкретного теплоисточника как сумма расходов теплоты на отдельные элементы затрат:

· потери теплоты на растопку котлов;

· потери теплоты на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой;

· расход теплоты на подогрев жидкого топлива в цистернах, хранилищах, расходных емкостях;

· расход теплоты в паровых форсунках на распыление жидкого топлива;

· расход теплоты на технологические процессы подготовки воды;

· расход теплоты на отопление помещений котельной и вспомогательных зданий;

· расход теплоты на бытовые нужды персонала и пр.

Объём потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности НЕТТО представлены в таблице 7.

Таблица 7 - Структура выработки тепловой энергии НЕТТО.
	Адрес или наименование котельной
	Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал
	Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал
	Вид топлива
	Расход топлива, т.у.т.

	п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А
	491,242
	17,830
	473,412
	брикеты
	191,000

	п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А
	1 263,286
	34,420
	1 228,866
	Брикеты/

уголь
	736,890/

1,500

	п. Турья, д. 128
	412,458
	52,133
	360,325
	уголь
	246,200

	п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12
	1 383,887
	149,894
	1 233,993
	уголь
	534,700

	п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6
	1 066,318
	136,280
	930,037
	уголь
	566,580

	с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11
	1 458,761
	156,944
	1 301,817
	уголь
	576,600

	с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19
	1 340,843
	148,340
	1 192,504
	уголь
	479,800

	с. Серегово, ул. Заводская, д. 18
	1 688,329
	39,051
	1 649,278
	брикеты
	540,400

	с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А
	1 666,525
	54,121
	1 612,404
	Брикеты/

уголь
	793,150/

8,400

	п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А
	2 708,467
	224,756
	2 483,711
	уголь
	1 117,200

	п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1
	267,102
	14,197
	252,905
	Э/э
	480,410

	п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б
	2 404,652
	181,502
	2 223,150
	Уголь/

дрова
	595,700/

296,500

	п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А
	595,746
	74,570
	521,176
	дрова
	713,500

	п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2
	1 314,472
	114,133
	1 200,339
	уголь
	642,600

	г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А
	7 391,681
	135,738
	7 255,943
	газ
	1 498,315

	г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51
	28 303,952
	514,905
	27 789,047
	газ
	3 814,733

	п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22
	12 075,310
	180,861
	11 894,449
	газ
	1 018,893

	Водогрейная часть котельной завода ДВП, ул. Вымская, д. 35
	104 363,976
	2 311,653
	102 052,323
	газ
	15 918,343

	Итого:
	170197,007
	4541,328
	165655,679
	
	30771,414


д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

В системах централизованного теплоснабжения муниципального округа «Княжпогостский» теплофикационные установки, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, отсутствуют. Оборудование котельных работает только в режиме выработки тепловой энергии.
Сведения о сроках ввода в эксплуатацию котельного оборудования приведено в таблице 1.

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

В системах централизованного теплоснабжения муниципального округа «Княжпогостский» теплофикационные установки, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, отсутствуют. Оборудование котельных работает только в режиме выработки тепловой энергии.
На котельных для потребителей регулирование отпуска тепла выполнено центральное качественное по нагрузке отопления (за счет изменения температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха). 
ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

В соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 при отпуске тепла от источников тепловой энергии систем централизованного теплоснабжения муниципального округа «Княжпогостский» осуществляется центральное качественное регулирование по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. Регулирование отпуска теплоты – центральное качественное по нагрузке отопления, в соответствии с утвержденным температурным графиком 95/70 °С для всех котельных и 130/70 °С для котельной «ДВП» в г. Емва.
з) среднегодовая загрузка оборудования;
Среднегодовая загрузка оборудования определяется числом часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Число часов использования установленной тепловой мощности определяется как отношение выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года, к установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Продолжительность отопительного периода принята в соответствии со СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» для муниципального округа «Княжпогостский» составляет 242 суток или 5808 часов. Проведенный по укрупненным показателям расчет позволил определить среднегодовую загрузку оборудования источников теплоснабжения. Результаты расчета приведены в таблице 8.
Таблица 8 Среднегодовая загрузка оборудования
	Наименование котельной, адрес
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2025 год

	
	
	Выработка тепла, Гкал
	Число часов использования УТМ (установленная тепловая мощность), час

	Котельная №14 п.Ляли ул.Центральная 92"а"
	0,400
	473,412
	6288

	п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А
	1,476
	1 228,866
	6288

	п. Турья, д. 128
	0,420
	360,325
	6288

	Котельная №7 "Микрорайон" п.Вожаель, ул.Гагарина 12
	1,720
	1 233,993
	6284,9

	Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул.Школьная 6
	1,630
	930,037
	6288

	Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул.Центральная д.11
	1,487
	1 301,817
	6288

	Котельная №10 "Школьная", с.Шошка, ул.Центральная, 19
	1,080
	1 192,504
	6288

	Котельная №25 с.Серегово, ул.Заводская, 18
	1,620
	1 649,278
	6288

	Котельная №26 "Курортная" с. Серегово Октябрьская 7 "а"
	1,999
	1 612,404
	6288

	Котельная №24 п.Иоссер "Центральная", ул.Береговая 12-а
	1,620
	2 483,711
	6288

	Котельная №23 п.Иоссер "Вокзальная", ул.Вокзальная 1
	1,112
	252,905
	6288


	Котельная №16 п. Мещура, "Школьная", ул.Коммунистическая 61 "б"
	1,940
	2 223,150
	6288

	Котельная №15 п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский 2а
	1,290
	521,176
	6288

	Котельная №5 "Центральная" п.Ракпас, ул.Школьная 2
	1,720
	1 200,339
	6288

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер Хвойный 13а
	4,500
	7 255,943
	6286,6

	Котельная №1 г. Емва, "КМЗ", ул.Дзержинского 51
	12,150
	27 789,047
	6288

	Котельная №3 п.Чиньяворык, ул.Ленина 22
	6,462
	11 894,449
	6288

	Водогрейная часть котельной завода ДВП Вымская 35
	80,0
	102 052,323
	6264,86


и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

На котельных, для учёта отпущенной тепловой энергии установлены приборы учёта энергии. 

Определение объема фактически отпущенной тепловой энергии осуществляется приборами учета и расчетным путем. На основе этих данных производятся расчеты между поставщиком тепловой энергии и потребителями.

Узлы учета тепловой энергии осуществляют:

-
учет тепловой энергии, расходуемой объектами на отопление;

-
измерение давления в трубопроводах;

-
измерение температуры в трубопроводах;

-
регистрацию нештатных ситуаций;

-
автоматическую передачу данных с заданным периодом опроса, сигналов предупреждения об аварийных и нештатных ситуациях - немедленно.
Таблица 9 Приборы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, на котельных
	Наименование котельной
	Марка прибора учета тепла
	Год ввода в эксплуатацию

	Котельная № 14
	СПТ941.20
	н/д

	Котельная ДВП (Город)
	ПСТ961
	н/д

	Котельная ДВП (Лесокомбинат)
	ПСТ944
	н/д

	Котельная
	СПТ944
	н/д

	Котельная ПМК
	СПТ941.20
	н/д

	ЦТП г. Емва
	СПТ941.20
	н/д

	ЦТП пгт. Синдор
	СПТ944
	н/д

	Котельная №24 "Центральная"
	СПТ941
	н/д

	Котельная №26 "Курортная"
	СПТ944
	н/д

	Котельная №24 "Центральная"
	СПТ941
	н/д

	Котельная №11 "РММ"
	СПТ941
	н/д

	Котельная КМЗ (северный)
	СПТ941.20
	н/д

	Котельная КМЗ (отопление город)
	СПТ941.20
	н/д

	Котельная КМЗ (ГВС)
	СПТ941.20
	н/д

	Котельная КМЗ (ГВС Баня)
	СПТ941.20
	н/д

	Котельная №5 "Центральная"
	СПТ941.20
	н/д


к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Данные по отказам оборудования источников теплоснабжения.
Таблица 10 Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной за 2025 год
	№
	Котельная
	Прекращение теплоснабжения (время)
	Восстановление теплоснабжения (время)
	Причина прекращения
	Режим теплоснабжения
	Недоотпуск тепловой энергии, Гкал

	1
	Котельная №7 "Микрорайон" п. Вожаель, ул. Гагарина 12
	12:00
	15:10
	замена вводного кабеля на котельной
	отопление
	0,27

	2
	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер Хвойный 13а
	19:55
	21:35
	утечка на т/сети
	отопление
	4,46

	3
	Водогрейная часть котельной завода ДВП
	10:50
	12:00
	ремонтные работы на вентиляторе
	отопление, ГВС
	49,4

	4
	Водогрейная часть котельной завода ДВП
	00:55
	05:45
	переход с котла №6 на котел №8
	отопление, ГВС
	221,8

	5
	Водогрейная часть котельной завода ДВП
	06:00
	17:00
	Замена предохранительного клапана
	отопление
	187,44

	6
	Водогрейная часть котельной завода ДВП
	8:25
	9:50
	поломка тяги насоса Д/М №1
	отопление
	28,4

	7
	Водогрейная часть котельной завода ДВП
	17:10
	20:19
	неисправность кот. №6 по автоматике
	отопление
	63,0

	8
	Водогрейная часть котельной завода ДВП
	0:00
	2:30
	неисправность кот. №6 по автоматике
	отопление
	50,0


л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

В системах централизованного теплоснабжения муниципального округа «Княжпогостский» теплофикационные установки, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, отсутствуют. Оборудование котельных работает только в режиме выработки тепловой энергии.
Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.
а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект

Транспорт тепла от централизованных источников до потребителей осуществляется по магистральным и распределительным сетям. В настоящее время в теплоснабжающих предприятиях муниципального округа «Княжпогостский» применяется разнообразная номенклатура трубопроводов и оборудования тепловых сетей, различающихся назначением, диаметром, способами прокладки, типом изоляции. 

Система теплоснабжения котельных – закрытая, двухтрубная. Длина тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 83108 м. Год ввода в эксплуатацию 1959-2024 год. Прокладка тепловых сетей –подземная и надземная.
Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет углов поворота трассы и П-образных компенсаторов. Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений) равна 25°С. Присоединение потребителей зависимое.
б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Графические схемы тепловых сетей муниципального образования «Княжпогостский» представлены в электронной модели схемы теплоснабжения.
в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Магистральные тепловые сети проложены надземно. Квартальные сети проложены подземно. Подземная прокладка выполнена на средней глубине заложения 1,2 м.

Тепловая изоляция - минвата.

Характеристика трубопроводов тепловой сети по длинам и диаметрам приведена в таблице 9. Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений) равна 25°С.

Параметры тепловых сетей системы теплоснабжения муниципального округа «Княжпогостский» и суммарные характеристики участков тепловых сетей представлены в Приложении 1.
Таблица 11 Информация о длинах и диаметрах тепловых сетей
	 Котельная
	Протяженность сетей отопления, м
	 Протяженность сетей ГВС, м
	% износа сетей

	Котельная №14 п.Ляли ул.Центральная 92"а"
	1245,4
	 
	100,00

	Котельная №9 п.Тракт "Школьная", ул.Школьная 8"а"
	4094
	 
	100,00

	Котельная №12 п.Турья, д128
	1025,4
	 
	100,00

	Котельная №7 "Микрорайон" п.Вожаель, ул.Гагарина 12
	2966
	 
	100,00

	Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул.Школьная 6
	3447,4
	 
	100,00

	Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул.Центральная д.11 
	2021
	 
	100,00

	Котельная №10 "Школьная", с.Шошка, ул.Центральная, 19
	1130
	 
	100,00

	Котельная №25 с.Серегово, ул.Заводская, 18
	3088,8
	 
	100,00

	Котельная №26 "Курортная" с. Серегово Октябрьская 7 "а"
	2370
	 
	100,00

	Котельная №24 п.Иоссер "Центральная", ул.Береговая 12-а
	3081,4
	 
	100,00

	Котельная №23 п.Иоссер "Вокзальная", ул.Вокзальная 1
	1276,4
	 
	100,00

	Котельная №16 п. Мещура, "Школьная", ул.Коммунистическая 61 "б"
	7438,6
	 
	100,00

	Котельная №15 п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский 2а
	1730,4
	 
	100,00

	Котельная №5 "Центральная" п.Ракпас, ул.Школьная 2
	3115,4
	 
	100,00

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер Хвойный 13а
	15018
	 
	79,93

	Котельная №1 г. Емва, "КМЗ", ул.Дзержинского 51
	26337,2
	2018
	99,10

	Котельная №3 п.Чиньяворык, ул.Ленина 22
	6926,8
	 
	100,00

	Водогрейная часть котельной завода ДВП Вымская 35
	69044,2
	8841,6
	90,99

	пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	11194,4
	4294
	100,00

	 Итого в двухтрубном исполнении
	77678,2
	5429,8
	


г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Во всех системах теплоснабжения муниципального образования «Княжпогостский» применяется преимущественно стальная арматура. На диаметрах трубопроводах до 50 мм используется запорная арматура вентильного и шарового типа, на диаметрах свыше 50 мм – клинового.
Таблица 12 Подробные сведения о секционирующей арматуре в зонах действия источников тепловой энергии
	Наименование котельной
	Тип арматуры
	Количество, ед.

	Водогрейная часть котельной завода «ДВП»
	Запорная арматура
	649 шт.

	"ПМК" г. Емва, м. Ачим
	Запорная арматура
	130 шт.

	г. Емва, "КМЗ", м. Северный

г. Емва, "КМЗ", м. Совхоз

г. Емва, "КМЗ", жилфонд
	Запорная арматура
	154 шт.

44 шт.

50 шт.


д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены теплофикационные камеры. В тепловой камере установлены стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций, оборудованных приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами. Строительная часть камер выполнена из сборного железобетона. Днище камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приямка. В перекрытии оборудовано два или четыре люка.

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

При надземной прокладке трубопроводов тепловых сетей для обслуживания арматуры предусмотрены стационарные площадки с ограждениями и лестницами.

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

В соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 при отпуске тепла от источников тепловой энергии систем централизованного теплоснабжения муниципального округа «Княжпогостский» осуществляется центральное качественное регулирование по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. Регулирование отпуска теплоты – центральное качественное по нагрузке отопления, в соответствии с утвержденным температурным графиком 95/70 °С для всех котельных, 130/70 °С - для котельной «ДВП» г. Емва.
ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»:

-
Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

-
по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;

-
по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;

-
по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см2.

-
Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную температурным графиком не более чем на +3%.

-
Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.

В соответствии с данными, представленными организациями, занятыми в сфере теплоснабжения муниципального округа «Княжпогостский», фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла. Отклонения от заданного режима на источнике теплоты не превышают допустимых значений.
з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

В 2021 году ввиду неудовлетворительной работы системы теплоснабжения Котельной "КМЗ" г.Емва выполнена разработка мероприятий и наладка тепловых сетей г. Емва.
Целью являлось определение оптимального гидравлического и теплового режимов отпуска тепловой энергии для обеспечения стабильного теплоснабжения потребителей.

Гидравлическим расчетом определено, что смонтированные трубопроводы тепловой сети обеспечивают необходимый расход теплоносителя для нормального снабжения тепловой энергией объектов. 

и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам при-водят следующие повреждения элементов тепловых сетей:

-
трубопроводов: сквозные коррозионные повреждения труб, разрывы сварных швов;

-
задвижек: коррозия корпуса или байпаса задвижки, искривление или падение дисков, неплотность фланцевых соединений, засоры, приводящие к негерметичности отключения участков;

Все отмеченные выше повреждения возникают в процессе эксплуатации в результате воздействия на элемент ряда неблагоприятных факторов. Причинами некоторых повреждений являются дефекты строительства.

Наиболее частой причиной повреждений теплопроводов является наружная коррозия. Количество повреждений, связанных с разрывом продольных и поперечных сварных швов труб, значительно меньше, чем коррозионных. Основными причинами разрывов сварных швов являются заводские дефекты при изготовлении труб и дефекты сварки труб при строительстве.

Причины повреждения задвижек весьма разнообразны: это и наружная коррозия, и различные неполадки, возникающие в процессе эксплуатации (засоры, заклинивание и падение дисков, расстройства фланцевых соединений).

Накопления статистических данных по авариям и отказам элементов схемы теплоснабжения отсутствуют.
к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра приведено в таблице 13.

Таблица 13 Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра (СП 124.13330.2012)

	Диаметр трубопровода
	Время восстановления, ч

	До 300 мм
	15

	400 мм
	18

	500 мм
	22


Проведение ежегодных гидравлических испытаний на прочность и плотность позволяет выявлять места с утонением стенки трубопроводов ниже критической и тем самым снизить количество отказов на тепловых сетях в отопительный период.

Накопления статистических данных по авариям и отказам элементов схемы теплоснабжения отсутствуют.
л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

В настоящее время не существует единого метода для мониторинга состояния тепловых сетей неразрушающего контроля металла трубопроводов, который бы сочетал в себе одновременно простоту и широкий диапазон применения на тепловых сетях, высокую эффективность и достоверность результатов. В связи с этим в рассматриваемой схеме теплоснабжения используется визуальный метод диагностики состояния тепловых сетей. 

Для контроля состояния оборудования тепловых сетей и тепловой изоляции регулярно проводится обход теплопроводов, тепловых камер и тепловых пунктов.

Частота обходов - не реже двух раза в неделю в течение отопительного сезона и одного раза - в межотопительный период.

Результаты осмотра заносятся в журнал дефектов тепловых сетей. Дефекты, угрожающие аварией и инцидентом, устраняются немедленно. Сведения о дефектах, которые не представляют опасности с точки зрения надежности эксплуатации тепловой сети, но которые нельзя устранить без отключения трубопроводов, заносятся в журнал обхода и осмотра тепловых сетей, а для ликвидации этих дефектов при ближайшем отключении трубопроводов или при ремонте - в журнал текущих ремонтов.
м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Периодичность и технический регламент, и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД153-34.0-20.507-98. 

К методам испытаний тепловых сетей относятся:

˗
Гидравлические испытания, производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. В соответствии с п.6.2.13 ПТЭТЭ, по окончании отопительного сезона, в тепловых сетях проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность. В соответствии с п.6.2.11 ПТЭТЭ, минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании составляет 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2). Значение рабочего давления установлено техническим руководителем и составляет для тепловых сетей первого контура 1,6 МПа. 

˗
По окончании ремонтных работ на тепловых сетях, в соответствии с п.6.2.9 ПТЭТЭ, проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность. Испытания проводятся только тех тепловых сетей, на которых производились ремонтные работы.

Периодичность и продолжительность всех видов ремонтных работ устанавливается нормативно-техническими документами на ремонт данного вида оборудования.

Система технического обслуживания и ремонта носит планово-предупредительный характер. На все виды оборудования составляются годовые (сезонные и месячные) планы (графики) ремонтов. Годовые планы ремонтов утверждает руководитель организации.

Ремонт тепловых сетей производится в соответствии с утвержденным графиком (планом) на основе результатов анализа выявленных дефектов, повреждений, периодических осмотров, испытаний, диагностики и ежегодных испытаний на прочность и плотность. Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания исправного, работоспособного состояния и периодического восстановления тепловых сетей с учетом их фактического технического состояния.

Таблица 14 План проведения регламентных работ и эксплуатационные нормы
	Наименование котельной
	Перечень регламентных работ 
	Периодичность проведения регламентных работ
	Период проведения

	Водогрейная часть котельной завода ДВП
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная №1 г. Емва, "КМЗ"
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная №3 п.Чиньяворык
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная №24 п.Иоссер «Центральная»
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная №23 п.Иоссер "Вокзальная"
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная №9 п.Тракт "Школьная"
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная №7 "Микрорайон" пст. Вожаель
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная №5 "Центральная" п.Ракпас
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная №11 "РММ" с. Шошка
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная №10 "Школьная", с.Шошка
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная №12 с.Турья
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная №16 п. Мещура, "Школьная"
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная №15 п. Мещура, «Лёкча»
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная №25 с.Серегово, «Заводская»
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная №26 "Курортная" с. Серегово
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная №14 п.Ляли
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний


Ежегодные ремонты тепловых сетей перед отопительным периодом производятся в соответствие с планом мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимнем периоде. Ремонт тепловых сетей ведётся с заменой изношенных участков.

В соответствии с действующими техническими и нормативными документами планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных на гидравлическую плотность, раз в пять лет на расчетную температуру и гидравлические потери, количество повреждений трубопроводов в период эксплуатации, срок эксплуатации.
н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Нормативы технологических потерь, теплоносителя (далее - нормативы технологических потерь) определяются для каждой организации, эксплуатирующей тепловые сети для передачи тепловой энергии, теплоносителя потребителям (далее - теплосетевая организация). Определение нормативов технологических потерь осуществляется выполнением расчетов нормативов для тепловой сети каждой системы теплоснабжения независимо от присоединенной к ней расчетной часовой тепловой нагрузки. 

Нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно методике, изложенной в приказе от 30 декабря 2008 г. №325 «Об организации в министерстве энергетики российской федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Таблица 15 Нормативные и фактические потери тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии
	Наименование котельной


	Нормативные потери тепловой энергии, Гкал
	Фактические потери тепловой энергии, Гкал
	Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети

	
	в магистральных тепловых сетях
	в распределительных тепловых сетях
	Всего, Гкал
	
	

	п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А
	44
	56
	211,486
	211,486
	44,67

	п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А
	45
	55
	679,515
	679,515
	55,30

	п. Турья, д. 128
	42
	58
	241,130
	241,130
	66,92

	п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12
	47
	53
	634,770
	634,770
	51,44

	п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6
	47
	53
	615,902
	615,902
	66,22

	с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11
	49
	51
	396,332
	396,332
	30,44

	с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19
	49
	51
	238,171
	238,171
	19,97

	с. Серегово, ул. Заводская, д. 18
	43
	57
	631,648
	631,648
	38,30

	с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А
	45
	55
	390,727
	390,727
	24,23

	п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А
	45
	55
	535,130
	535,130
	21,55

	п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1
	40
	60
	131,330
	131,330
	51,93

	п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б
	42
	58
	1 504,770
	1 504,770
	67,69

	п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А
	42
	58
	349,606
	349,606
	67,08

	п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2
	44
	56
	380,150
	380,150
	31,67

	г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А
	40
	60
	3 222,507
	3 222,507
	44,41

	г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51
	40
	60
	6 258,028
	6 258,028
	22,52

	п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22
	45
	55
	2 111,683
	2 111,683
	17,75

	Водогрейная часть котельной завода ДВП, ул. Вымская, д. 35
	40
	60
	24 474,484
	24 474,484
	23,98

	пгт. Синдор, ул.Северная, д.14
	40
	60
	3 972,920
	3 972,920
	н/д


о) оценку фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года
Нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно методике, изложенной в приказе от 30 декабря 2008 г. №325 «Об организации в министерстве энергетики российской федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

По предоставленным данным предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Присоединение сетей теплопотребления к водяным тепловым сетям определяют видом тепловой нагрузки, температурным и пьезометрическим графиком работы тепловой сети. Присоедине­ние потребителей к тепловым сетям происходит в центральных и индивидуальных тепловых пунктах.

Различают следующие виды присоединения систем отопления: непосредственное, зависимое, независимое.

Если параметры системы отопления совпадают с параметрами тепловой сети, систему отопления присоединяют к тепловой сети непосредственно, без установки какого-либо промежуточного устройства.

Зависимое присоединение. Если для системы отопления требуется более низкая температура, чем в тепловой сети, а давление в точке присоединения ниже допустимого, то применяется зависимое присоединение. Температура теплоносителя снижается смешением сетевой воды с обратной водой системы отопления.

Для смешения применяют водоструйные насосы (элеваторы) или насосы. Наибольшее распространение в качестве смесительного устройства получил элеватор. При применении элеваторов вследствие их большого сопротивления повышается гидравлическая устойчивость тепловой сети. Кроме того, элеватор является чрезвычайно простым устройством, не имеющим движущихся частей, поэтому он надежен в эксплуатации, имеет большой срок службы, затраты на его обслуживание минимальны. Для обеспечения расчетной температуры в системе отопления необходимо обеспечить расчетный коэффициент смешения.
с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
Согласно пункту 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Имеющиеся данные по оснащённости потребителей приборами учёта тепловой энергии представлены в Приложении 2.
т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Тепломеханическое оборудование на источниках централизованного теплоснабжения имеет высокую степень автоматизации. Тепловые сети имеют диспетчеризацию. Регулирующие и запорные задвижки имеют средства телемеханизации. Диспетчерские теплосетевых организаций оборудованы телефонной связью и доступом в интернет, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жителей и обслуживающего персонала. 

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Данные об уровне автоматизации тепловых пунктов в системах централизованного теплоснабжения отсутствуют. 
ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Предохранительная арматура, осуществляющая защиту тепловых сетей от превышения давления, установлена на источниках централизованного теплоснабжения. Для защиты тепловых сетей от превышения допустимого давления используются предохранительные клапаны, осуществляющие сброс теплоносителя из системы теплоснабжения при превышении допустимого давления, средства защиты от гидроудара, происходящего при внезапном останове сетевых насосов, а также расширительные баки, компенсирующие термическое расширение теплоносителя при нагреве.
х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования». 

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580. На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

По результатам инвентаризации бесхозных тепловых сетей на территории муниципального округа «Княжпогостсткое» не выявлено.
ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)
Энергетические характеристики тепловых сетей приведены в таблице 11.
Таблица 16 Энергетические характеристики тепловых сетей

	№   п/п
	Теплоснабжающая организация /система теплоснабжения/место расположения
	Потери тепловой энергии
	Протяженность тепловой сети
	Температурный график
	Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха

	
	
	Гкал
	м
	0С
	0С

	1
	п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А
	0,247
	622,7
	95/70 со срезкой на 75
	25

	2
	п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А
	0,809
	2047
	95/70 со срезкой на 70
	25

	3
	п. Турья, д. 128
	0,288
	512,7
	95/70 со срезкой на 60
	25

	4
	п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12
	0,718
	1483
	95/70 со срезкой на 75
	25

	5
	п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6
	0,757
	1723,7
	95/70 со срезкой на 75
	25

	6
	с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11
	0,458
	1010,5
	95/70 со срезкой на 75
	25

	7
	с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19
	0,285
	565
	95/70 со срезкой на 75
	25

	8
	с. Серегово, ул. Заводская, д. 18
	0,742
	1544,4
	95/70 со срезкой на 80
	25

	9
	с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А
	0,473
	1185
	95/70 со срезкой на 75
	25

	10
	п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А
	0,618
	1540,7
	95/70 со срезкой на 60
	25

	11
	п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1
	0,283
	638,2
	95/70 со срезкой на 60
	25

	12
	п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б
	1,793
	3719,3
	95/70 со срезкой на 60
	25

	13
	п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А
	0,376
	865,2
	95/70 со срезкой на 60
	25

	14
	п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2
	0,425
	1557,7
	95/70 со срезкой на 75
	25

	15
	г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А
	3,186
	7509
	95/70
	25

	16
	г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51
	7,057
	14177,6
	95/70
	25

	17
	п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22
	1,646
	3463,4
	95/70
	25

	18
	Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35
	25,774
	38942,9
	130/70
	50

	19
	ЦТП пгт. Синдор, ул. Северная , д.14
	3,782
	7744,2
	95/70
	25


Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии
Жилая застройка представлена жилыми кварталами многоэтажной застройки (средняя высота - 5 этажей), среднеэтажными домами барачного типа и малоэтажными дома усадебного типа.

В муниципальном округе функционирует 18 котельных, обеспечивающих подачу тепла населению, объектам соцкультбыта на нужды отопления и ГВС.

Существующие зоны действия котельных закреплены непосредственно в зданиях и вдоль всех теплотрасс, проходящих по территории населенных пунктов.
Таблица 17 Зоны обслуживание источников тепла

	Наименование котельной
	Потребители

	Водогрейная часть котельной завода ДВП 
	г. Емва

	Котельная №1 г. Емва, "КМЗ"
	г. Емва

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва
	г. Емва

	ЦТП пгт. Синдор 
	пгт. Синдор

	Котельная №3 п.Чиньяворык
	п.Чиньяворык

	Котельная №24 п.Иоссер «Центральная»
	 пст. Иоссер

	Котельная №23 п.Иоссер "Вокзальная"
	п. Иоссер

	Котельная №9 п.Тракт "Школьная"
	п.Тракт

	Котельная №7 "Микрорайон" пст. Вожаель 
	п.Вожаель

	Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский
	п. Чернореченский

	Котельная №5 "Центральная" п.Ракпас
	п.Ракпас

	Котельная №11 "РММ"       с. Шошка 
	с. Шошка

	Котельная №10 "Школьная", с.Шошка
	с.Шошка

	Котельная №12 с.Турья
	с. Турья

	Котельная №16 п. Мещура, "Школьная"
	п. Мещура

	Котельная №15 п. Мещура, «Лёкча»
	п. Мещура

	Котельная №25 с.Серегово, «Заводская»
	с.Серегово

	Котельная №26 "Курортная" с. Серегово 
	с. Серегово

	Котельная №14 п.Ляли 
	п.Ляли


Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии 

Потребителями тепловой энергии системы теплоснабжения являются как объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), так и промышленные предприятия. Потребителями ЖКС являются жилые и общественные здания и сооружения, классификация которых принята по СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения». 

Данная работа позволит дать оценку существующему теплопотреблению абонентов системы теплоснабжения муниципального округа «Княжпогостский», что является необходимым условием для анализа современного состояния системы теплоснабжения округа.

а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
Сведения о суммарном годовом потреблении тепловой энергии в целом по источникам теплоснабжения за 2025 год приведены в таблице 12.
Таблица 18 Перечень потребителей с указанием расчетных тепловых нагрузок
	Наименование котельной
	Наименование объекта, адресная привязка
	Строительная площадь, м2
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	Отопление, вентиляция
	ГВС

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер. Хвойный д. 13 "а"
	МКД,г.Емва ул.60 лет Октября д.37
	515,7
	0,074718959
	0,00360

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер. Хвойный д. 13 "а"
	МКД,г.Емва ул.60 лет Октября д45
	40,9
	0,005925936
	0

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер. Хвойный д. 13 "а"
	МКД,г.Емва ул.60 лет Октября д.47
	767,1
	0,111143908
	0

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер. Хвойный д. 13 "а"
	МКД,г.Емва ул.60 лет Октября д.69
	919,3
	0,090103126
	0

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер. Хвойный д. 13 "а"
	МКД,г.Емва ул.60 лет Октября д.71
	225,2
	0,0316692
	0

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер. Хвойный д. 13 "а"
	МКД,г.Емва ул.60 лет Октября д.73
	730,8
	0,105884459
	0

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер. Хвойный д. 13 "а"
	МКД,г.Емва ул.60 лет Октября д.75
	447,1
	0,062874331
	0

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер. Хвойный д. 13 "а"
	МКД,г.Емва ул.60 лет Октября д.77а
	65,9
	0,009548147
	0

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер. Хвойный д. 13 "а"
	МКД,г.Емва ул.60 лет Октября д.79а
	66,3
	0,009606102
	0

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер. Хвойный д. 13 "а"
	МКД,г.Емва ул.60 лет Октября д.81а
	64,6
	0,009359792
	0

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер. Хвойный д. 13 "а"
	МКД,г.Емва ул.60 лет Октября д.83а
	69,8
	0,010113212
	0

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер. Хвойный д. 13 "а"
	МКД,г.Емва ул.Песчаная д.22а
	39,9
	0,005781048
	0

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер. Хвойный д. 13 "а"
	МКД,г.Емва ул.пер.Песчаный д.3
	513
	0,07432776
	0

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер. Хвойный д. 13 "а"
	МКД,г.Емва ул.пер.Песчаный д.5
	509,8
	0,073864117
	0

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер. Хвойный д. 13 "а"
	МКД,г.Емва ул.пер.Песчаный д.10
	767,7
	0,111230841
	0

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер. Хвойный д. 13 "а"
	МКД,г.Емва ул.Сосновая д.10
	732,2
	0,106087302
	0

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер. Хвойный д. 13 "а"
	МКД,г.Емва ул.Сосновая д.12
	759,6
	0,110057245
	0

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер. Хвойный д. 13 "а"
	МКД,г.Емва ул.Сосновая д.12а
	25
	0,003622211
	0

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер. Хвойный д. 13 "а"
	МКД,г.Емва ул.Сосновая д.14
	731,3
	0,105956903
	0

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер. Хвойный д. 13 "а"
	МКД,г.Емва ул.Сосновая д.16
	510,4
	0,07395105
	0

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер. Хвойный д. 13 "а"
	МКД,г.Емва ул.Сосновая д.18
	383,6
	0,055579199
	0

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер. Хвойный д. 13 "а"
	МКД,г.Емва ул.Хвойная д.12
	46
	0,006664867
	0

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер. Хвойный д. 13 "а"
	МКД,г.Емва пер.Хвойный д.1
	543,5
	0,078746857
	0

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер. Хвойный д. 13 "а"
	МКД,г.Емва пер.Хвойный д.3
	768,8
	0,111390219
	0,03993

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер. Хвойный д. 13 "а"
	МКД,г.Емва пер.Хвойный д.5
	756,5
	0,109608091
	0

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер. Хвойный д. 13 "а"
	МКД,г.Емва пер.Хвойный д.7
	749,4
	0,108579383
	0

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер. Хвойный д. 13 "а"
	МКД,г.Емва пер.Хвойный д.9
	724,2
	0,104928195
	0

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер. Хвойный д. 13 "а"
	МКД,г.Емва пер.Хвойный д.9а
	211,5
	0,030643901
	0

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер. Хвойный д. 13 "а"
	МКД,г.Емва пер.Хвойный д.11
	175,9
	0,025485873
	0

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер. Хвойный д. 13 "а"
	МКД,г.Емва ул.Школьная д.2
	34,2
	0,004955184
	0

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер. Хвойный д. 13 "а"
	МКД,г.Емва ул.Школьная д.4
	122,8
	0,017792298
	0

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер. Хвойный д. 13 "а"
	МКД,г.Емва ул.2-я Школьная д.1а
	531,7
	0,077037174
	0

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер. Хвойный д. 13 "а"
	МКД,г.Емва ул.2-я Школьная д.6
	715,5
	0,103667666
	0


	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер. Хвойный д. 13 "а"
	МКД,г.Емва ул.2-я Школьная д.8
	715,9
	0,103725621
	0

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер. Хвойный д. 13 "а"
	МКД,0г.Емва ул.2-я Школьная д.10
	716,1
	0,103754599
	0

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер. Хвойный д. 13 "а"
	МКД,г.Емва ул.2-я Школьная д.11
	56,4
	0,008171707
	0

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер. Хвойный д. 13 "а"
	МКД, г.Емва ул.2-я Школьная д.13
	723,8
	0,10487024
	0

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер. Хвойный д. 13 "а"
	учебный корпус №1 МАОУ «НШ-ДС» г. Емва, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Песчаная, 19
	1019,5
	0,080
	0

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер. Хвойный д. 13 "а"
	корпус №2 (столовая) МАОУ «НШ-ДС» г. Емва, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Песчаная, 19
	108,7
	0,008
	0

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер. Хвойный д. 13 "а"
	Корпус №3 (группа ДО) МАОУ «НШ-ДС» г. Емва, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Хвойная, 10 
	492,0
	0,033
	0

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер. Хвойный д. 13 "а"
	Узел связи м. Ачим, ул.60 лет Октября,41
	75,4
	0,006
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.30 лет Победы д.1
	164,1
	0,02377619
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.30 лет Победы д.3
	275
	0,039844316
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.30 лет Победы д.5
	125,6
	0,018197986
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.30 лет Победы д.7
	83,6
	0,012112672
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Волгоградская д.1
	324
	0,046943849
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Волгоградская д.2
	320,4
	0,04642225
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Волгоградская д.3
	321,3
	0,04655265
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Волгоградская д.4
	320,3
	0,046407761
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Волгоградская д.5
	319,8
	0,046335317
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Волгоградская д.6
	539,1
	0,078109348
	0,00498

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Волгоградская д.7
	525,3
	0,076109888
	0,07230

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Волгоградская д.8
	530,5
	0,076863308
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Волгоградская д.9
	533,4
	0,077283484
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Волгоградская д.10
	528,5
	0,076573531
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Волгоградская д.11
	521,6
	0,075573801
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Волгоградская д.12
	518,9
	0,075182602
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Волгоградская д.13
	495,3
	0,071763235
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Волгоградская д.14
	523,3
	0,075820111
	0,06439

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Волгоградская д.14а
	529,5
	0,076718419
	0,03741

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Волгоградская д.15
	531,7
	0,077037174
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Волгоградская д.17
	242,2
	0,035091976
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Волгоградская д.19
	524,7
	0,076022955
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Волгоградская д.19
	3319
	0,268729669
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Волгоградская д.21
	1959,87
	0,19209226
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Волгоградская д.22
	2799,9
	0,226699669
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Вымская д.1
	290,5
	0,042090087
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Вымская д.2
	155,7
	0,022559127
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Вымская д.4
	157,3
	0,022790949
	0,05935

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Вымская д.5
	114,5
	0,016589724
	0,02914

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Вымская д.6
	337
	0,048827398
	0,02590

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Вымская д.7
	207,2
	0,030020881
	0,00164

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Вымская д.8
	479,4
	0,069459509
	0,04676

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Вымская д.12
	509,5
	0,073820651
	0,04640

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Вымская д.13
	668,9
	0,096915865
	0,02986

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Вымская д.14
	514,8
	0,074588559
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Вымская д.16
	149,1
	0,021602864
	0,01079

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Вымская д.17
	514
	0,074472649
	0,05216

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Вымская д.18
	101,9
	0,01476413
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Вымская д.19
	465,7
	0,067474538
	0,01295

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Вымская д.20
	640,4
	0,092786545
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Вымская д.21
	528,6
	0,07658802
	0,01259

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Вымская д.21б
	52
	0,007534198
	0,01403

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Вымская д.23
	149,7
	0,021689797
	0,01259

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Вымская д.25
	142,8
	0,020690067
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Вымская д.27
	191,2
	0,027702666
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Вымская д.31
	529,6
	0,076732908
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Вымская д.33
	516,93
	0,074897172
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Вымская д.35
	1244,25
	0,121952371
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Гущина д.4
	5971,2
	0,483470504
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Гущина д.18
	150,4
	0,021791219
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Гущина д.23
	942,68
	0,136583417
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Дзержинского д.68
	2649,1
	0,214489837
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Дзержинского д.70
	96,7
	0,01401071
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Дзержинского д.71а
	1264,3
	0,123917527
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Дзержинского д.77а
	206
	0,029847015
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Дзержинского д.78
	4962
	0,401758548
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Дзержинского д.82
	2591
	0,20978565
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Дзержинского д.85
	466,3
	0,067561471
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Дзержинского д.88
	179,6
	0,026021961
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Дзержинского д.89
	472,6
	0,068474268
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Дзержинского д.90
	227,3
	0,032933138
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Дзержинского д.91
	473,8
	0,068648134
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Дзержинского д.92
	143,3
	0,020762511
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Дзержинского д.93
	486,6
	0,070502706
	0,03777

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Дзержинского д.96
	3396,7
	0,332919928
	

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Дзержинского д.106
	4863,3
	0,393767099
	0,05324

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Дзержинского д.108
	2494,1
	0,201939942
	0,03525

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Дзержинского д.110
	2617,2
	0,211906987
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Дзержинского д.112а
	516,9
	0,074892825
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Дзержинского д.116
	3668,7
	0,29704385
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Дзержинского д.118
	3756,4
	0,304144661
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Дзержинского д.120
	2769,7
	0,224254464
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Дзержинского д.126
	772,8
	0,062571343
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Дзержинского д.128
	784,4
	0,076881206
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Дзержинского д.128а
	4025,6
	0,325940993
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Дзержинского д.129
	57,4
	0,008316595
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Дзержинского д.130
	966,2
	0,078230373
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Дзержинского д.131
	49,1
	0,007114022
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Дзержинского д.132
	982
	0,079509652
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Дзержинского д.134
	1007,7
	0,081590506
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Дзержинского д.136
	983,1
	0,079598716
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Дзержинского д.138
	847,68
	0,122819017
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Дзержинского д.140
	976,56
	0,141492237
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Дорожная д.9
	88,6
	0,012837114
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Дорожная д.13
	59,3
	0,008591883
	0,00288

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Калинина д.22
	696,79
	0,100956803
	0,03813

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Калинина д.38
	722,4
	0,104667396
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Калинина д.40
	648,9
	0,094018097
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Калинина д.42
	36
	0,005215983
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Калинина д.43
	461,2
	0,06682254
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Калинина д.45
	518,3
	0,075095669
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Калинина д.48а
	82,4
	0,011938806
	0,04029

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Калинина д.53
	516,5
	0,07483487
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Калинина д.55
	501,9
	0,072719499
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Коммунистическая д.12а
	160,6
	0,023269081
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Коммунистическая д.13
	148,1
	0,021457975
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Коммунистическая д.23
	202,5
	0,029339905
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Коммунистическая д.26
	421,9
	0,061128425
	0,06259

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Коммунистическая д.27
	963,6
	0,135508175
	0,08057

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Коммунистическая д.28
	556,3
	0,080601429
	0,00863

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Коммунистическая д.29
	974,1
	0,136984758
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Коммунистическая д.30
	3733,2
	0,36590122
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Коммунистическая д.33
	38,2
	0,005534738
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Коммунистическая д.36
	4542,1
	0,36776048
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Коммунистическая д.38
	3889,26
	0,314901945
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Коммунистическая д.40
	824,93
	0,119522806
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Коммунистическая д.41
	59,07
	0,008558559
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Коммунистическая д.42
	834,59
	0,120922428
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Коммунистическая д.44
	944,93
	0,136909416
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Коммунистическая д.46
	920,5
	0,133369792
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Комсомольская д.4
	722,9
	0,10473984
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Комсомольская д.6
	660,5
	0,095698803
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Комсомольская д.8
	719,5
	0,104247219
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Комсомольская д.10
	709,8
	0,102841802
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Комсомольская д.10а
	733,7
	0,106304635
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Комсомольская д.12
	158,1
	0,022906859
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Комсомольская д.13
	1712,9
	0,240879984
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Комсомольская д.19
	417,1
	0,060432961
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Комсомольская д.20
	510,5
	0,073965539
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Комсомольскаяд.21
	233,8
	0,033874913
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Комсомольская д.22
	648,3
	0,091168483
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Комсомольская д.23
	235,6
	0,034135712
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Ленинградская д.5
	185,2
	0,026833336
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Ленинградская д.6
	3405,1
	0,333743235
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Ленинградская д.8
	2693,1
	0,218052387
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Ленинградская д.9
	1575,8
	0,127587892
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Ленинградская д.11
	3136,2
	0,253928891
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Ленинградская д.15
	1607,9
	0,130186934
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Ленинградская д.17
	4447,2
	0,360076706
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Ленинградская д.21
	3799,5
	0,307634341
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Ленинградская д.23
	101,5
	0,014706175
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Ленинградская д.25
	3191,1
	0,258373983
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Ленинградская д.26
	4509,1
	0,365088567
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Ленинградская д.27
	4395
	0,355850225
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Ленинградская д.28
	4189,6
	0,339219591
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Ленинградская д.29
	5244,3
	0,424615549
	0,07410

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Ленинградская д.30
	6867,6
	0,556049376
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Мечникова д.4
	728
	0,105478771
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Мечникова д.5
	444,5
	0,064402903
	0,06403

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Мечникова д.6
	511,8
	0,074153894
	0,00683

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Мечникова д.16
	724,7
	0,105000639
	0,03669

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Мечникова д.22
	680,5
	0,098596571
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Московская д.2
	728
	0,105478771
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Московская д.3
	444,5
	0,064402903
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Московская д.4
	511,8
	0,074153894
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Московская д.6а
	724,7
	0,105000639
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Московская д.10а
	680,5
	0,098596571
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Московская д.21
	594,5
	0,086136167
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Московская д.23
	592,7
	0,085875368
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Московская д.25
	739,9
	0,107202943
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Огородная д.1б
	40,8
	0,005911448
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Огородная д.6
	49,8
	0,007215443
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Одесская д.1
	487
	0,070560661
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Одесская д.4
	496,7
	0,071966079
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Одесская д.5
	120,5
	0,017459055
	0,00971

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Одесская д.6
	186,4
	0,027007202
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Одесская д.8
	180,9
	0,026210315
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Одесская д.9
	184,1
	0,026673958
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Октябрьская д.12
	198,5
	0,028760352
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Октябрьская д.14
	1650,6
	0,161779855
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Октябрьская д.16
	1723,3
	0,168905382
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Октябрьская д.19
	518,7
	0,050839216
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Октябрьская д.29
	868,2
	0,125792128
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Октябрьская д.30
	808,4
	0,1171278
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Октябрьская д.30а
	1211,3
	0,175503345
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Октябрьская д.32
	784,8
	0,113708433
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Первомайская д.1а
	227,8
	0,033005582
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Первомайская д.6
	81,8
	0,011851873
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Первомайская д.8
	41,9
	0,006070825
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Первомайская д.9
	76,4
	0,011069475
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Первомайская д.10
	83,6
	0,012112672
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Первомайская д.12
	83,3
	0,012069206
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Первомайская д.20
	118,2
	0,017125811
	0,03453

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Первомайская д.26
	5695,7
	0,461164079
	0,05036

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Первомайская д.32
	1733,2
	0,169875708
	0,02122

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Первомайская д.36
	683,4
	0,09610449
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Пионерская д.3
	5308,2
	0,429789344
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Пионерская д.4
	1007,2
	0,081550022
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Пионерская д.9
	2927
	0,286883336
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Пионерская д.14
	861
	0,069712638
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Пионерская д.14а
	1074
	0,155610165
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Пионерская д.22а
	827,27
	0,119861845
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Пионерская д.23
	505
	0,073168653
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Пионерская д.24
	524,1
	0,075936022
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Пионерская д.25
	689,8
	0,099944033
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Пионерская д.26
	530,1
	0,076805352
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Пионерская д.27
	724,3
	0,104942684
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Пионерская д.28
	514,6
	0,074559582
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Пионерская д.29
	428,6
	0,062099178
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Полевая д.14
	75,7
	0,010968054
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Полевая д.15
	68,9
	0,009982812
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Полевая д.16
	904,8
	0,088681942
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Пушкина д.17
	849,5
	0,068781517
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Северная д.13
	61
	0,008838194
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Северная д.15
	114,8
	0,016633191
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Северная д.17
	32,8
	0,00475234
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Северная д.16
	126
	0,018255941
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Сенюкова д.83
	754,9
	0,10937627
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Сенюкова д.87
	38,5
	0,005578204
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Строителей д.1
	212,9
	0,030846745
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Строителей д.2
	210
	0,030426569
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Строителей д.4
	378,9
	0,054898223
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Строителей д.5
	340
	0,049262063
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Строителей д.6
	431,5
	0,062519354
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Строителей д.8
	260,4
	0,037728945
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Строителей д.9
	127,8
	0,01851674
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МКД,г.Емва ул.Строителей д.10
	335,1
	0,04855211
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Административное помещение, г. Емва, ул. Полевая, 28
	875,2
	0,091
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Жилая часть здания, г. Емва, ул. Полевая, 28 (2 и 3 этажи)
	242,2
	0,056
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Гараж, г. Емва, ул. Полевая, 28
	288,6
	0,041
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Опорный пункт, г. Емва, ул. Полевая, 28а
	559,6
	0,070
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Помещение по адресу: Княжпогостский район, г. Емва, ул. Октябрьская, 25
	404,9
	0,014
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Здание администрации, г. Емва, ул. Дзержинского, 81
	627
	0,127
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	гараж, г. Емва, ул. Дзержинского, 72 (включен с 24,09,19)
	48,5
	0,006
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Помещение по адресу: г. Емва, ул. Коммунистическая, 11
	
	0,004
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Помещение по адресу: г. Емва, ул. Коммунистическая, 11
	128,6
	0,007
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	аптека № 11, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Гущина, 7а
	737,3
	0,038
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Магазин "Евросеть", г. Емва, ул. Коммунистическая, 19а
	75
	0,004
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	помещение ,: Княжпогостский район, г. Емва, ул. Коммунистическая 11
	104,3
	0,001
	0

	Водогрейная часть котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Помещение магазина «Зоомир», г. Емва, ул. Коммунистическая, 11
	45,4
	0,003
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Помещение , г. Емва, ул. Гущина, 7а
	26,9
	0,004
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Военкомат ; Сборный пункт, г. Емва, ул. Пушкина, 12
	558,2
	0,158
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Военкомат, Клуб-столовая, г. Емва, ул. Пушкина, 12а
	768,2
	0,124
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Военкомат ; Гараж-ангар, г. Емва, ул. Коммунистическая
	257,3
	0,046
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	АО "Горгаз"; Административное здание, г.Емва, ул.Полевая, д.26
	1114,3
	0,110
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	АО "Горгаз"; Ангар-гараж, г.Емва, ул.Полевая, д.26
	666,9
	0,093
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Центр социальной защиты населения; Здание, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Коммунистическая, 7
	447
	0,036
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Дезинфекция; гараж, г. Емва, ул. Коммунистическая, 5
	129,4
	0,010
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Здание детского сада, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Дзержинского, 86
	1501,4
	0,188
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Здание детского сада, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Волгоградская, 16а
	657,7
	0,092
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Здание детского сада, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Гущина, 16
	1518,5
	0,151
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Детский сад №9; Здание детского сада, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Ленинградская, 8а
	558,5
	0,084
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Здание вокзала Княжпогост,  г. Емва, ул. Гущина, 2
	780,1
	0,170
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Контора НГЧ-8, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Ленинградская, 21 Г
	171,5
	0,031
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Гараж для грузового транспорта, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Сенюкова, 25/10
	276,6
	0,042
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Столярный цех, Княжпогостский район, г. Емва
	86,1
	0,006
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Пост ЭЦ, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Ленинградская, 21Б
	428,3
	0,080
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Здание ПТО ПЧ (дефектоскопия), Княжпогостский район, г. Емва, ул.Сенюкова, 25/4
	243,9
	0,021
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Административное здание ПЧ-29, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Первомайская, 1
	317,1
	0,072
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Мастерские ПЧ, Княжпогостский район, г. Емва, ул.Сенюкова, 25/2
	416
	0,089
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Цех деревообработки 1365 км, Княжпогостский район, г. Емва, ул.Сенюкова, 25/1
	405,7
	0,050
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Автоматическая компрессорная станция ПЧ, Княжпогостский район, г. Емва, ул.Сенюкова, 25/6
	129,7
	0,019
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Гараж для ж/д транспорта (на балансе ПМС-324), Княжпогостский район, г. Емва, ул. Сенюкова, 25/3
	381
	0,061
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Здание электростанции ЭЧ-7, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Ленинградская, 31а
	365,4
	0,081
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Помещение , г. Емва, ул. Гущина, 7а
	39,8
	0,002
	

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Здание ДДТ, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Пионерская, 20
	1169,7
	0,242
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Здание СЮН, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Пионерская, 21
	208,4
	0,016
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Теплица СЮН, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Пионерская, 21
	154,6
	0,011
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Здание дома-интерната для престарелых и инвалидов, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Гущина, 29
	688,6
	0,101
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Гараж, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Гущина
	56,9
	0,005
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Спальный корпус дом-интерната, ул. Пионерская, 34
	664,6
	0,169
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Административное здание, г.Емва, ул.Дзержинского, д.72
	1075,6
	0,098
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Магазин «Продукты» по адресу: г. Емва, ул. Первомайская, 24
	111,6
	0,007
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Железнодорожное лесничество; Административное здание, г. Емва, ул. Волгоградская, 2а
	151,8
	0,035
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Здание шиномонтажа, г. Емва ул. Дзержинского д. 171
	28,4
	0,002
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Арендуемое помещение, г. Емва, ул. Коммунистическая, 7
	55,4
	0,004
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Административное помещение, г. Емва, Дорожная, 17
	352,7
	0,048
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Гараж на 16 автомашин с пристройкой, г. Емва, Дорожная, 17
	875,2
	0,119
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Материально-технический склад, г. Емва, Дорожная, 17
	500,9
	0,062
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Стоянка на 29 автомашин, г. Емва, Дорожная, 17
	1370,6
	0,205
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Арендуемое помещение, г. Емва, ул. Коммунистическая, 7
	52,6
	0,005
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Помещение по адресу: Княжпогостский район, г. Емва, ул. Октябрьская, 25
	154,6
	0,014
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Магазин , г. Емва, ул. Пионерская, 16а
	56,2
	0,004
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Здание конторы, г. Емва, ул. Дзержинского, 169
	80,3
	0,004
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Гараж, г. Емва, ул. Дзержинского, 169а
	314,1
	0,055
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Гараж, г. Емва, ул. Дзержинского, 169б
	332,6
	0,055
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Помещение,г. Емва, ул. Коммунистическая, 11
	39,4
	0,003
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Помещение, г. Емва, ул. Коммунистическая, 11
	22,2
	0,002
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Арендуемое помещение, г. Емва, ул. Дзержинского, д. 82
	60
	0,000
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Арендуемое помещение, г. Емва, ул. Коммунистическая, 11
	141,9
	0,013
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Гараж, г. Емва, ул. Коммунистическая, 9
	65,5
	0,006
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Здание школы, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Дзержинского, 102
	1967,1
	0,382
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Пришкольный интернат, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Дзержинского, 87
	356,6
	0,051
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Гараж, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Дзержинского, 102
	85
	0,014
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Здание школы, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Пионерская, 18
	2465,5
	0,408
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Административное помещение, г. Емва, ул. Волгоградская, 2а
	50,3
	0,003
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Помещение, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Октябрьская, 25
	9,9
	0,002
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Административное здание, г.Емва, ул.Дзержинского, д.72
	114,8
	0,014
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Здание магазина, г. Емва, ул. Октябрьская, 21
	169,9
	0,011
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Здание магазина, г. Емва, ул. Коммунистическая, 21
	219,9
	0,014
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Гараж, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Волгоградская, д.21
	69,8
	0,011
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Здание МОБ, г. Емва, ул. Октябрьская, 1
	946,9
	0,132
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Административное здание, г. Емва, ул. Гущина, 5
	743,2
	0,103
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Здание ИВС, г. Емва, ул. Гущина, 5а
	249,2
	0,018
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Помещение участкового пункта полиции, г. Емва, ул. Гущина, 7а
	62,8
	0,010
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Помещение по адресу: Княжпогостский район, г. Емва, ул. Октябрьская, 25
	31,4
	0,003
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Помещение по адресу: Княжпогостский район, г. Емва, ул. Октябрьская, 25
	348,3
	0,033
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Пенсионный фонд; Гараж, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Дзержинского, блок Б
	45,8
	0,005
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Помещение, г. Емва, ул. Гущина, 7а
	35,4
	0,002
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Помещение по адресу: г. Емва, ул. Коммунистическая, 11
	13,8
	0,001
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Арендуемые встроенные помещения, г. Емва, ул. Коммунистическая, 9
	130,9
	0,011
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Административное здание, г. Емва, ул. Коммунистическая, 18
	695,8
	0,088
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Отделение почтовой связи, г. Емва, ул. 60 лет Октября, 41
	58,6
	0,004
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Арендуемое помещение, г. Емва, ул. Коммунистическая, 11
	52,5
	0,005
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Прокуратура; Гараж, г. Емва, ул. Октябрьская, 25а
	60
	0,005
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Здание учебного корпуса, г. Емва, ул. Дзержинского, 66
	586,2
	0,097
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Мастерские, г. Емва, ул. Дзержинского, 64б
	617,1
	0,053
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Здание дома культуры, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Дзержинского, 100
	1266,1
	0,207
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Здание клуба, Княжпогостский район, г. Емва, ул. 60 лет Октября, 55а
	457,2
	0,050
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Прокуратура; Административное здание, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Коммунистическая, 20
	580,2
	0,059
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Административное здание, г. Емва, ул. Коммунистическая, 5
	69,7
	0,006
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Административное здание, г. Емва, ул. Коммунистическая, 18
	637,9
	0,144
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Гараж, г. Емва, ул. Коммунистическая, 18/1
	130
	0,019
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Арендуемое помещение, г. Емва, ул. Коммунистическая, 11
	32,5
	0,003
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Арендуемые помещения, г. Емва, ул. Дзержинского, 98
	162
	0,024
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Павильон для мойки автомобилей, г. Емва, ул. Дзержинского, 171а
	89,8
	0,009
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Помещение по адресу: г. Емва, ул. Коммунистическая, 11
	87,1
	0,006
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	ПАО Сбербанк; Княжпогостское отделение Сберегательного банка России, г. Емва, ул. Дзержинского, 116а
	235,8
	0,048
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	ПАО Сбербанк; Отделение Сбербанка России, г. Емва, ул. Первомайская, 30
	475,7
	0,075
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Магазин "Мир СD", г. Емва, ул. Коммунистическая, 20а
	17,1
	0,001
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Помещение по адресу: г. Емва, ул. Коммунистическая, 29а
	65,5
	0,003
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Помещение по адресу: Княжпогостский район, г. Емва, ул. Коммунистическая, 13
	60,3
	0,004
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Арендуемое помещение, г. Емва, ул. Коммунистическая, 7
	62,7
	0,004
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Административное помещение, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Дзержинского, 136а
	429,9
	0,112
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Гараж, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Дзержинского, 136а
	32
	0,005
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	помещение , Княжпогостский район, г. Емва, ул. Коммунистическая
	17,1
	0,001
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	АО "Тандер"; г.Емва, ул.Коммунистическая, д.31а
	697,7
	0,070
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	АО "Тандер"; г.Емва, ул.Коммунистическая, д.31
	209,3
	0,015
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Помещение по адресу: Княжпогостский район, г. Емва, ул. Дзержинского, 89а
	201,5
	0,034
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Помещение по адресу: г. Емва, ул. Коммунистическая, 11
	22,9
	0,002
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	ООО Типография; Помещение по адресу: Княжпогостский район, г. Емва, ул. Октябрьская, 25
	16,4
	0,006
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Помещение по адресу: г. Емва, ул. Коммунистическая, 11
	48,7
	0,004
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Центр гигиены и эпидемиологии; Административное здание, г. Емва, ул. Коммунистическая, 5
	1184,7
	0,108
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Центр гигиены и эпидемиологии; гараж, г. Емва, ул. Коммунистическая, 5
	364,6
	0,030
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	ФКУ ИК-51 ОИУ ОУХД УФСИН России по РК (бюджет); Штаб ИК 51, г. Емва, ул. Московская, 15
	741,2
	0,107
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	ФКУ ИК-51 ОИУ ОУХД УФСИН России по РК (бюджет); Штаб – КПП, г. Емва, ул. Московская, 15
	465,2
	0,066
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	ФКУ ИК-51 ОИУ ОУХД УФСИН России по РК (бюджет); Автотранспортный цех, г. Емва, ул. Московская, 15а
	1500,6


	0,214
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	ФКУ ИК-51 ОИУ ОУХД УФСИН России по РК (бюджет); Гаражи и ПЧ ИК 51, г. Емва, ул. Московская
	568,1
	0,101
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	ФКУ ИК-51 ОИУ ОУХД УФСИН России по РК (бюджет); Центр Досуга (Архив УФСИН)
	1251,3
	0,173
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	ФКУ ИК-51 ОИУ ОУХД УФСИН России по РК (бюджет); Административное здание, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Дзержинского, 80
	957,4
	0,251
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	ФКУ ИК-51 ОИУ ОУХД УФСИН России по РК (внебюджет); Гостиница, г. Емва, ул. Московская, 11
	150
	0,022
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Здание спорткомплекса, г. Емва, ул. Ленинградская, 10
	840,6
	0,152
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Здание плавательного бассейна, г. Емва, ул. Ленинградская, 10а
	1318,1
	0,260
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Помещение магазина «Парма», г. Емва, ул. Дзержинского, 128б
	78,5
	0,005
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Храм; Храм Успения Пресвятой Богородицы,  г. Емва, ул. Волгоградская, 20а
	90,6
	0,007
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Храм; Молитвенный дом, г. Емва, ул. Волгоградская
	27,6
	0,003
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Магазин, г. Емва, ул. Дзержинского, 108а
	83
	0,005
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Мировые судьи; административное помещение, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Дзержинского, 136а
	177,4
	0,029
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	МАУ ЦНК; Помещение ЦНК, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Коммунистическая, 9
	269,8
	0,024
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Помещение, г. Емва, ул. Гущина, 7а
	27,5
	0,002
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Магазин "Авоська", г. Емва, ул. 60 лет Октября, д. 71а
	44,7
	0,002
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Арендуемое помещение, г. Емва, ул. Коммунистическая, 11
	13
	0,001
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Помещение, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Октябрьская, 25
	12
	0,001
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Гараж, г. Емва, ул. Октябрьская, 25а
	60
	0,005
	0

	Водогрейная часть  котельной завода "ДВП" г. Емва ул. Вымская д. 35
	Здание магазина, г. Емва, ул. Ленинградская, 28а
	150,6
	0,01
	0

	Котельная №12 п.Турья, д128
	Здание дома культуры, Княжпогостский район, с. Турья
	285
	0,036
	0

	Котельная №12 п.Турья, д128
	Лесничество п. Туръя, 118
	26,6
	0,002
	0

	Котельная №12 п.Турья, д128
	ФАП с. Турья, Княжпогостский район, с. Турья, д. 118
	453,1
	0,033
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.30 лет Победы д.15
	1510,5
	0,148048268
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.30 лет Победы д.17
	1001,3
	0,140809813
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.30 лет Победы д.19
	1505,7
	0,147577807
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.30 лет Победы д.25а
	2407,7
	0,194944388
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.30 лет Победы д.26
	4992,1
	0,404195656
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.30 лет Победы д.31
	1322,6
	0,129631671
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.30 лет Победы д.34
	68,2
	0,00988139
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Авиационная д.4
	536,2
	0,077689172
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Авиационная д.9
	85
	0,012315516
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Авиационная д.10
	49,3
	0,007142999
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Авиационная д.12а
	86,4
	0,01251836
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Авиационная д.14
	86,4
	0,01251836
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Авиационная д.16
	113,4
	0,016430347
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Авиационная д.20
	31,6
	0,004578474
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Авиационная д.25
	502,3
	0,072777454
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Авиационная д.27
	520,9
	0,075472379
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Авиационная д.42
	234,3
	0,033947357
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Авиационная д.66
	250,6
	0,036309038
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Дзержинского д.1
	56,4
	0,008171707
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Дзержинского д.1а
	28,7
	0,004158298
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Дзержинского д.3
	39
	0,005650648
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Дзержинского д.6
	305,7
	0,044292391
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Дзержинского д.8
	55,4
	0,008026819
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Дзержинского д.39
	49
	0,007099533
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Дзержинского д.43
	128,5
	0,018618162
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Дзержинского д.45
	41,6
	0,006027358
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Дзержинског д.58о
	55,6
	0,008055796
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Киевская д.3
	521,5
	0,075559312
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Киевская д.6
	529
	0,076645975
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Киевская д.8
	525,9
	0,076196821
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Киевская д.9
	532,6
	0,077167573
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Киевская д.10
	513
	0,07432776
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Киевскаяд.11
	511,4
	0,074095939
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Киевская д.12
	476,8
	0,069082799
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Киевская д.13
	522,6
	0,075718689
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Киевская д.14
	157
	0,022747482
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Киевская д.15
	526,4
	0,076269265
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Луговая д.3
	34,5
	0,004998651
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Луговая д.11
	48,6
	0,007041577
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Луговая д.12а
	534,5
	0,077442861
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Луговаяд.24
	540,6
	0,078326681
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Луговая д.25
	529,4
	0,07670393
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Минская д.5
	532,4
	0,077138596
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Минская д.6
	41,9
	0,006070825
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Минская д.11
	529,8
	0,076761886
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Минская д.13
	163,4
	0,023674768
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Минская д.14
	58,2
	0,008432506
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Минская д.15
	523,8
	0,075892555
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Минская д.16
	51,4
	0,007447265
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Минская д.18
	457,9
	0,066344408
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Минская д.20
	170,1
	0,024645521
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Пилотов д.2
	115,5
	0,016734613
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Пилотов д.3
	37,6
	0,005447805
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Пилотов д.4
	140,6
	0,020371312
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Пилотов д.9
	83,6
	0,012112672
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Пилотов д.10
	64,7
	0,009374281
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Пилотов д.15
	54,9
	0,007954374
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Совхозная д.4
	293,4
	0,042510263
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Совхозная д.8
	761,7
	0,074656316
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Совхозная д.10
	1681,9
	0,164847654
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Совхозная д.16
	294,2
	0,041372463
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Совхозная д.18
	742,3
	0,10438742
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Совхозная д.22
	1903,8
	0,186596685
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Совхозная д.39
	623,8
	0,087723121
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Совхозная д.41
	626,4
	0,088088751
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Совхозная д.43
	618,1
	0,086921547
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Совхознаяд.45
	693
	0,097454509
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Совхозная д.49
	143,5
	0,020791489
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Совхозная д.52
	42,2
	0,006114291
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Чапаева д.9
	77,9
	0,011286808
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Чапаева д.16
	746
	0,108086763
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Чапаева д.18
	707,9
	0,102566514
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Чапаева д.22
	514,1
	0,074487138
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	МКД,г.Емва ул.Чапаева д.24
	512,7
	0,074284294
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	Здание ветлечебницы, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Совхозная, 20
	208,7
	0,022
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	Здание гаража-ангара, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Совхозная, 20
	232,7
	0,031
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	школа-интернат №1 г.Емва; Помещение по адресу: Княжпогостский район, г. Емва, ул. Совхозная, 33
	839,1
	0,106
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	Помещение магазина, г. Емва, ул. Чапаева, 19
	417,6
	0,037
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	Д/с №2; Здание детского сада, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Чапаева, 1
	463,6
	0,032
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	Д/с №3; Кухня-прачечная, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Чапаева, 1а
	239,7
	0,016
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	Железнодорожное лесничество; Вахта, г. Емва, ул. Дзержинского, 7
	16,1
	0,001
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	Железнодорожное лесничество; Гараж, г. Емва, ул. Дзержинского, 7а
	166,8
	0,017
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	Помещение, г. Емва, ул. Совхозная, 14
	70
	0,005
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	Помещение магазина, г. Емва, ул. Чапаева, 19
	228,7
	0,019
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	СПК Княжпогостский; Арендуемые помещения, г.Емва, ул. Совхозная, 16
	175,1
	0,026
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	СПК Княжпогостский; Подсобные помещения (красный уголок, раздевалка, вет. аптека и др.) ФЕРМА
	83,9
	0,006
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	СПК Княжпогостский; РММ ГАРАЖ
	307
	0,059
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	СПК Княжпогостский; Диспетчерская
	26,8
	0,003
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	Центральная баня, ул. Дзержинского, 60
	482,9
	0,049
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	Здание дома спорта, г. Емва, ул. Октябрьская, 4 КМЗ
	413,8
	0,047
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	Здание заводоуправления, г. Емва, Дзержинского, 51
	253
	0,128
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	ГБУЗ РК КЦРБ; Главный корпус, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Первомайская, 27
	1538,6
	0,268
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	ГБУЗ РК КЦРБ; Терапевтическое отделение, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Первомайская, 27
	1017
	0,240
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	Инфекционная больница, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Первомайская, 27
	610,4
	0,056
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	Пищеблок, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Первомайская, 27
	504,1
	0,038
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	Патолого - анатомический корпус, г. Емва, ул. Первомайская, 27
	146,7
	0,012
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	Хозяйственный блок, Емва, ул. Первомайская, 27
	188,2
	0,016
	0

	Котельная №1 "КМЗ", г. Емва,  ул. Дзержинского д. 51
	ГБУЗ РК КЦРБ; Гараж, Емва, ул. 30 лет Победы
	730,1
	0,357
	0

	Котельная №7 "Микрорайон" п. Вожаель, ул. Гагарина 12
	МКД,п. Вожаель,50 лет ВЛКСМ д.20
	346,9
	0,050261793
	0

	Котельная №7 "Микрорайон" п. Вожаель, ул. Гагарина 12
	МКД,п. Вожаель,51 лет ВЛКСМ д.24
	186
	0,026949246
	0

	Котельная №7 "Микрорайон" п. Вожаель, ул. Гагарина 12
	МКД,п. Вожаель,Микрорайон д.1
	363,2
	0,052623475
	0

	Котельная №7 "Микрорайон" п. Вожаель, ул. Гагарина 12
	МКД,п. Вожаель,Микрорайон д.2
	470,1
	0,068112047
	0

	Котельная №7 "Микрорайон" п. Вожаель, ул. Гагарина 12
	МКД,п. Вожаель,Микрорайон д.3
	478,8
	0,069372576
	0

	Котельная №7 "Микрорайон" п. Вожаель, ул. Гагарина 12
	МКД,п. Вожаель,Микрорайон д.5
	350,7
	0,050812369
	0

	Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул. Школьная д. 6
	МКД,п. Чернореченский, ул.Гагарина д.1
	65,9
	0,009548147
	0

	Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул. Школьная д. 6
	МКД,п. Чернореченский, ул.Гагарина д.2
	84,3
	0,012214094
	0

	Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул. Школьная д. 6
	МКД,п. Чернореченский, ул.Гагарина д.3
	138,2
	0,02002358
	0

	Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул. Школьная д. 6
	МКД,п. Чернореченский, ул.Гагарина д.4
	164,4
	0,023819657
	0

	Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул. Школьная д. 6
	МКД,п. Чернореченский, ул.Гагарина д.5
	267,4
	0,038743164
	0

	Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул. Школьная д. 6
	МКД,п. Чернореченский, ул.Гагарина д.12
	40,2
	0,005824515
	0

	Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул. Школьная д. 6
	МКД,п. Чернореченский, ул.Центральная д.72
	170,4
	0,024688987
	0

	Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул. Школьная д. 6
	МКД,п. Чернореченский, ул.Центральная д.77
	84,6
	0,01225756
	0

	Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул. Школьная д. 6
	МКД,п. Чернореченский, ул.Центральная д.81
	342,2
	0,049580818
	0

	Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул. Школьная д. 6
	МКД,п. Чернореченский, ул.Школьная д.2
	74,5
	0,010794187
	0

	Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул. Школьная д. 6
	МКД,п. Чернореченский, ул.Школьная д.4
	81,3
	0,011779429
	0

	Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул. Школьная д. 6
	МКД,п. Чернореченский, ул.Школьная д.5
	216,4
	0,031353854
	0

	Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул. Школьная д. 6
	МКД,п. Чернореченский, ул.Школьная д.7а
	45,8
	0,00663589
	0

	Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул. Школьная д. 6
	МКД,п. Чернореченский, ул.Школьная д.8а
	119,4
	0,017299678
	0

	Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул. Школьная д. 6
	ФГУП Почта России; Отделение почтовой связи, пст. Чернореченский, ул. Школьная
	14,8
	0,001
	0

	Котельная №24  "Центральная" п.Иоссер, ул. Береговая д. 12 "а"
	МКД,п.Иоссер, ул.Береговая д.1
	347,2
	0,048825694
	0

	Котельная №24  "Центральная" п.Иоссер, ул. Береговая д. 12 "а"
	МКД,п.Иоссер, ул.Береговая д.2
	383,1
	0,053874203
	0

	Котельная №24  "Центральная" п.Иоссер, ул. Береговая д. 12 "а"
	МКД,п.Иоссер, ул.Береговая д.3
	376,9
	0,053002315
	0

	Котельная №24  "Центральная" п.Иоссер, ул. Береговая д. 12 "а"
	МКД,п.Иоссер, ул.Береговая д.4
	339,1
	0,047686615
	0

	Котельная №24  "Центральная" п.Иоссер, ул. Береговая д. 12 "а"
	МКД,п.Иоссер, ул.Береговая д.5
	411,7
	0,057896135
	0

	Котельная №24  "Центральная" п.Иоссер, ул. Береговая д. 12 "а"
	МКД,п.Иоссер, ул.Береговая д.6
	108,3
	0,015691416
	0

	Котельная №24  "Центральная" п.Иоссер, ул. Береговая д. 12 "а"
	МКД,п.Иоссер, ул.Береговая д.7
	203,2
	0,029441327
	0

	Котельная №24  "Центральная" п.Иоссер, ул. Береговая д. 12 "а"
	МКД,п.Иоссер, ул.Береговая д.8
	161,3
	0,023370502
	0

	Котельная №24  "Центральная" п.Иоссер, ул. Береговая д. 12 "а"
	МКД,п.Иоссер, ул.Центральная д.1
	401
	0,058150257
	0

	Котельная №24  "Центральная" п.Иоссер, ул. Береговая д. 12 "а"
	МКД,п.Иоссер, ул.Центральная д.2
	334,8
	0,048508644
	0

	Котельная №24  "Центральная" п.Иоссер, ул. Береговая д. 12 "а"
	МКД,п.Иоссер, ул.Центральная д.4
	336,8
	0,04879842
	0

	Котельная №24  "Центральная" п.Иоссер, ул. Береговая д. 12 "а"
	МКД,п.Иоссер, ул.Центральная д.5
	358,2
	0,051899033
	0

	Котельная №24  "Центральная" п.Иоссер, ул. Береговая д. 12 "а"
	МКД,п.Иоссер, ул.Центральная д.6
	165,8
	0,0240225
	0

	Котельная №24  "Центральная" п.Иоссер, ул. Береговая д. 12 "а"
	МКД,п.Иоссер, ул.Центральная д.7
	81,5
	0,011808406
	0

	Котельная №24  "Центральная" п.Иоссер, ул. Береговая д. 12 "а"
	МКД,п.Иоссер, ул.Центральная д.8
	39,2
	0,005679626
	0

	Котельная №24  "Центральная" п.Иоссер, ул. Береговая д. 12 "а"
	МКД,п.Иоссер, ул.Центральная д.9
	79,1
	0,011460674
	0

	Котельная №24  "Центральная" п.Иоссер, ул. Береговая д. 12 "а"
	МКД,п.Иоссер, ул.Центральная д.10
	115,9
	0,016792568
	0

	Котельная №24  "Центральная" п.Иоссер, ул. Береговая д. 12 "а"
	Здание администрации, Княжпогостский район, пст. Иоссер, ул. Береговая, 9
	404,8
	0,046
	0

	Котельная №24  "Центральная" п.Иоссер, ул. Береговая д. 12 "а"
	Здание дома культуры, Княжпогостский район, пст. Иоссер, ул. Центральная, 11
	264,2
	0,029
	0

	Котельная №24 "Центральная" п.Иоссер, ул. Береговая д. 12 "а"
	ФАП п. Иоссер, ул. Береговая, д. 9
	43
	0,004
	0

	Котельная №23 "Вокзальная" п.Иоссер , ул. Вокзальная д. 1
	МКД,п.Иоссер, ул.Вокзальная д.3
	80,6
	0,011678007
	0

	Котельная №23 "Вокзальная" п.Иоссер , ул. Вокзальная д. 1
	МКД,п.Иоссер, ул.Вокзальная д.9
	80,6
	0,011678007
	0

	Котельная №23 "Вокзальная" п.Иоссер , ул. Вокзальная д. 1
	МКД,п.Иоссер, ул.Вокзальная д.12
	41
	0,005940425
	0

	Котельная №23 "Вокзальная" п.Иоссер , ул. Вокзальная д. 1
	МКД,п.Иоссер, ул.Вокзальная д.13
	417,8
	0,05875396
	0

	Котельная №15 "Лекча" п. Мещура, пер. Советский д. 2 "а"
	МКД,п. Мещура, ул.Коммунистическая д.2
	48
	0,006954644
	0

	Котельная №15 "Лекча" п. Мещура, пер. Советский д. 2 "а"
	МКД,п. Мещура, ул.Коммунистическая д.3
	101,6
	0,014720664
	0

	Котельная №15 "Лекча" п. Мещура, пер. Советский д. 2 "а"
	МКД,п. Мещура, ул.Коммунистическая д.9
	105,7
	0,015314706
	0

	Котельная №15 "Лекча" п. Мещура, пер. Советский д. 2 "а"
	МКД,п. Мещура, ул.Коммунистическая д.11
	107,1
	0,01551755
	0

	Котельная №15 "Лекча" п. Мещура, пер. Советский д. 2 "а"
	МКД,п. Мещура, пер.Советский д.1
	51,8
	0,00750522
	0

	Котельная №15 "Лекча" п. Мещура, пер. Советский д. 2 "а"
	МКД,п. Мещура, пер.Советский д.2
	99,2
	0,014372931
	0

	Котельная №15 "Лекча" п. Мещура, пер. Советский д. 2 "а"
	МКД,п. Мещура, пер.Советский д.3
	75,8
	0,010982542
	0

	Котельная №15 "Лекча" п. Мещура, пер. Советский д. 2 "а"
	МКД,п. Мещура, пер.Советский д.4
	49,8
	0,007215443
	0

	Котельная №15 "Лекча" п. Мещура, пер. Советский д. 2 "а"
	МКД,п. Мещура, пер.Советский д.5
	64
	0,009272859
	0

	Котельная №15 "Лекча" п. Мещура, пер. Советский д. 2 "а"
	МКД,п. Мещура, пер.Советский д.7
	64
	0,009272859
	0

	Котельная №16 "Школьная" п. Мещура,ул.Коммунистическая .61"б"
	МКД,п. Мещура,ул.Коммунистическая д.38
	108
	0,01564795
	0

	Котельная №16 "Школьная" п. Мещура,ул.Коммунистическая .61"б"
	МКД,п. Мещура,ул.Коммунистическая д.58
	73
	0,010576855
	0

	Котельная №16 "Школьная" п. Мещура,ул.Коммунистическая .61"б"
	МКД,п. Мещура,ул.Коммунистическая д.59
	50
	0,007244421
	0

	Котельная №16 "Школьная" п. Мещура,ул.Коммунистическая .61"б"
	МКД,п. Мещура,ул.Коммунистическая д.62
	64
	0,009272859
	0

	Котельная №16 "Школьная" п. Мещура,ул.Коммунистическая .61"б"
	МКД,п. Мещура,ул.Коммунистическая д.63
	146,8
	0,02126962
	0

	Котельная №16 "Школьная" п. Мещура,ул.Коммунистическая .61"б"
	МКД,п. Мещура,ул.Коммунистическая д.64
	74,9
	0,010852143
	0

	Котельная №16 "Школьная" п. Мещура,ул.Коммунистическая .61"б"
	МКД,п. Мещура,ул.Коммунистическая д.66
	128
	0,018545718
	0

	Котельная №16 "Школьная" п. Мещура,ул.Коммунистическая .61"б"
	МКД,п. Мещура,ул.Лесная д.17
	135,7
	0,019661359
	0

	Котельная №16 "Школьная" п. Мещура,ул.Коммунистическая .61"б"
	МКД,п. Мещура,ул.Лесная д.19
	94
	0,013619512
	0

	Котельная №16 "Школьная" п. Мещура,ул.Коммунистическая .61"б"
	МКД,п. Мещура,ул.Пионерская д.2
	134
	0,019415049
	0

	Котельная №16 "Школьная" п. Мещура,ул.Коммунистическая .61"б"
	МКД,п. Мещура,ул.Пионерская д.21
	64
	0,009272859
	0

	Котельная №16 "Школьная" п. Мещура,ул.Коммунистическая .61"б"
	МКД,п. Мещура,ул.Пионерская д.22
	60,2
	0,008722283
	0

	Котельная №16 "Школьная" п. Мещура,ул.Коммунистическая .61"б"
	МКД,п. Мещура,ул.Пионерская д.27
	145,3
	0,021052288
	0

	Котельная №16 "Школьная" п. Мещура,ул.Коммунистическая .61"б"
	МКД,п. Мещура,ул.Пионерская д.30
	120
	0,017386611
	0

	Котельная №16 "Школьная" п. Мещура,ул.Коммунистическая .61"б"
	МКД,п. Мещура,ул.Пионерская д.32
	74
	0,010721743
	0

	Котельная №16 "Школьная" п. Мещура,ул.Коммунистическая .61"б"
	МКД,п. Мещура,ул.Пионерская д.34
	64
	0,009272859
	0

	Котельная №16 "Школьная" п. Мещура,ул.Коммунистическая .61"б"
	МКД,п. Мещура,ул.Пионерская д.38
	66,7
	0,009664058
	0

	Котельная №16 "Школьная" п. Мещура,ул.Коммунистическая .61"б"
	Здание администрации, Княжпогостский район, пст. Мещура, ул. Пионерская, 4
	147,5
	0,01
	0

	Котельная №16 "Школьная" п. Мещура,ул.Коммунистическая .61"б"
	Библиотека; Помещение филиала библиотеки, Княжпогостский район, пст. Мещура, ул. Пионерская, 4
	70
	0,005
	0

	Котельная №16 "Школьная" п. Мещура,ул.Коммунистическая .61"б"
	Узел связи п. Мещура, ул.Коммунистическая,48
	87,3
	0,007
	0

	Котельная №16 "Школьная" п. Мещура,ул.Коммунистическая .61"б"
	; Здание сельского дома культуры, Княжпогостский район, пст. Мещура, ул. Пионерская, 3а
	259,5
	0,02
	0

	Котельная №16 "Школьная" п. Мещура,ул.Коммунистическая .61"б"
	Узел связи п. Мещура, ул.Коммунистическая,48
	44,8
	0,005
	0

	Котельная №16 "Школьная" п. Мещура,ул.Коммунистическая .61"б"
	Помещение по адресу: пст. Мещура, ул. Пионерская, 3
	94
	0,006
	0

	Котельная №16 "Школьная" п. Мещура,ул.Коммунистическая .61"б"
	Учебный корпус, Княжпогостский район, пст. Мещура, ул. Коммунистическая, 61а
	588,8
	0,05
	0

	Котельная №16 "Школьная" п. Мещура,ул.Коммунистическая .61"б"
	Группа ДОУ, Княжпогостский район, пст. Мещура, ул. Коммунистическая, 44
	418,3
	0,036
	0

	Котельная №16 "Школьная" п. Мещура,ул.Коммунистическая .61"б"
	ФАП пст. Мещура, Княжпогостский район, пст. Мещура
	678,2
	0,048
	0

	Котельная №5 "Центральная" п. Ракпас, ул. Школьная д. 2
	МКД,п. Ракпас, ул.Дзержинского д.10
	249
	0,036077217
	0

	Котельная №5 "Центральная" п. Ракпас, ул. Школьная д. 2
	МКД,п. Ракпас, ул.Дзержинского д.22
	63,3
	0,009171437
	0

	Котельная №5 "Центральная" п. Ракпас, ул. Школьная д. 2
	МКД,п. Ракпас, ул.Дзержинского д.23
	67,5
	0,009779968
	0

	Котельная №5 "Центральная" п. Ракпас, ул. Школьная д. 2
	МКД,п. Ракпас, ул.Дзержинского д.24
	110,1
	0,015952215
	0

	Котельная №5 "Центральная" п. Ракпас, ул. Школьная д. 2
	МКД,п. Ракпас, ул.Зеленая д.2
	68,9
	0,009982812
	0

	Котельная №5 "Центральная" п. Ракпас, ул. Школьная д. 2
	МКД,п. Ракпас, ул.Центральна д.2я
	410,8
	0,059520164
	0

	Котельная №5 "Центральная" п. Ракпас, ул. Школьная д. 2
	МКД,п. Ракпас, ул.Центральная д.3
	708,2
	0,10260998
	0

	Котельная №5 "Центральная" п. Ракпас, ул. Школьная д. 2
	МКД,п. Ракпас, ул.Центральная д.4
	741,2
	0,107391298
	0

	Котельная №5 "Центральная" п. Ракпас, ул. Школьная д. 2
	Отделение почтовой связи, пст. Ракпас, ул. Школьная, 3
	31,5
	0,002
	0

	Котельная №9 "Школьная" п.Тракт, ул. Школьная д. 8"а"
	МКД,п.Тракт, ул.Комсомольская д.22
	154
	0,022312817
	0

	Котельная №9 "Школьная" п.Тракт, ул. Школьная д. 8"а"
	МКД,п.Тракт, ул.Моховая д.11
	95
	0,0137644
	0

	Котельная №9 "Школьная" п.Тракт, ул. Школьная д. 8"а"
	МКД,п.Тракт, ул.Моховая д.20
	77,3
	0,011199875
	0

	Котельная №9 "Школьная" п.Тракт, ул. Школьная д. 8"а"
	МКД,п.Тракт, ул.Октябрьская д.20
	64,1
	0,009287348
	0

	Котельная №9 "Школьная" п.Тракт, ул. Школьная д. 8"а"
	МКД,п.Тракт, ул.Октябрьская д.21
	149,5
	0,021660819
	0

	Котельная №9 "Школьная" п.Тракт, ул. Школьная д. 8"а"
	МКД,п.Тракт, ул.Рабочая д.20
	63
	0,009127971
	0

	Котельная №9 "Школьная" п.Тракт, ул. Школьная д. 8"а"
	МКД,п.Тракт, ул.Хвойная д.10
	80
	0,011591074
	0

	Котельная №9 "Школьная" п.Тракт, ул. Школьная д. 8"а"
	МКД,п.Тракт, ул.Школьная д.1
	72
	0,010431966
	0

	Котельная №9 "Школьная" п.Тракт, ул. Школьная д. 8"а"
	МКД,п.Тракт, ул.Школьная д.2
	54,7
	0,007925397
	0

	Котельная №9 "Школьная" п.Тракт, ул. Школьная д. 8"а"
	МКД,п.Тракт, ул.Школьная д.5
	55
	0,007968863
	0

	Котельная №9 "Школьная" п.Тракт, ул. Школьная д. 8"а"
	МКД,п.Тракт, ул.Школьная д.8
	66,2
	0,009591614
	0

	Котельная №9 "Школьная" п.Тракт, ул. Школьная д. 8"а"
	Здание администрации, Княжпогостский район, п. Тракт, ул. Лесная, д.22
	227,6
	0,018
	0

	Котельная №9 "Школьная" п.Тракт, ул. Школьная д. 8"а"
	Здание детского сада г. Емвы , пст. Тракт, ул. Моховая, 22
	295,2
	0,021
	0

	Котельная №9 "Школьная" п.Тракт, ул. Школьная д. 8"а"
	Гараж, расположенный в п. Тракт, ул. Школьная
	35
	0,003
	0

	Котельная №9 "Школьная" п.Тракт, ул. Школьная д. 8"а"
	Помещение по адресу:п. Тракт, ул. Лесная, 20 «б»
	70,9
	0,004
	0

	Котельная №9 "Школьная" п.Тракт, ул. Школьная д. 8"а"
	Здание сельского дома культуры, Княжпогостский район, пст. Тракт, ул. Лесная, 20
	712,9
	0,118
	0

	Котельная №9 "Школьная" п.Тракт, ул. Школьная д. 8"а"
	Узел связи п. Тракт, ул.Лесная,21
	58,4
	0,005
	0

	Котельная №9 "Школьная" п.Тракт, ул. Школьная д. 8"а"
	Врачебная амбулатория пст. Тракт, Княжпогостский район, пст. Тракт, ул. Моховая, 16б
	154,9
	0,011
	0

	Котельная №9 "Школьная" п.Тракт, ул. Школьная д. 8"а"
	Здание школы,пст. Тракт, ул. Моховая, 22
	240,3
	0,03
	0

	Котельная №3  п.Чиньяворык, ул.Ленина д. 22
	МКД,п.Чиньяворык, ул.Дзержинского д.7
	51,3
	0,007432776
	0

	Котельная №3  п.Чиньяворык, ул.Ленина д. 22
	МКД,п.Чиньяворык, ул.Ленина д.5а
	799,2
	0,115794827
	0

	Котельная №3  п.Чиньяворык, ул.Ленина д. 22
	МКД,п.Чиньяворык, ул.Ленина д.6
	447,8
	0,064881035
	0

	Котельная №3  п.Чиньяворык, ул.Ленина д. 22
	МКД,п.Чиньяворык, ул.Ленина д.8
	241,5
	0,034990554
	0

	Котельная №3  п.Чиньяворык, ул.Ленина д. 22
	МКД,п.Чиньяворык, ул.Ленина д.9
	1293,2
	0,187369707
	0

	Котельная №3  п.Чиньяворык, ул.Ленина д. 22
	МКД,п.Чиньяворык, ул.Ленина д.12
	566,7
	0,082108269
	0

	Котельная №3  п.Чиньяворык, ул.Ленина д. 22
	МКД,п.Чиньяворык, ул.Ленина д.14
	129,1
	0,018705095
	0

	Котельная №3  п.Чиньяворык, ул.Ленина д. 22
	МКД,п.Чиньяворык, ул.Ленина д.18
	108,6
	0,015734883
	0

	Котельная №3  п.Чиньяворык, ул.Ленина д. 22
	МКД,п.Чиньяворык, ул.Ленина д.20
	643,1
	0,093177744
	0

	Котельная №3  п.Чиньяворык, ул.Ленина д. 22
	МКД,п.Чиньяворык, ул.Свердлова д.9
	1090,3
	0,157971846
	0

	Котельная №3  п.Чиньяворык, ул.Ленина д. 22
	МКД,п.Чиньяворык, ул.Свердлова д.11
	1199,1
	0,173735706
	0

	Котельная №3  п.Чиньяворык, ул.Ленина д. 22
	МКД,п.Чиньяворык, ул.Свердлова д.12
	71,2
	0,010316056
	0

	Котельная №3  п.Чиньяворык, ул.Ленина д. 22
	МКД,п.Чиньяворык, ул.Свердлова д.13
	735,3
	0,106536456
	0

	Котельная №3  п.Чиньяворык, ул.Ленина д. 22
	МКД,п.Чиньяворык, ул.Свердлова д.14
	390,2
	0,056535462
	0

	Котельная №3  п.Чиньяворык, ул.Ленина д. 22
	МКД,п.Чиньяворык, ул.Свердлова д.16
	464,2
	0,067257205
	0

	Котельная №3  п.Чиньяворык, ул.Ленина д. 22
	МКД,п.Чиньяворык, ул.Свердлова д.22
	677,6
	0,098176395
	0

	Котельная №3  п.Чиньяворык, ул.Ленина д. 22
	МКД,п.Чиньяворык, ул.Свердлова д.24
	661,1
	0,095785736
	0

	Котельная №3  п.Чиньяворык, ул.Ленина д. 22
	МКД,п.Чиньяворык, ул.Северная д.9
	921,7
	0,133543658
	0

	Котельная №3  п.Чиньяворык, ул.Ленина д. 22
	МКД,п.Чиньяворык, ул.Северная д.10
	782,2
	0,113331723
	0

	Котельная №3  п.Чиньяворык, ул.Ленина д. 22
	МКД,п.Чиньяворык, ул.Северная д.20
	680,9
	0,098654526
	0

	Котельная №3  п.Чиньяворык, ул.Ленина д. 22
	МКД,п.Чиньяворык, ул.Северная д.21
	690,6
	0,100059944
	0

	Котельная №3  п.Чиньяворык, ул.Ленина д. 22
	МКД,п.Чиньяворык, ул.Северная д.22
	692,1
	0,100277277
	0

	Котельная №3  п.Чиньяворык, ул.Ленина д. 22
	МКД,п.Чиньяворык, ул.Шевченко д.2а
	213,5
	0,030933678
	0

	Котельная №3  п.Чиньяворык, ул.Ленина д. 22
	МКД,п.Чиньяворык, ул.Шевченко д.5
	388,1
	0,056231196
	0

	Котельная №3  п.Чиньяворык, ул.Ленина д. 22
	МКД,п.Чиньяворык, ул.Шевченко д.6
	184,7
	0,026760891
	0

	Котельная №3  п.Чиньяворык, ул.Ленина д. 22
	МКД,п.Чиньяворык, ул.Шевченко д.7
	329,8
	0,047784201
	0

	Котельная №3  п.Чиньяворык, ул.Ленина д. 22
	МКД,п.Чиньяворык, ул.Шевченко д.9
	153,03
	0,022172275
	0

	Котельная №3  п.Чиньяворык, ул.Ленина д. 22
	МКД,п.Чиньяворык, ул.Шевченко д.11
	434,5
	0,062954019
	0

	Котельная №3  п.Чиньяворык, ул.Ленина д. 22
	МКД,п.Чиньяворык, ул.Шевченко д.13
	686
	0,099393457
	0

	Котельная №3  п.Чиньяворык, ул.Ленина д. 22
	Здание детского сада, Княжпогостский район, пст. Чиньяворык, ул. Северная, 11
	891,9
	0,092
	0

	Котельная №3  п.Чиньяворык, ул.Ленина д. 22
	Учебный корпус, Княжпогостский район, пст. Чиньяворык, ул. Ленина, 4
	1622,8
	0,107
	0

	Котельная №3  п.Чиньяворык, ул.Ленина д. 22
	Здание магазина, пст. Чиньяворык, ул. Северная, 20а
	66,9
	0,001
	0

	Котельная №3  п.Чиньяворык, ул.Ленина д. 22
	Штаб, Княжпогостский район, пст. Чиньяворык, ул. Шевченко, 3
	542,3
	0,080
	0

	Котельная №3  п.Чиньяворык, ул.Ленина д. 22
	Гараж, Княжпогостский район, пст. Чиньяворык, ул. Шевченко, 3
	241,5
	0,026
	0

	Котельная №3  п.Чиньяворык, ул.Ленина д. 22
	Социокультурный центр, пст.Чиньяворык, Шевченко, 4а
	575,5
	0,031
	0

	Котельная №25  с. Серегово, ул. Заводская, д. 18
	МКД,с. Серегово, ул.Заводская д.2
	57,4
	0,008316595
	0

	Котельная №25  с. Серегово, ул. Заводская, д. 18
	МКД,с. Серегово, ул.Заводская д.3
	110
	0,015937726
	0

	Котельная №25  с. Серегово, ул. Заводская, д. 18
	МКД,с. Серегово, ул.Заводская д.4
	62
	0,008983082
	0

	Котельная №25  с. Серегово, ул. Заводская, д. 18
	МКД,с. Серегово, ул.Заводская д.5
	67,2
	0,009736502
	0

	Котельная №25  с. Серегово, ул. Заводская, д. 18
	МКД,с. Серегово, ул.Заводская д.6
	161,7
	0,023428458
	0

	Котельная №25  с. Серегово, ул. Заводская, д. 18
	МКД,с. Серегово, ул.Заводская д.9
	111,4
	0,01614057
	0

	Котельная №25  с. Серегово, ул. Заводская, д. 18
	МКД,с. Серегово, ул.Заводская д.11
	52,5
	0,007606642
	0

	Котельная №25  с. Серегово, ул. Заводская, д. 18
	МКД,с. Серегово, ул.Заводская д.13
	50,1
	0,00725891
	0

	Котельная №25  с. Серегово, ул. Заводская, д. 18
	МКД,с. Серегово, ул.Заводская д.15
	61
	0,008838194
	0

	Котельная №25  с. Серегово, ул. Заводская, д. 18
	МКД,с. Серегово, ул.Заводская д.17
	50,2
	0,007273399
	0

	Котельная №25  с. Серегово, ул. Заводская, д. 18
	МКД,с. Серегово, ул.Октябрьская д.10
	145,8
	0,021124732
	0

	Котельная №25  с. Серегово, ул. Заводская, д. 18
	МКД,с. Серегово, ул.Октябрьская д.14
	128,8
	0,018661629
	0

	Котельная №25  с. Серегово, ул. Заводская, д. 18
	МКД,с. Серегово, ул.Октябрьская д.19
	54,5
	0,007896419
	0

	Котельная №25  с. Серегово, ул. Заводская, д. 18
	МКД,с. Серегово, ул.Северный д.7
	337,5
	0,048899842
	0

	Котельная №25  с. Серегово, ул. Заводская, д. 18
	МКД,с. Серегово, ул.Советская д.20
	93
	0,013474623
	0

	Котельная №25  с. Серегово, ул. Заводская, д. 18
	Здание администрации, Княжпогостский район, с. Серегово, ул. Советская, 30
	205,6
	0,015
	0

	Котельная №25  с. Серегово, ул. Заводская, д. 18
	Здание дома культуры, Княжпогостский район, с. Серегово, ул. Октябрьская, 24
	243,1
	0,036
	0

	Котельная №25  с. Серегово, ул. Заводская, д. 18
	Административно – бытовой корпус со столовой, с. Серегово, ул. Заводская, 8
	193,6
	0,029
	0

	Котельная №25  с. Серегово, ул. Заводская, д. 18
	Здание школы, Княжпогостский район, с. Серегово, ул. Октябрьская, 22
	730,3
	0,097
	0

	Котельная №25  с. Серегово, ул. Заводская, д. 18
	Здание детского сада, Княжпогостский район, с. Серегово, ул. Октябрьская, 16
	473,5
	0,032
	0

	Котельная №25  с. Серегово, ул. Заводская, д. 18
	Амбулатория с. Серегово, Княжпогостский район, с. Серегово, ул. Октябрьская, 31
	79,8
	0,005
	0

	Котельная №25  с. Серегово, ул. Заводская, д. 18
	Помещение почты, Княжпогостский район, с. Серегово, ул. Советская, 30
	42,2
	0,003
	0

	Котельная №26 "Курортная" с. Серегово ул. Октябрьская д. 7 "а"
	МКД,с. Серегово ул. Коммунистическая,д.1
	57,4
	0,040
	0

	Котельная №26 "Курортная" с. Серегово ул. Октябрьская д. 7 "а"
	МКД,с. Серегово ул. Коммунистическая,д. 3
	110
	0,014
	0

	Котельная №26 "Курортная" с. Серегово ул. Октябрьская д. 7 "а"
	МКД,с. Серегово ул. Октябрьская,д.1
	62
	0,007
	0

	Котельная №26 "Курортная" с. Серегово ул. Октябрьская д. 7 "а"
	МКД,с. Серегово ул. Октябрьская,д.3
	67,2
	0,008
	0

	Котельная №26 "Курортная" с. Серегово ул. Октябрьская д. 7 "а"
	МКД,с. Серегово ул. Октябрьская,д.5
	161,7
	0,014
	0

	Котельная №26 "Курортная" с. Серегово ул. Октябрьская д. 7 "а"
	МКД,с. Серегово ул. Первомайская,д. 1
	111,4
	0,020
	0

	Котельная №26 "Курортная" с. Серегово ул. Октябрьская д. 7 "а"
	МКД,с. Серегово ул. Первомайская, д.2
	52,5
	0,077
	0

	Котельная №26 "Курортная" с. Серегово ул. Октябрьская д. 7 "а"
	МКД,с. Серегово ул. Первомайская,д.4
	50,1
	0,013
	0

	Котельная №26 "Курортная" с. Серегово ул. Октябрьская д. 7 "а"
	МКД,с. Серегово ул. Советская,д.3
	61
	0,011
	0

	Котельная №26 "Курортная" с. Серегово ул. Октябрьская д. 7 "а"
	МКД,с. Серегово ул. Советская,д.9
	50,2
	0,010
	0

	Котельная №26 "Курортная" с. Серегово ул. Октябрьская д. 7 "а"
	Административный корпус, с. Серёгово, ул. Советская, д. 4
	200,7
	0,025
	0

	Котельная №26 "Курортная" с. Серегово ул. Октябрьская д. 7 "а"
	Лечебный корпус №1, с. Серёгово, ул. Октябрьская. Д. 2а
	480,3
	0,079
	0

	Котельная №26 "Курортная" с. Серегово ул. Октябрьская д. 7 "а"
	Танцевальный клуб, с. Серёгово, ул. Октябрьская. д. 2в
	111,1
	0,006
	0

	Котельная №26 "Курортная" с. Серегово ул. Октябрьская д. 7 "а"
	Лечебный корпус №2, с. Серёгово, ул. Октябрьская. д. 2
	513,8
	0,084
	0

	Котельная №26 "Курортная" с. Серегово ул. Октябрьская д. 7 "а"
	Водолечебница, с. Серёгово, ул. Октябрьская. д. 2б
	593,4
	0,047
	0

	Котельная №26 "Курортная" с. Серегово ул. Октябрьская д. 7 "а"
	Хозяйственный блок, с. Серёгово, ул. Октябрьская. д. 7а
	219,9
	0,019
	0

	Котельная №26 "Курортная" с. Серегово ул. Октябрьская д. 7 "а"
	Слесарные мастерские, с. Серёгово, ул. Октябрьская. д. 7в
	109,4
	0,009
	0

	Котельная №26 "Курортная" с. Серегово ул. Октябрьская д. 7 "а"
	Гараж, с. Серегово, ул. Октябрьская, д. 7г
	108,3
	0,011
	0

	Котельная №26 "Курортная" с. Серегово ул. Октябрьская д. 7 "а"
	Помещение аптеки, С. Серёгово, ул. Октябрьская, д. 7
	19,1
	0,001
	0

	Котельная №14 "Центральная" п. Ляли, ул. Центральная д. 92 "а"
	МКД,п. Ляли, ул. Центральная д. 75
	227,7
	0,032991094
	0

	Котельная №14 "Центральная" п. Ляли, ул. Центральная д. 92 "а"
	МКД,п. Ляли, ул. Центральная д. 91
	157,2
	0,02277646
	0

	Котельная №14 "Центральная" п. Ляли, ул. Центральная д. 92 "а"
	МКД,п. Ляли, ул. Центральная д. 93
	56,1
	0,00812824
	0

	Котельная №14 "Центральная" п. Ляли, ул. Центральная д. 92 "а"
	МКД,п. Ляли, ул. Центральная д. 94
	330,4
	0,047871135
	0

	Котельная №14 "Центральная" п. Ляли, ул. Центральная д. 92 "а"
	МКД,п. Ляли, ул. Центральная д. 95
	54,8
	0,007939886
	0

	Котельная №14 "Центральная" п. Ляли, ул. Центральная д. 92 "а"
	"Магазин "Березка" Центральная, 73
	59,4
	0,003
	0

	Котельная №14 "Центральная" п. Ляли, ул. Центральная д. 92 "а"
	Здание начальной школы – детского сада, п. Ляли, ул. Центральная, 92
	291,5
	0,021
	0

	Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул. Центральная д.11 
	МКД, с. Шошка, ул. Речная д.3
	164,2
	0,023790679
	0

	Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул. Центральная д.11 
	МКД, с. Шошка, ул. Речная д.4
	54,7
	0,007925397
	0

	Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул. Центральная д.11 
	МКД, с. Шошка, ул. Речная д.5
	82,9
	0,01201125
	0

	Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул. Центральная д.11 
	МКД, с. Шошка, ул. Речная д.7
	151,7
	0,021979574
	0

	Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул. Центральная д.11 
	МКД, с. Шошка, ул. Речная д.8
	54,7
	0,007925397
	0

	Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул. Центральная д.11 
	МКД, с. Шошка, ул. Речная д.9
	159,6
	0,023124192
	0

	Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул. Центральная д.11 
	МКД, с. Шошка, ул. Речная д.10
	87
	0,012605293
	0

	Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул. Центральная д.11 
	МКД, с. Шошка, ул. Речная д.12
	87
	0,012605293
	0

	Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул. Центральная д.11 
	МКД, с. Шошка, ул. Центральная д.3
	531,8
	0,077051663
	0

	Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул. Центральная д.11 
	МКД, с. Шошка, ул. Центральная д.5
	529,4
	0,07670393
	0

	Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул. Центральная д.11 
	МКД, с. Шошка, ул. Центральная д.7
	749,8
	0,108637339
	0

	Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул. Центральная д.11 
	МКД, с. Шошка, ул. Центральная д.8
	81,4
	0,011793918
	0

	Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул. Центральная д.11 
	МКД, с. Шошка, ул. Центральная д.12
	89,7
	0,012996491
	0

	Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул. Центральная д.11
	ФГУП Почта России ; Отделение почтовой связи, с. Шошка, ул. Центральная, 6
	103
	0,007
	0

	Котельная №10 "Школьная", с. Шошка, ул. Центральная, 19
	МКД,с. Шошка, ул.Центральная д.15
	794,9
	0,115171806
	0

	Котельная №10 "Школьная", с. Шошка, ул. Центральная, 19
	МКД,с. Шошка, ул.Центральная д.17
	735,2
	0,106521968
	0

	Котельная №10 "Школьная", с. Шошка, ул. Центральная, 19
	МКД,с. Шошка, ул.Центральная д.22
	336,4
	0,048740465
	0

	Котельная №10 "Школьная", с. Шошка, ул. Центральная, 19
	Центр досуга, Княжпогостский район, с. Шошка, ул. Центральная, 21
	248
	0,028
	0

	Котельная №10 "Школьная", с. Шошка, ул. Центральная, 19
	Здание школы, Княжпогостский район, с. Шошка, ул. Центральная, 26
	711,7
	0,068
	0

	Котельная №10 "Школьная", с. Шошка, ул. Центральная, 19
	Здание мастерских, Княжпогостский район, с. Шошка, ул. Центральная, 26а
	87,2
	0,006
	0

	Котельная №10 "Школьная", с. Шошка, ул. Центральная, 19
	Здание начальной школы – детского сада с. Шошка, Княжпогостский район, с. Шошка, ул. Центральная, 20
	414,4
	0,032
	0

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	МКД,пгт. Синдор ул. Гагарина д.3
	182,8
	0,026485603
	0

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	МКД,пгт. Синдор ул. Гагарина д.7
	6248,9
	0,505955056
	0,07626

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	МКД,пгт. Синдор ул. Гагарина д.8
	8754,9
	0,708858507
	0,07374

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	МКД,пгт. Синдор ул. Гагарина д.9
	4259,5
	0,344879189
	0,04892

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	МКД,пгт. Синдор ул. Гагарина д.10
	3036,5
	0,245856475
	0,03777

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	МКД,пгт. Синдор ул. Гагарина д.12
	2860,21
	0,231582792
	0,03489

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	МКД,пгт. Синдор ул. Лесная д.8
	627
	0,09084504
	0

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	МКД,пгт. Синдор ул. Мира д.2
	715,5
	0,103667666
	0

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	МКД,пгт. Синдор ул. Мира д.4
	666,7
	0,096597111
	0

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	МКД,пгт. Синдор ул. Северная д.6
	1424,6
	0,139628972
	0,02230

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	МКД,пгт. Синдор ул. Строителей д.7
	515,2
	0,072451029
	0

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	МКД,пгт. Синдор ул. Строителей д.9
	516,3
	0,072605719
	0,00576

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	МКД,пгт. Синдор ул. Строителей д.17
	1482
	0,145254904
	0,01511

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	МКД,пгт. Синдор ул. Строителей д.18
	726,3
	0,102137388
	0

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	МКД,пгт. Синдор ул. Строителей д.19
	784,7
	0,110350005
	0

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	МКД,пгт. Синдор ул. Строителей д.20
	782,1
	0,109984375
	0

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	МКД,пгт. Синдор ул. Строителей д.21
	773,4
	0,10876092
	0

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	МКД,пгт. Синдор ул. Строителей д.22
	700,2
	0,098467024
	0

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	МКД,пгт. Синдор ул. Строителей д.23
	774,7
	0,075930482
	0

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	МКД,пгт. Синдор ул. Строителей д.24
	775,1
	0,108999986
	0

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	МКД,пгт. Синдор ул. Строителей д.26
	804,8
	0,078880666
	0

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	МКД,пгт. Синдор ул. Строителей д.27
	1289,9
	0,126426654
	0

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	МКД,пгт. Синдор ул. Строителей д.28
	857,7
	0,120615776
	0

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	МКД,пгт. Синдор ул. Строителей д.29
	1285,8
	0,126024801
	0

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	МКД,пгт. Синдор ул. Строителей д.30
	1172,8
	0,11494936
	0

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	МКД,пгт. Синдор ул. Строителей д.31
	859,2
	0,120826716
	0

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	МКД,пгт. Синдор ул. Строителей д.32
	863,8
	0,1214736
	0

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	МКД,пгт. Синдор ул. Строителей д.33
	867,6
	0,122007983
	0

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	МКД,пгт. Синдор ул. Центральная д.6
	700,3
	0,101465362
	0

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	МКД,пгт. Синдор ул. Центральная д.10
	103,2
	0,014952485
	0

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	МКД,пгт. Синдор ул. Центральная д.11
	459,9
	0,066634185
	0

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	Администрация городского поселения «Синдор», пгт. Синдор, ул. Строителей 15
	123,8
	0,020
	0

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	Здание столовой-ресторана, пгт. Синдор, ул. Строителей 11
	682,7
	0,050
	0

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	Гаражи пгт.Синдор, блок"В"
	1920
	0,135
	0

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	Детский сад, пгт. Синдор, ул. Гагарина 13
	1457,4
	0,188
	0

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	«Почта России» пгт. Синдор, ул. Строителей 15
	65,9
	0,01
	0

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	Помещение Центра досуга пгт. Синдор, ул. Строителей 15
	552,8
	0,073
	0

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	Здание магазина, пгт. Синдор,  ул. Гагарина 11
	480,4
	0,044
	0

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	общежитие, , пгт. Синдор, ул. Северная 23
	467,6
	0,178
	0

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	общежитие, , пгт. Синдор, ул. Северная 12
	585
	0,078
	0

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	Торговый центр "Симва" пгт. Синдор, ул. Северная 4
	846
	0,125
	0

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	тренажерный зал, пгт. Синдор,  ул. Стриотелей 14
	164,6
	0,014
	0

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	Средняя общеобразовательная школа, пгт. Синдор КОРПУС 1, ул. Гагарина 14
	1485
	0,177
	0

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	Средняя общеобразовательная школа, пгт. Синдор КОРПУС 2, ул. Строителей 5
	692,3
	0,095
	0

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	Помещение, пгт. Синдор, ул. Строителей 13
	52,4
	0,003
	0

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	Физкультурно-оздоровительный комплекс, пгт Синдор, ул. Строителей 16а
	968,4
	0,179
	0

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	Синдорская участковая больница, пгт.Синдор, ул. Северная 22
	1124,7
	0,156
	0

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	Синдорская участковая больница, Хозяйственный блок, пгт.Синдор, ул.Северная 22б
	292,9
	0,023
	0

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	здание блочномодульного типа, пгт.Синдор, ул. Северная 8а
	100
	0,007
	0

	"ЦТП" пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	Здание, пгт. Синдор, ул. Строителей, д. 11
	82,5
	0,006
	0


Объемы потребления тепловой энергии с разделением по видам потребления за 2025 год по котельной представлены в таблице 1.5.1, в таблице 19 представлены расчетные тепловые нагрузки.

Таблица 19 Тепловая нагрузка за 2025 год
	N п/п
	Наименование котельной
	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч
	Всего суммарная нагрузка

	
	
	население
	Объекты социальной сферы
	Прочие потребители
	

	
	
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарная нагрузка
	

	1
	Котельная №14 п.Ляли ул.Центральная 92"а"
	0,18
	0
	0,18
	0,04
	0
	0,04
	0,02
	0
	0,02
	0,24

	2
	Котельная №9 п.Тракт "Школьная", ул.Школьная 8"а"
	0,229
	0
	0,229
	0,309
	0
	0,309
	0,012
	0
	0,012
	0,55

	3
	Котельная №12 п.Турья, д128
	0
	0
	0
	0,14
	0
	0,14
	0
	0
	0
	0,14

	4
	Котельная №7 "Микрорайон" п.Вожаель, ул.Гагарина 12
	0,50
	0
	0,50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,50

	5
	Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул.Школьная 6
	0,607
	0
	0,607
	0,003
	0
	0,003
	0
	0
	0
	0,61

	6
	Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул.Центральная д.11 
	0,483
	0
	0,483
	0,007
	0
	0,007
	0
	0
	0
	0,49

	7
	Котельная №10 "Школьная", с.Шошка, ул.Центральная, 19
	0,269
	0
	0,269
	0,138
	0
	0,138
	0,003
	0
	0,003
	0,41

	8
	Котельная №25 с.Серегово, ул.Заводская, 18


	0,21
	0
	0,21
	0,21
	0
	0,21
	0
	0
	0
	0,42

	9
	Котельная №26 "Курортная" с. Серегово Октябрьская 7 "а"
	0,232
	0
	0,232
	0,586
	0
	0,568
	0
	0
	0
	0,8

	10
	Котельная №24 п.Иоссер "Центральная", ул.Береговая 12-а
	0,662
	0
	0,662
	0,078
	0
	0,078
	0
	0
	0
	0,74

	11
	Котельная №23 п.Иоссер "Вокзальная", ул.Вокзальная 1
	0,077
	0
	0,077
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,077

	12
	Котельная №16 п. Мещура, "Школьная", ул.Коммунистическая 61 "б"
	0,261
	0
	0,261
	0,231
	0
	0,231
	0,008
	0
	0,008
	0,50

	13
	Котельная №15 п. Мещура, м. Лёкча, пер.Советский 2а
	0,15
	0
	0,15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,15

	14
	Котельная №5 "Центральная" п. Ракпас, ул.Школьная 2
	0,655
	0
	0,655
	0,005
	0
	0,005
	0
	0
	0
	0,66

	15
	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер Хвойный 13а
	2,876
	0
	2,876
	0,124
	0
	0,124
	0
	0
	0
	3

	16
	Котельная №1 г. Емва, "КМЗ", ул.Дзержинского 51
	6,76
	0,2
	6,96
	1,343
	0
	1,343
	0,137
	0
	0,137
	8,44

	17
	Котельная №3 п.Чиньяворык, ул.Ленина 22
	2,67
	0
	2,67
	0,532
	0
	0,532
	0,008
	0
	0,008
	3,21

	18
	Водогрейная часть котельной завода ДВП г.Емва Вымская 35
	25,254
	2,18
	27,434
	7,54
	0
	7,54
	2,956
	0
	2,956
	37,93

	19
	ЦТП Синдор пгт.Синдор
	4,689
	1,36
	6,049
	1,309
	0
	1,309
	0,482
	0
	0,482
	7,84

	ИТОГО
	47,044
	3,74
	50,504
	12,595
	0
	12,577
	3,626
	0
	3,626
	66,707


Таблица 20 Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения за 2025 год
	№ п/п
	Наименование котельной
	Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал
	Всего суммарное потребление

	
	
	Население
	Объекты социальной сферы
	Прочие потребители
	

	
	
	отопление
	гвс
	суммарное потребление
	отопление
	гвс
	суммарное потребление
	отопление
	гвс
	суммарное потребление
	

	1
	п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А
	355,104
	0
	355,104
	78,912
	0
	78,912
	39,456
	0
	39,456
	473,412

	2
	п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А
	511,655
	0
	511,655
	690,3992618
	0
	690,3992618
	26,81162182
	0
	26,81162182
	1228,866

	3
	п. Турья, д. 128
	0
	0
	0
	360,325
	0
	360,325
	0
	0
	0
	360,325

	4
	п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12
	1233,993
	0
	1233,993
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1233,993

	5
	п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6
	925,463
	0
	925,463
	4,574
	0
	4,574
	0
	0
	0
	930,037

	6
	с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11
	1283,220
	0
	1283,220
	18,597
	0
	18,597
	0
	0
	0
	1301,817

	7
	с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19
	782,399
	0
	782,399
	401,379
	0
	401,379
	8,726
	0
	8,726
	1192,504

	8
	с. Серегово, ул. Заводская, д. 18
	824,639
	0
	824,639
	824,639
	0
	824,639
	0
	0
	0
	1649,278

	9
	с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А
	467,597
	0
	467,597
	1144,807
	0
	1144,807
	0
	0
	0
	1612,404

	10
	п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А
	2221,914
	0
	2221,914
	261,797
	0
	261,797
	0
	0
	0
	2483,711

	11
	п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1
	252,905
	0
	252,905
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	252,905

	12
	п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б
	1160,484
	0
	1160,484
	1027,095
	0
	1027,095
	35,5704
	0
	35,5704
	2223,15

	13
	п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А
	521,176
	0
	521,176
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	521,176

	14
	п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2
	1191,246
	0
	1191,246
	9,093
	0
	9,093
	0
	0
	0
	1200,339

	15
	г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А
	6956,031
	0
	6956,031
	299,912
	0
	299,912
	0
	0
	0
	7255,943

	16
	г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51
	22257,578
	658,508
	22916,086
	4421,883
	0
	4421,883
	451,078
	0
	451,078
	27789,047

	17
	п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22
	9893,514
	0
	9893,514
	1971,292
	0
	1971,292
	29,643
	0
	29,643
	11894,449

	18
	Водогрейная часть котельной завода ДВП, ул. вымская, д. 35
	67946,991
	5865,385292
	73812,376
	20286,700
	0
	20286,700
	7953,247213
	0
	7953,247213
	102052,323


Здесь следует отметить, что указанный баланс потребления сформирован на основании заявленной потребителями тепловой энергии, договорной мощности теплоиспользующего оборудования. В связи с различием заявленного и фактического использования мощности, указанный баланс:

· является вариантом, использования теплоэнергоресурсов в объемах мощности, на которую потребитель получил право пользования, установленного условиями договоров теплоснабжения, заключенных в установленном действующим законодательством порядке, и определяется как инерционный вариант развития схем теплоснабжения, предусматривающим ограниченное использование мощности (по факту юридического удержания неиспользуемых объемов, в отсутствие двухставочных тарифов и договоров на резервирование мощности);

· подлежит корректировке при формировании реальных балансов, цель которых:

· минимизация капитальных затрат в сетевые активы и оборудования источников тепловой энергии, направленных на увеличение мощности (пропускной способности);

· минимизация стоимости подключений объектов нового строительства к системам тепловой инфраструктуры;

· безусловное исполнение условий действующего законодательства, по реализации установленного приоритета комбинированной выработки, за счет существующего потенциала установленной мощности существующих источников работающих в комбинированном цикле, при условии эффективности производимых в узел инвестиций (затраты на комплексный перевод нагрузки потребителей в зону покрытия источника, осуществляющего комбинированную выработку не должны превышать затрат на реконструкцию/строительство существующих источников с переводом работы в комбинированный цикл;

· обязательный учет исполнения условий 261-ФЗ, в части планирования снижения нагрузки существующих потребительских систем во всех расчетных сроках за счет реализации программ повышения энергетической эффективности в потребительском секторе.

Соответственно комплекс технических решений, учитываемый в схеме теплоснабжения, предусматривает, все вышеуказанные факторы в балансе мощности, определяемые рамками эффективного сценария.
б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2021 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…к) "расчетная тепловая нагрузка" - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха…».

Значения договорных нагрузок на коллекторах (сумма договорных нагрузок и утвержденных значений потерь мощности в тепловых сетях) превышают расчетную тепловую нагрузку на коллекторах.

Порядок определения баланса по расчетной используемой мощности, определен требованиями действующего законодательства (Приказ Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2009 г. №610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок») и соответствует фактическим данным, получаемым от источников тепловой энергии с отклонением не более 3% (допустимый параметр отклонений, обусловлен нормируемым диапазоном изменения тепловой нагрузки, допускаемым требованиями ПТЭ электрических станций и тепловых сетей, а также Правилами эксплуатации тепловых энергоустановок). Соответственно, расчет эффективного сценария, базирующегося на потребности в мощности, определяемой на основании фактически используемой тепловой нагрузки (не выборка заявленной мощности), предусматривает определение потребности в каждой точке поставки, с последующей ежегодной актуализацией всего реестра, проводимой в соответствие с требованиями вышеуказанных «Правил». По зонам теплоснабжения в границах эксплуатационной ответственности ООО «ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ», указанный бизнес-процесс закреплен на уровне действующих условий договоров теплоснабжения.

Значения расчетных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, представлены в таблице.

Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице 21.
Таблица 21 Тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии
	Источник тепловой энергии
	Тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч

	
	Отопление, вентиляция
	Горячее водоснабжение
	ИТОГО

	Котельная №14 п.Ляли ул.Центральная 92"а"
	0,24
	0
	0,24

	Котельная №9 п.Тракт "Школьная", ул.Школьная 8"а"
	0,55
	0
	0,55

	Котельная №12 п.Турья, д128
	0,14
	0
	0,14

	Котельная №7 "Микрорайон" п.Вожаель, ул.Гагарина 12
	0,5
	0
	0,5

	Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул.Школьная 6
	0,61
	0
	0,61

	Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул.Центральная д.11
	0,49
	0
	0,49

	Котельная №10 "Школьная", с.Шошка, ул.Центральная, 19
	0,41
	0
	0,41

	Котельная №25 с.Серегово, ул.Заводская, 18
	0,42
	0
	0,42

	Котельная №26 "Курортная" с. Серегово Октябрьская 7 "а"
	0,818
	0
	0,8

	Котельная №24 п.Иоссер "Центральная", ул.Береговая 12-а
	0,74
	0
	0,74

	Котельная №23 п.Иоссер "Вокзальная", ул.Вокзальная 1
	0,077
	0
	0,077

	Котельная №16 п. Мещура, "Школьная", ул.Коммунистическая 61 "б"
	0,5
	0
	0,5

	Котельная №15 п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский 2а
	0,15
	0
	0,15

	Котельная №5 "Центральная" п.Ракпас, ул.Школьная 2
	0,66
	0
	0,66

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер Хвойный 13а
	3
	0
	3

	Котельная №1 г. Емва, "КМЗ", ул.Дзержинского 51
	8,24
	0,2
	8,44

	Котельная №3 п.Чиньяворык, ул.Ленина 22
	3,21
	0
	3,21

	Водогрейная часть котельной завода ДВП г.Емва Вымская 35
	35,75
	2,18
	37,93

	ЦТП Синдор пгт. Синдор
	6,48
	1,36
	7,84

	ИТОГО
	63,265
	3,74
	66,707


в) описание случаев (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии нет. Теплоснабжающими организациями технические условия на установку индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не выдавались.

г) описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Отображение значений потребления тепловой энергии приведено по каждому источнику тепловой энергии отдельно. Расчетная температура наружного воздуха для муниципального округа «Княжпогостский» по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» принята равной -39 °С. 

На основании представленных данных о подключенной нагрузке к тепловым сетям источников теплоснабжения с. Вологда рассчитаны значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом и представлены в таблице 22.
Таблица 22 Полезный отпуск тепловой энергии

	Наименование котельной
	Полезный отпуск в отопительный период, Гкал
	Полезный отпуск в год, Гкал

	п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А
	339,262
	339,262

	п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А
	614,235
	614,235

	п. Турья, д. 128
	125,265
	125,265

	п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12
	796,246
	796,246

	п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6
	418,405
	418,405

	с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11
	1 198,556
	1 198,556

	с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19
	1 114,871
	1 114,871

	с. Серегово, ул. Заводская, д. 18
	874,812
	874,812

	с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А
	1 530,995
	1 530,995

	п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А
	2 467,455
	2 467,455

	п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1
	144,073
	144,073

	п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б
	848,892
	848,892

	п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А
	228,768
	228,768

	п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2
	682,047
	682,047

	г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А
	5 350,678
	5 350,678

	г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51
	14 775,778
	14945,786

	п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22
	7 195,820
	7 195,820

	Водогрейная часть котельной завода ДВП, ул. Вымская, д. 35
	79 138,330
	79 138,330

	пгт. Синдор, ул. Северная, д.14
	14 148,613
	14 148,613


д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Информация о нормативном документе не предоставлена или отсутствует. Информация о нормативе потребления тепловой энергии для населения на отопление прдеставлена в Приложении 2.
е) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Величина договорной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии соответствует расчетной величине тепловой нагрузки.
Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

а) описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии
Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

На основании предоставленных данных о присоединённых тепловых нагрузках, установленных мощностях и собственных нуждах источника был составлен баланс тепловой мощности и присоединенной нагрузки по тепловым источникам, приведенный в таблице 13.

Таблица 23 Тепловой баланс системы теплоснабжения источников теплоснабжения за 2025 год
	 Наименование показателя
	п. Ляли
	п. Тракт
	п. Турья
	п. Вожаель
	п. Чернореченский
	с. Шошка РММ
	с. Шошка

Школьная

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,400
	1,476
	0,420
	1,720
	1,630
	1,487
	1,080

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,380
	0,900
	0,400
	1,660
	1,590
	1,700
	0,440

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	0,00625
	0,02502
	0,01138
	0,00754
	0,02451
	0,02676
	0,02196

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	17,830
	34,420
	52,133
	149,894
	136,280
	156,944
	148,340

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,24
	0,55
	0,14


	0,50
	0,61
	0,49
	0,41

	отопление, Гкал/ч
	0,24
	0,55
	0,14
	0,50
	0,61
	0,49
	0,41

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,24
	0,55
	0,14
	0,50
	0,61
	0,49
	0,41

	отопление, Гкал/ч
	0,24
	0,55
	0,14
	0,50
	0,61
	0,49
	0,41

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,16
	0,926
	0,28
	1,22
	1,02
	0,997
	0,67

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	0,16
	0,926
	0,28
	1,22
	1,02
	0,997
	0,67

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,2
	0,312
	0,210
	0,300
	0,400
	0,200
	0,540

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/час
	0,2
	0,312
	0,210
	0,300
	0,400
	0,200
	0,540


	Наименование показателя
	с. Серегово

Заводская
	с.  Серегово

Курортная
	п. Иоссер

Центральная
	п. Иоссер

Вокзальная
	п. Мещура

Школьная


	п. Мещура

Лёкча

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,620
	1,999
	1,620
	1,112
	1,940
	1,290

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,520
	1,870
	1,010
	0,810
	1,850
	0,710

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	0,02521
	0,09388
	0,04062
	0,0282
	0,02883
	0,0221

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	39,051
	54,121
	224,756
	14,197
	181,502
	74,570

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,42
	0,80
	0,74
	0,077
	0,50
	0,15

	отопление, Гкал/ч
	0,42
	0,80
	0,74
	0,077
	0,50
	0,15

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,42
	0,80
	0,74
	0,077
	0,50
	0,15

	отопление, Гкал/ч
	0,42
	0,80
	0,74
	0,077
	0,50
	0,15

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,2
	1,199
	0,88
	1,035
	1,440
	1,14

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	1,2
	1,199
	0,88
	1,035
	1,440
	1,14

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,540
	0,400
	0,540
	0,400
	0,320
	0,210

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/час
	0,540
	0,400
	0,540
	0,400
	0,320
	0,210


	Наименование показателя
	п. Ракпас
	ПМК г. Емва
	КМЗ г. Емва
	п. Чиньяворык
	ДВП г. Емва
	пгт Синдор

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,720
	4,500
	12,150
	6,462
	80,000
	21,000

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,640
	4,238
	10,544
	6,910
	65,800
	-

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	0,02842
	0,04731
	0,38537
	0,15794
	0,15794
	0,158

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	0,172
	-
	0,852
	0,402

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	114,133
	135,738
	514,905
	180,861
	2 311,653
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,66
	3,00
	8,44
	3,21
	37,93
	7,84

	отопление, Гкал/ч
	0,66
	3,00
	8,24
	3,21
	35,75
	6,48

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	0,20
	-
	2,18
	1,36

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,66
	3,00
	8,44
	3,21
	37,93
	7,84

	отопление, Гкал/ч
	0,66
	3,00
	8,24
	3,21
	35,75
	6,48

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	0,20
	-
	2,18
	1,36

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,06
	1,50
	3,71
	3,252
	42,07
	13,16

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	1,06
	1,50
	3,71
	3,252
	42,07
	13,16

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,860
	1,50
	2,00
	1,720
	30,000
	3,50

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/час
	0,860
	1,50
	2,00
	1,720
	30,000
	3,50


Из анализа баланса установленной тепловой мощности и фактической присоединенной тепловой нагрузки следует:

Дефицит тепловой мощности в 2025 году на источниках тепловой энергии муниципального округа «Княжпогостский» отсутствует.
б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии

В таблице 22 представлены данные о резерве тепловой мощности нетто на источниках теплоснабжения. 
в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Дефициты пропускной способности тепловых сетей отсутствуют.
г) причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

По фактическим данным в настоящее время зоны с дефицитом тепловой энергии отсутствуют, располагаемой мощности источников хватает для покрытия существующих нагрузок, гидравлический режим теплосети позволяет обеспечить всех подключенных потребителей. 
Во избежание возникновения дефицитов и ухудшения качества теплоснабжения рекомендуется: 
1. Разработать и соблюдать программу мероприятий по экономии топлива, программу мероприятий по достижению нормативных значений, программу мероприятий по снижению расходов технической воды, электроэнергии и тепла на собственные нужды. 
2. Ежедневно проводить анализ технического состояния работы оборудования и технико-экономических показателей работы станции. 
3. Регулярно проводить работы по наладке и испытаниям оборудования. Эти работы проводятся до и после ремонтов оборудования, а также при отклонении показателей работы от нормативных значений. 
4. Вести учет, контроль и выполнение директивных документов Минэнерго России и Ростехнадзора России по вопросам повышения надежности и безопасности работы энергооборудования. 
5. Вести учет и расследование нарушений в работе энергооборудования, разработать мероприятий по предупреждению аналогичных нарушений. 6. Установка приборов учёта выработанной тепловой энергии.
6. Установка приборов учёта выработанной тепловой энергии.

д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В соответствии с данными, предоставленными заказчиком, на всех источниках тепловой энергии имеются резервы по тепловой мощности.
Для всех существующих источников тепловой энергии муниципального округа «Княжпогостский» зона их действия входит в зону радиуса эффективного теплоснабжения. 

В связи с вышеизложенным, расширение технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности не требуется.
Часть 7. Балансы теплоносителя
а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Баланс производительности водоподготовительных установок складывается из нижеприведенных статей: 

- объем воды на заполнение наружной тепловой сети, м3; 

- объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3; 

- объем воды на собственные нужды котельной, м3;

- объем воды на заполнение системы отопления (объектов), м3; 

- объем воды на горячее теплоснабжение, м3. 

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды, потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления, а также водозабор теплоносителя из тепловой сети для нужд горячего водоснабжения.
Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения. Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.
Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт - при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки - при отдельных сетях горячего водоснабжения.
Сведения о нормативной и фактической величине подпитки тепловой сети приведено в таблице 24.
Таблица 24 Балансы производительности ВПУ, м3 
	Наименование котельной,
теплового пункта
	На производство т/э


	На передачу т/э 
(на заполнение сетей и компенсацию утечек)


	На заполнение систем теплопотребления
	Для функционирования установки водоподготовки 
(ХВО и деаэрация)
	Всего затрат воды

	п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А
	82,66
	50,41
	7,32
	 
	140,39

	п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А
	94,47
	271,95
	16,35
	 
	382,77

	п. Турья, д. 128
	82,66
	182,17
	4,08
	 
	268,91

	п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12
	82,66
	278,87
	15,12
	 
	376,65

	п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6
	82,66
	266,47
	18,27
	 
	367,40

	с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11
	82,66
	167,82
	14,79
	 
	265,27

	с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19
	82,66
	120,30
	12,24
	 
	215,20

	с. Серегово, ул. Заводская, д. 18
	82,66
	423,23
	12,72
	 
	518,61

	с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А
	 
	162,12
	23,88
	 
	186,00

	п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А
	82,66
	244,59
	26,52
	 
	353,77

	п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1
	82,66
	111,14
	2,31
	 
	196,11

	п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б
	82,66
	795,84
	15,12
	 
	893,62

	п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А
	94,47
	116,94
	4,44
	 
	215,85

	п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2
	82,66
	186,62
	19,83
	 
	289,11

	г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А
	106,28
	5 003,69
	89,91
	 
	5 199,88

	г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51
	106,28
	4 297,38
	247,20
	108,64
	4 759,50

	п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22
	94,47
	793,33
	96,27
	146,43
	1 130,50

	Водогрейная часть котельной завода ДВП, ул. Вымская, д. 35
	307,03
	37 500,18
	1 072,56
	
	38 879,77

	ЦТП пгт. Синдор, ул. Северная, д.14
	 
	2 940,95
	194,40
	
	3 135,35

	Итого
	1 712,27
	53 914,00
	1 893,33
	255,07
	57 774,67


Годовой расход теплоносителя котельными представлен ниже.

Таблица 25 Годовой расход теплоносителя за 2025 год
	Наименование показателя
	Ляли
	Тракт Школьная
	Синдор
	с. Шошка РММ
	с. Шошка Школьная
	п. Иоссер Центральная
	п. Чернореченский Школьная
	п. Мещура Школьная
	п. Мещура Лёкча

	Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3
	2,864
	15,337
	188,813
	9,533
	6,898
	27,675
	15,111
	45,812
	6,810

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	44,016
	238,944
	2967,936
	150,912
	106,896
	433,872
	238,944
	723,12
	106,896

	нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3
	44,016
	238,944
	2967,936
	150,912
	106,896
	433,872
	238,944
	723,12
	106,896

	сверхнормативный расход воды, тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расход воды на ГВС, тыс. м3
	0
	0
	213,792
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	Наименование показателя
	п. Ракпас
	с. Серегово Курортная
	п. Вожаель
	п. Иоссер Вокзальная
	с. Серегово
	с. Турья
	п. Чиньяворык
	ПМК м. Ачим
	КМЗ г. Емва
	ДВП

	Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3
	10,608
	9,346
	15,668
	6,374
	24,584
	10,034
	45,529
	284,857
	235,517
	2115,32

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	169,776
	144,624
	245,232
	100,608
	383,568
	157,2
	716,832
	4477,056
	3703,632
	33250,94

	нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3
	169,776
	144,624
	245,232
	100,608
	383,568
	157,2
	716,832
	4477,056
	3703,632
	33250,944

	сверхнормативный расход воды, тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расход воды на ГВС, тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	125,76
	509,328


б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. 
Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Характеристика топлива, используемого на источниках теплоснабжения муниципального округа «Княжпогостский».
Таблица 26 Характеристика топлива
	Показатели
	Основное топливо
	Резервное топливо
	Аварийное топливо

	п. Ляли, п. Тракт, с. Серегово

	Вид топлива
	Брикеты древесные топливные
	-
	-

	Марка топлива
	Брикеты древесные топливные

ТУ 5386-003-53702535-2013

Брикеты древесные топливные RUF
ТУ 16.29.14-008-53702535-2023
	-
	-

	Поставщик топлива
	ООО «СевЛесПил»
	-
	-

	Способ доставки на котельную
	Силами поставщика
	-
	-

	Откуда осуществляется поставка
	Сыктывкар
	-
	-

	Периодичность поставки
	2 р/мес
	-
	-

	п. Турья, п. Вожаель, п. Чернореченский, с. Шошка, п. Иоссер, п. Ракпас

	Вид топлива
	Уголь
	-
	-

	Марка топлива
	Уголь каменный марки Д

ГОСТ 32464-2013
	-
	-

	Поставщик топлива
	АО «КТК»
	-
	-

	Способ доставки на котельную
	Доставка от угольного склада автотранспортом АО «КТЭК»
	-
	-

	Откуда осуществляется поставка
	Хакасия
	-
	-

	Периодичность поставки
	По устным заявкам мастеров участка
	-
	-

	п. Мещура

	Вид топлива
	Дрова
	-
	-

	Марка топлива
	Топливные дрова – долготье

Хвойная порода (ель, сосна) – 35%

Лиственная порода (береза) – 65%

Длина: 4м.

Диаметр: 10-40 см.

Влажность: естественная
	-
	-

	Поставщик топлива
	ИП Стародубец Е.К.
	-
	-

	Способ доставки на котельную
	Автотранспортом поставщика
	-
	-

	Откуда осуществляется поставка
	Княжпогостский район
	-
	-

	Периодичность поставки
	1 р/год
	-
	-


Отчётные данные по расходу основного топлива источниками теплоснабжения муниципального округа «Княжпогостский» представлены в таблице 27. 
Таблица 27 Фактические и расчётные расходы основного топлива
	Наименование котельной


	Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./Гкал


	Калорийный эквивалент основного топлива


	Израсходовано топлива
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/ни3)



	
	
	
	Всего, т.н. Натурального топлива, тыс. м3
	Всего, в т. Условного топлива (т.у.т.)
	

	п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А
	210
	н/д
	191
	109,689
	4020

	п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А
	199
	н/д
	736,890
	423,185
	4020

	п. Турья, д. 128
	234
	н/д
	246,2
	186,479
	5302

	п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12
	218
	н/д
	534,7
	404,997
	5302

	п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6
	237
	н/д
	566,58
	429,144
	5302

	с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11
	217
	н/д
	576,6
	436,733
	5302

	с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19
	216
	н/д
	479,8
	363,414
	5302

	с. Серегово, ул. Заводская, д. 18
	188
	н/д
	540,4
	310,344
	4020

	с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А
	213
	н/д
	793,15
	455,495
	4020

	п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1
	155
	-
	480,41
	-
	-

	п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А
	220
	н/д
	1117,2
	846,199
	5302

	п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б
	208
	н/д
	595,7
	451,200
	5302

	п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А
	257
	н/д
	713,5
	189,791
	1862

	п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2
	222
	н/д
	642,6
	486,724
	5302

	г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А
	162
	н/д
	1498,315
	1744,467
	8150

	г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51
	160
	н/д
	3814,733
	4441,439
	8150

	п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22
	156
	н/д
	1018,893
	1186,283
	8150

	Водогрейная часть котельной завода ДВП, ул. Вымская, д. 35
	161
	н/д
	15918,343
	18533,499
	8150


б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Характеристика основного и резервного топлива котельной приведена в таблице 27.
в) описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

На территории округа в настоящее время действуют источники централизованного теплоснабжения, в качестве топлива на которых используются:

· Природный газ, низшая теплота сгорания – 8150 ккал/м3,

· Уголь, низшая теплота сгорания – 5302 ккал/кг,

· Дрова, низшая теплота сгорания – 1862 ккал/кг,

· Брикеты, низшая теплота сгорания – 4020 ккал/кг.
Природный газ на котельные доставляется по газопроводу.

На основании информации о режимах поставки основного топлива на теплоисточники в периоды резких похолоданий (при температурах наружного воздуха, близких к расчетным), полученной от теплоснабжающих организаций, проведен анализ поставки топлива. Результаты анализа показали отсутствие снижения объемов поставки основного топлива в рассматриваемый период.

г) описание использования местных видов топлива.

В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ.

д) описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения; 

На территории муниципального округа «Княжпогостский» в настоящее время действуют источники централизованного теплоснабжения, в качестве топлива на которых используются:

· Природный газ, низшая теплота сгорания – 8150 ккал/м3,

· Уголь, низшая теплота сгорания – 5302 ккал/кг,

· Дрова, низшая теплота сгорания – 1862 ккал/кг,

· Брикеты, низшая теплота сгорания – 4020 ккал/кг.

Таблица 28 Описание долей используемого топлива
	Вид топлива
	Доля в общем объеме потребления, %

	уголь
	12

	природный газ 
	70

	дрова
	11

	брикеты
	7

	ВСЕГО:
	100


е) описание преобладающего в муниципальном округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении; 

Основным топливом на отопительных котельных муниципального округа является природный газ (доля в общем объеме потребления – 70 %).
 ж) описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального округа.
В перспективе основным топливом для котельных останется природный газ.
Часть 9. Надежность теплоснабжения

В настоящее время надежность системы теплоснабжения поддерживается проведением текущих ремонтов и аварийно-восстановительных работ при необходимости.

a) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

В соответствии с пунктом 6.28 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и с пунктом 6.25 Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012 способность действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности (Кг), живучести (Ж).

В настоящей главе используются термины и определения в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012).

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.).

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилые и общественные здания до +12 ºС;

промышленные здания до +8 ºС;

Третья категория – остальные здания.

Надежность теплоснабжения оценивается двумя вероятностными показателями, определяемыми за отопительный период для расчетной схемы, к которым подключены потребители.

Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности 
[image: image2.wmf]j

K

, представляющими собой вероятности того, что в произвольный момент времени в течение отопительного периода в 
[image: image3.wmf]j

-й узел будет обеспечена подача расчетного количества теплоты.

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностями безотказной работы 
[image: image4.wmf]j

P

, представляющими собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения.

Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от магистральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых сетей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией. 

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети производится на основе данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы.

Надежность теплоснабжения потребителей оценивается вероятностями безотказной работы 
[image: image5.wmf]j

P

, представляющей собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения.

В соответствии со СП 124.13330. 2012 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для: 

· источника теплоты Рит = 0,97; 

· тепловых сетей Ртс = 0,9; 

· потребителя теплоты Рпт = 0,99; 

· СЦТ в целом Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.
Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 принимается равным 0,97.

Методика расчета показателей надежности

1. Интенсивность отказов элементов ТС
1.1. Интенсивность отказов теплопровода λ с учетом времени его эксплуатации:

	[image: image7.png]


, 1/(км·ч)
	(1)


где [image: image9.png]


 [image: image11.png]An



 – начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);

[image: image13.png]


- продолжительность эксплуатации участка, лет;

α- коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:

	[image: image14.png]0.8mpu 0 < 77" < 3
Lnpn3 <7 <17

0,565

s

i T 5 17




	(2)


2. Параметр потока отказов элементов ТС:

2.1. Параметр потока отказов участков ТС:

	[image: image16.png]


, 1/ч,
	(3)


где [image: image18.png]


 L- длина участка ТС, км;
3. Среднее время до восстановления элементов ТС
3.1. Среднее время до восстановления участков ТС:
	[image: image20.png]a-1+m+c-L.)-d]



, ч
	(4)


где: [image: image22.png]


 - расстояние между секционирующими задвижками, км;
d – диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов a, b, c для формулы (4), приведенные в таблице 29, получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СНиП 41-02-2003.

Расстояния [image: image24.png]


 [image: image26.png]


 между СЗ должны соответствовать требованиям СНиП 41–02–2003 и приниматься в соответствии с таблицей 30. 
Таблица 29 Значения коэффициентов a, b и c в формуле (4).

	Коэффициент
	a
	b
	c

	Значение
	2.91256074780734
	20.8877641154199
	-1.87928919400643


Таблица 30 Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения

	Диаметр

теплопровода,

м
	Диаметр не изменяется
	Диаметр изменяется

	
	ответвлений нет
	ответвления есть
	ответвлений нет
	ответвления есть

	до 0,4
	1000
	непосредственно

за ответвлением,

расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м
	непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м
	непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м

	от 0,4 до 0,6
	1500
	непосредственно

за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 м
	непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м
	непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м

	от 0,6 до 0,9
	3000
	непосредственно

за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ
не более 3000 м
	непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м)
	непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром

(не более 1000 м, 1500 м)

	более 0,9
	5000
	непосредственно

за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ
не более 5000 м
	непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м)
	непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м)



Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

4. Интенсивность восстановления элементов ТС, 1/ч:

	[image: image27.png]



	(5)


5. Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

	[image: image28.png]



	(6)


где N – число элементов ТС.
6. Вероятность состояния сети, соответствующая отказу ƒ-го элемента:

	[image: image29.png]



	(7)

	7. Температура воздуха в здании j-го потребителя в конце периода восстановления f-го элемента:

[image: image30.png]



	(8)


где [image: image32.png]


 [image: image34.png]t”



 - расчетная температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С;

[image: image36.png]


 [image: image38.png]tHP



 - расчетная для отопления температура наружного воздуха, 0С;

[image: image40.png]


 [image: image42.png]


 – часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при [image: image44.png]tHP



, Гкал/ч;

[image: image46.png]


– расчетная часовая нагрузка j-го потребителя при [image: image48.png]


 [image: image49.png]tHP



, Гкал/ч;

[image: image51.png]


 – относительный часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при [image: image53.png]


 [image: image54.png]tHP



:

[image: image56.png]


 [image: image58.png]


- время восстановления f-го элемента ТС, ч;

[image: image60.png]


 [image: image62.png]


- коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го потребителя, ч.

8. Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):
	[image: image64.png]K; = Do + Lfer, Py



,
	(9)


где:[image: image66.png]


 [image: image68.png]


 - множество элементов ТС, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя.

9. Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя – вероятность обеспечения в течение отопительного периода температуры воздуха в здании j-го потребителя не ниже минимально допустимого значения (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

	[image: image70.png]P, = o [Po=r(er=i7)]



,
	(10)


где [image: image72.png]


 [image: image74.png]


 – продолжительность (число часов) стояния в течение отопительного периода температуры наружного воздуха [image: image76.png]


 [image: image78.png]


 ниже [image: image80.png]


 [image: image82.png]


- температура наружного воздуха, при которой время восстановления f-го элемента [image: image84.png]


 [image: image86.png]


равно временному резерву j-го потребителя, т.е. времени снижения температуры воздуха в здании j-го потребителя до минимально допустимого значения [image: image88.png]


 [image: image90.png]6 oin



.

9.1. Температура наружного воздуха [image: image92.png]


 [image: image94.png]


, при которой время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя

При [image: image96.png]


 (j-ый потребитель при аварии на f-ом участке не получает тепло):

	[image: image97.png]o,

57~ Gmin - @

B




	(11)


При [image: image99.png]q;; >0



:

	[image: image100.png]= G =)~ (= (7)) o)

]




	(12)


Здесь [image: image102.png]


 [image: image104.png]6 oin



 - минимально допустимая температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С.

Продолжительности стояния температур наружного воздуха принимаются по СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология».

9.2. Правила определения [image: image106.png]


 [image: image108.png]


 - числа часов стояния температуры наружного воздуха ниже [image: image110.png]


 [image: image112.png]


.
Если [image: image114.png]


 [image: image116.png]


 оказывается равной или выше +8 оС (начало отопительного сезона), это означает, что отказ f-го элемента нарушает пониженный уровень теплоснабжения j-го потребителя при любой температуре наружного воздуха и в формуле (10) величина [image: image118.png]


 [image: image120.png]


 берется равной продолжительности отопительного периода.

Если [image: image122.png]


 [image: image124.png]


 оказывается равной [image: image126.png]


 [image: image127.png]tHP



, отказ f-го элемента влияет на теплоснабжение j-го потребителя только при температурах ниже расчетных и [image: image129.png]


 [image: image131.png]


в формуле (10) берется равной [image: image133.png]


 - числу часов стояния температуре наружного воздуха ниже [image: image135.png]tHP



.

Если [image: image137.png]


 (минимальная температура наружного воздуха), отказ f-го элемента не влияет на теплоснабжение j-го потребителя и в формуле (10) [image: image139.png]


 [image: image141.png]


 берется равной нулю.

Если [image: image143.png]MHE - pPEE o pEp
e < g <t



, то [image: image145.png]


 = [image: image147.png]


.

	[image: image148.png]



	(13)


Если [image: image150.png]Pt <+8°CTo0< Y <



 и значение [image: image152.png]


 [image: image154.png]


 определяется по графику продолжительностей стояния температур (график Россандера):

где: [image: image156.png]


 [image: image158.png]


 - продолжительность стояния температуры наружного воздуха ниже расчетной для отопления, ч;
[image: image160.png]


 [image: image162.png]


 - продолжительность отопительного периода, ч;

[image: image164.png]


 [image: image166.png]£ P



 - средняя за отопительный период температура наружного воздуха, 0С.

Итоговые значения показателей надежности систем теплоснабжения приведены в таблице 31.

Таблица 31 Надежность систем теплоснабжения котельной 
	№ п/п
	Наименование источника
	Нормативные значения показателей надежности теплоснабжения
	Расчетные значения показателей надежности теплоснабжения
	Длинна теплотрассы, м
	Заключение

	1
	п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А
	Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Р=0,9;

Коэффициент готовности Кг=0,97
	Р>0,9; Кг>0,97
	622,7
	Вероятность безотказной работы системы и коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	2
	п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А
	
	Р>0,9; Кг>0,97
	2047
	Вероятность безотказной работы системы и коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	3
	п. Турья, д. 128
	
	Р>0,9; Кг>0,97
	512,7
	Вероятность безотказной работы системы и коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	4
	п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12
	
	Р>0,9; Кг>0,97
	1483
	Вероятность безотказной работы системы и коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	5
	п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6
	
	Р>0,9; Кг>0,97
	1723,7
	Вероятность безотказной работы системы и коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	6
	с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11
	
	Р>0,9; Кг>0,97
	1010,5
	Вероятность безотказной работы системы и коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	7
	с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19
	
	Р>0,9; Кг>0,97
	565
	Вероятность безотказной работы системы и коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	8
	с. Серегово, ул. Заводская, д. 18
	
	Р>0,9; Кг>0,97
	1544,4
	Вероятность безотказной работы системы и коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	9
	с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А
	
	Р>0,9; Кг>0,97
	1185
	Вероятность безотказной работы системы и коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	10
	п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А
	
	Р>0,9; Кг>0,97
	1540,7
	Вероятность безотказной работы системы и коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	11
	п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1
	
	Р>0,9; Кг>0,97
	638,2
	Вероятность безотказной работы системы и коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	12
	п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б
	
	Р>0,9; Кг>0,97
	3719,3
	Вероятность безотказной работы системы и коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	13
	п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А
	
	Р>0,9; Кг>0,97
	865,2
	Вероятность безотказной работы системы и коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	14
	п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2
	
	Р>0,9; Кг>0,97
	1557,7
	Вероятность безотказной работы системы и коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	15
	г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А
	
	Р>0,9; Кг>0,97
	7509
	Вероятность безотказной работы системы и коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	16
	г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51
	
	Р>0,9; Кг>0,97
	13168,6
	Вероятность безотказной работы системы и коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	17
	п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22
	
	Р>0,9; Кг>0,97
	3463,4
	Вероятность безотказной работы системы и коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	18
	Водогрейная часть котельной завода ДВП, ул. Вымская, д. 35
	
	Р>0,9; Кг>0,97
	34522,1
	Вероятность безотказной работы системы и коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям


б) частота отключений потребителей

Ограничений в подаче тепла не отмечено.

На текущий момент эксплуатационная надежность тепловых сетей обеспечивалась за счет текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.

Подробный расчет надежности системы теплоснабжения приведен в Главе 9 «Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения».

в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра приведено в таблице 32.

Таблица 32 Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра (СНиП 41-02-2003 таблица 2)

	Диаметр трубопровода
	Время восстановления, ч

	До 300 мм
	15

	400 мм
	18

	500 мм
	22


г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения превышает минимально допустимое значение вероятности безотказной работы.

д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

Аварийных ситуаций расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике" зафиксированно не было.
Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Основные технико-экономические показатели предприятия — это система измерителей, абсолютных и относительных показателей, которая характеризует хозяйственно-экономическую деятельность предприятия. Комплексный характер системы технико-экономических показателей позволяет адекватно оценить деятельность отдельного предприятия и сопоставить его результаты в динамике. 
Показатели финансово-хозяйственной деятельности ресурсонабжающих организаций приведены разработчику схемы теплоснабжения не предоставлены.

По итогам работы теплоснабжающих организаций основную долю в структуре себестоимости занимают расходы на топливо, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала.

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

а)
о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

б)
об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

в)
об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

г)
об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

д)
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

е)
об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

ж)
о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

На момент выполнения работы данные об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, организацией, производящей и поставляющей тепловую энергию, представлены не в полном объеме.
Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

а) описание динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен, приведена в таблице 33.
Таблица 33 Динамика утвержденных тарифов на  тепловую энергию, горячую воду в разрезе источников тепловой энергии
	Наименование поселения, городского округа, города федерального значения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	МО «Княжпогостский»
	2509,96
	2905,11
	2813,58
	3018,09
	3336,92


Таблица 34 Тарифы на теплоноситель в виде горячей воды для потребителей (без НДС), руб./м3
	Наименование поселения, городского округа, города федерального значения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания»
	95,11
	89,15
	112,41
	208,04
	414,6


б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

В структуре себестоимости основная доля приходится на энергоресурсы, соответственно, тариф на тепловую энергию непосредственно зависит от затрат на покупные энергоресурсы. 

Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов: 

− на топливо; 

− на покупаемую электрическую и тепловую энергию; 

− на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность; 

− на сырье и материалы; 

− на ремонт основных средств; 

− на оплату труда и отчисления на социальные нужды; 

− на амортизацию основных средств и нематериальных активов; 

− прочие расходы.

Для потребителей организации формировали тариф на производство и передачу тепловой энергии с теплоносителем горячая вода как единый тариф от всех источников тепловой энергии, находящихся в эксплуатации.
в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

Плата за подключение к тепловым сетям устанавливается для лиц, осуществляющих строительство и (или) реконструкцию здания, сооружения, иного объекта в случае, если данное строительство, реконструкция влекут за собой увеличение нагрузки. 
Плата за подключение вносится на основании публичного договора, заключаемого тепловых сетевой организацией с обратившимися к ней лицами, осуществляющими строительство и (или) реконструкцию объекта. 
Указанный договор определяет порядок и условия подключения объекта к тепловым сетям, порядок внесения платы за подключение. 
Плата за работы по присоединению внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к тепловым сетям Общества определяется соглашением сторон. В состав данной платы включаются: 
- работы по врезке построенных сетей в существующую сеть; 
- объем слитого, в результате выполнения работ по присоединению объектов заказчика к тепловой сети, теплоносителя и объем потерянной с теплоносителем тепловой энергии по тарифам, утвержденным в установленном законодательством порядке. 

Согласно ч.3 ст. 13 ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном статьей 16 настоящего Федерального закона. 
В соответствии со ст. 16 ФЗ-190: 
1. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости. 
2. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя. 
3. Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон. 
При этом нормы ФЗ четко не определяют, каким именно соглашением размер платы подлежит урегулированию. В связи с этим представляется, что размер платы может быть урегулирован как в рамках договора оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, так и в рамках самостоятельного формализованного соглашения сторон о размере платы, либоже посредством включения условия о размере платы непосредственно в договор теплоснабжения.

г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, в рассматриваемый период не взималась. 
Решения об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям, платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии, а также платы за подключение к системе теплоснабжения на 2026 год принимаются органами регулирования в течение одного месяца со дня вступления в силу методических указаний, предусмотренных подпунктом «а» пункта 3 постановления от 22 октября 2012 г. №2275 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».
д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

В соответствии с п.1 ст 23.3 ФЗ N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О теплоснабжении" от 27.07.2010 г.:
1. К ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселения, городской округ, соответствующие следующим критериям:
1) наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского округа;
2) пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
3) наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих организаций), в зоне деятельности которой находятся источники тепловой энергии, суммарная установленная мощность которых составляет пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения поселения, городского округа. Совместное обращение об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения включает в себя в том числе обязательства единой теплоснабжающей организации и исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по исполнению соответствующих обязательств, установленных для них частями 14 - 18 статьи 23.13 настоящего Федерального закона;
4) наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на отнесение поселения, городского округа, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне теплоснабжения.
На территории муниципального образования источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии - отсутствуют. Территория муниципального образования не является ценовой зоной теплоснабжения
Сведения о пределеном уровне цен на тепловую энергию (мощность) на территории муниципального округа «Княжпогостский» отсутствуют.

е) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения
Изменение величины средневзвешанного тарифа на тепловую энергию приведено в таблице 35.
Таблица 35 Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию, руб./Гкал

	Наименование 
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Муниципальный округ «Княжпогостский»
	2509,96
	2905,11
	2813,58
	3018,09
	3336,92


Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального округа
а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Развитие систем теплоснабжения замедлено по причине недостатка инвестиций в развитие источников теплоснабжения и тепловых сетей. Решение возможно путем включения в тарифы теплоснабжающих организаций инвестиционной составляющей. 
Средний износ тепловых сетей составляет порядка 65%. Основная причина повреждений тепловых сетей – наружная коррозия подземных трубопроводов, нарушение тепловой изоляции подземных и наружных сетей, отсутствие сопутствующих дренажей, нарушение технологии прокладки тепловых сетей. 
б) описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения муниципального округа (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения сводятся к следующим основным причинам: 

1. Высокий износ основного оборудования тепловых сетей и источников теплоснабжения. 

2. Износ материала изоляции тепловых сетей. Тепловая изоляция, в основном, выполнена из минеральной ваты, которая имеет низкие технические характеристики. 
в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Развитие систем теплоснабжения сдерживает отсутствие стимулирования потребителей по снижению температуры в обратном трубопроводе и штрафных санкций за нарушение термодинамических параметров возвращаемых теплоносителей, что приводит к завышению (относительно расчетного) расхода сетевой воды и сверхнормативных тепловых потерь (вследствие превышения нормируемой температуры в трубопроводах, используемой для определения нормативной величины потерь в системах центрального теплоснабжения). 

Повышенный расход увеличивает затраты электроэнергии на транспорт теплоносителя и влечет за собой необходимость реализации дорогостоящих мероприятий по увеличению пропускной способности трубопроводов. Кроме того, нарушения термодинамических параметров возвращаемого теплоносителя, в большинстве случаев приводит к ухудшению режима теплоснабжения потребителей, подключенных к тем же трубопроводам общего пользования, что и потребитель, допускающий режимные нарушения.
г) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей отсутствуют. Каких-либо нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, не зафиксировано.
ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Основной объем тепловой энергии обеспечивается системами централизованного теплоснабжения, находящимися на обслуживании одного предприятия жилищно-коммунального хозяйства – АО «КТЭК».
Существующие значения потребления тепловой энергии приведены в таблице 36-37.

Таблица 36 Тепловая нагрузка за 2025 год
	Источник тепловой энергии
	Тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч

	
	Отопление, вентиляция
	Горячее водоснабжение
	ИТОГО

	Котельная №14 п.Ляли ул.Центральная 92"а"
	0,24
	0
	0,24

	Котельная №9 п.Тракт "Школьная", ул.Школьная 8"а"
	0,55
	0
	0,55

	Котельная №12 п.Турья, д128
	0,14
	0
	0,14

	Котельная №7 "Микрорайон" п.Вожаель, ул.Гагарина 12
	0,5
	0
	0,5

	Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул.Школьная 6
	0,61
	0
	0,61

	Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул.Центральная д.11
	0,49
	0
	0,49

	Котельная №10 "Школьная", с.Шошка, ул.Центральная, 19
	0,41
	0
	0,41

	Котельная №25 с.Серегово, ул.Заводская, 18
	0,42
	0
	0,42

	Котельная №26 "Курортная" с. Серегово Октябрьская 7 "а"
	0,818
	0
	0,8

	Котельная №24 п.Иоссер "Центральная", ул.Береговая 12-а
	0,74
	0
	0,74

	Котельная №23 п.Иоссер "Вокзальная", ул.Вокзальная 1
	0,077
	0
	0,077

	Котельная №16 п. Мещура, "Школьная", ул.Коммунистическая 61 "б"
	0,5
	0
	0,5

	Котельная №15 п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский 2а
	0,15
	0
	0,15

	Котельная №5 "Центральная" п.Ракпас, ул.Школьная 2
	0,66
	0
	0,66

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер Хвойный 13а
	3
	0
	3

	Котельная №1 г. Емва, "КМЗ", ул.Дзержинского 51
	8,24
	0,2
	8,44

	Котельная №3 п.Чиньяворык, ул.Ленина 22
	3,21
	0
	3,21

	Водогрейная часть котельной завода ДВП г.Емва Вымская 35
	35,75
	2,18
	37,93

	ЦТП Синдор пгт. Синдор
	6,48
	1,36
	7,84

	ИТОГО
	63,265
	3,74
	66,707


Таблица 37 Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения за 2025 год
	Потребитель
	Показатель
	Потребление тепловой энергии, Гкал

	
	
	п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А
	п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А
	п. Турья, д. 128
	п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12
	п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6
	с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11

	Население
	отопление и вентиляция
	355,104
	511,655
	0
	1233,99
	925,463
	1283,22

	
	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	суммарное потребление
	355,104
	511,655
	0
	1233,99
	925,463
	1283,22

	Объекты социальной сферы
	отопление и вентиляция
	78,912
	690,399
	360,325
	0
	4,574
	18,597

	
	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	суммарное потребление
	78,912
	690,399
	360,325
	0
	4,574
	18,597

	Прочие потребители
	отопление и вентиляция
	39,456
	26,8116
	0
	0
	0
	0

	
	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	суммарное потребление
	39,456
	26,8116
	0
	0
	0
	0

	Всего суммарное потребление
	473,412
	1228,87
	360,325
	1233,99
	930,037
	1301,82


	Потребитель
	Показатель
	Потребление тепловой энергии, Гкал

	
	
	с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19
	с. Серегово, ул. Заводская, д. 18
	с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А
	п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А
	п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1
	п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б

	Население
	отопление и вентиляция
	782,399
	824,639
	467,597
	2221,91
	252,905
	1160,48

	
	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	суммарное потребление
	782,399
	824,639
	467,597
	2221,91
	252,905
	1160,48

	Объекты социальной сферы
	отопление и вентиляция
	401,379
	824,639
	1144,81
	261,797
	0
	1027,1

	
	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	суммарное потребление
	401,379
	824,639
	1144,81
	261,797
	0
	1027,1

	Прочие потребители
	отопление и вентиляция
	8,726
	0
	0
	0
	0
	35,5704

	
	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	суммарное потребление
	8,726
	0
	0
	0
	0
	35,5704

	Всего суммарное потребление
	1192,5
	1649,28
	1612,4
	2483,71
	252,905
	2223,15


	Потребитель
	Показатель
	Потребление тепловой энергии, Гкал
	ИТОГО

	
	
	п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А
	п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2
	г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А
	г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51
	п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22
	Водогрейная часть котельной завода ДВП, ул. вымская, д. 35
	

	Население
	отопление и вентиляция
	521,176
	1191,25
	6956,03
	22257,6
	9893,51
	67947
	118785,9

	
	ГВС
	0
	0
	0
	658,508
	0
	5865,39
	6523,893

	
	суммарное потребление
	521,176
	1191,25
	6956,03
	22916,1
	9893,51
	73812,4
	125309,8

	Объекты социальной сферы
	отопление и вентиляция
	0
	9,093
	299,912
	4421,88
	1971,29
	20286,7
	31801,4

	
	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	суммарное потребление
	0
	9,093
	299,912
	4421,88
	1971,29
	20286,7
	31801,4

	Прочие потребители
	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	451,078
	29,643
	7953,25
	8544,532

	
	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	суммарное потребление
	0
	0
	0
	451,078
	29,643
	7953,25
	8544,532

	Всего суммарное потребление
	521,176
	1200,34
	7255,94
	27789
	11894,4
	102052
	165655,679


Суммарная тепловая базовая нагрузка потребителей, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, составляет 66,707 Гкал/час. Объем полезного отпуска тепловой энергии составил 165 655,679 Гкал. 
б) прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Планом развития муниципального округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Изменение тепловой нагрузки котельных за счет ввода в эксплуатацию или сноса зданий не планируется. 

Согласно плану развития муниципального округа, новое жилищное строительство, в основном, будет представлено индивидуальной и усадебной застройкой. Отопление объектов нового строительства будет осуществляться с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (природном газе, электроотопление), поэтому прирост тепловой нагрузки на котельных не ожидается.
Проектом плана развития муниципального округа «Княжпогостский» предусматривается сохранение существующей системы теплоснабжения.
Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов применение автономных теплогенераторов. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке. Для теплоснабжения административных зданий с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности
в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию выполнен с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в один градус. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания определяется с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значению.
Прогнозные перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию приняты в соответствии со СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» и приведены в таблицах 38 и 39.
Таблица 38 Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий, Вт/(м3·°С·сут)

	Площадь здания, [image: image167.emf]2

м


	С числом этажей

	
	1
	2
	3
	4

	50
	0,579
	-
	-
	-

	100
	0,517
	0,558
	-
	-

	150
	0,455
	0,496
	0,538
	-

	250
	0,414
	0,434
	0,455
	0,476

	400
	0,372
	0,372
	0,393
	0,414

	600
	0,359
	0,359
	0,359
	0,372

	1000 и более
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336


Таблица 39 Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных зданий, Вт/(м3·°С·сут)

	Тип здания
	Этажность здания

	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	от 12

	1. Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	0,455
	0,414
	0,372
	0,359
	0,336
	0,319
	0,301
	0,290

	2. Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6
	0,487
	0,440
	0,417
	0,371
	0,359
	0,342
	0,324
	0,311

	3. Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	0,394
	0,382
	0,371
	0,359
	0,348
	0,336
	0,324
	0,311

	4. Дошкольные учреждения, хосписы
	0,521
	0,521
	0,521
	-
	-
	-
	-
	-

	5. Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	0,266
	0,255
	0,243
	0,232
	0,232
	-
	-
	-

	6. Административного назначения (офисы)
	0,417
	0,394
	0,382
	0,313
	0,278
	0,255
	0,232
	0,232


г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Согласно плану развития муниципального округа, новое жилищное строительство, в основном, будет представлено усадебной застройкой. Отопление объектов нового строительства будет осуществляться с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (печи на твердом топливе, природном газе, электроотопление), поэтому значтельный прирост тепловой нагрузки на котельных не ожидается.
Изменение величины перспективной тепловой нагрузки котельных не ожидается.

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия индивидуального теплоснабжения

Иныормация о прогнозах приростов объемов потребления тепловой энергии отсутствует.
Новые индивидуальные жилые дома планируется обеспечивать теплом от индивидуальных теплогенераторов (ИТГ). В качестве основного топлива предусматривается природный газ.

Количество потребителей тепловой энергии в зонах индивидуального теплоснабжения равняется количеству жилых домов, существующих и построенных в будущем. Оценить точное количество этих потребителей не представляется возможным. Все жилые дома индивидуальной жилищной застройки будут снабжены собственными источниками тепловой энергии. 

Подключение таких домов к централизованному теплоснабжению не предусматривается ввиду значительного повышения затрат на передачу теплоносителя от источника до потребителей в индивидуальной жилой застройке с малой плотностью тепловой нагрузки, приходящейся на площадь застройки.

е) Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, отсутствуют. Изменение производственных зон и их перепрофилирование на расчетный срок Схемы теплоснабжения муниципального округа не предусматривается.
ГЛАВА 3
Электронная модель системы теплоснабжения
В соответствии с техническим заданием, разработана электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа «Княжпогостский» в геоинформационной системе Zulu. 

Под электронной моделью системы теплоснабжения понимается математическая модель этой системы, привязанная к топографической основе округа, предназначенная для имитационного моделирования всех процессов, протекающих в системе теплоснабжения.
Электронная модель системы теплоснабжения предназначена для:

1)
хранения и актуализации данных о тепловых сетях и сооружениях на них, включая технические паспорта объектов системы теплоснабжения и графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе округа с полным топологическим описанием связности объектов;

2)
выполнения гидравлического расчета тепловых сетей (любой степени закольцованности), в том числе гидравлического расчета тепловых сетей при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

3)
моделирования всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

4)
расчета энергетических характеристик тепловых сетей по показателю

«потери тепловой энергии» и «потери сетевой воды»;

5)
группового изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

6)
расчета и сравнения пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей;

7)
автоматизированного формирования пути движения теплоносителя до произвольно выбранного потребителя с целью расчета вероятности безотказной работы (надежности) системы теплоснабжения относительно этого потребителя;

8)
автоматизированного расчета отключенных от теплоснабжения потребителей при повреждении произвольного (любого) участка тепловой сети;

 9)
определения существования пути движения теплоносителя до выбранного потребителя при повреждении произвольного участка тепловой сети;

10)
расчета эффективного радиуса теплоснабжения в зонах действия изолированных систем теплоснабжения на базе единственного источника тепловой энергии.

Расчетные модули электронной модели системы теплоснабжения разработаны в программном комплексе ZuluThermo™, основой которого является географическая информационная система (ГИС) Zulu™. При помощи ГИС создана карта округа, на которую нанесены тепловые сети. Модули электронной модели позволяют произвести расчет тупиковых и кольцевых сетей многотрубных систем теплоснабжения с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающими от одного или нескольких источников. В модели предусмотрено выполнение теплогидравлического расчета системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам. Используются 32 схемных решения подключения потребителей, а также 29 схем присоединения ЦТП. Расчет систем теплоснабжения производится с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции. Картографический материал и схемы тепловых сетей могут быть оформлены в виде документа с использованием макета печати.
Графическое представление объектов системы теплоснабжения

Система теплоснабжения включает в себя следующие основные объекты: источник, участок, потребитель и узлы: центральный тепловой пункт (ЦТП), насосную станцию, запорно-регулирующую арматуру и другие элементы, являющиеся объектами математической модели системы, которая представляет собой связанный граф с узлами и дугами графа. Элементы системы теплоснабжения являются узлами, а участки тепловой сети - дугами связанного графа. Каждый объект математической модели относится к определенному типу и имеет режимы работы, соответствующие его функциональному назначению.

Источник - символьный объект тепловой сети, моделирующий режим работы котельной или ТЭЦ. В математической модели источник представляется сетевым насосом (создающим располагаемый напор) и подпиточным насосом (определяющим напор в обратном трубопроводе). Внешнее и внутреннее представление источника показано на рисунке 3.1.

[image: image168.jpg]L—o ,A:—
P
_— b
: -
i




Рисунок 3.1 Однолинейное изображение (слева) и внутреннее представление (справа) сети

При работе нескольких источников на одну тепловую сеть внешнее и внутреннее представление имеет вид, представленный на рисунке 3.2.
[image: image169.png]r!

Y—"\nmm /'A)'\t rcd wacae
1 l
7\ A
? FNfoarmews ’? '\--... —

Notprimiens




Рисунок 3.2 Работа нескольких источников на одну тепловую сеть. (Вверху- однолинейное изображение, внизу – внутреннее представление)

Условные обозначения источника в зависимости от режима работы:

	Включен
	[image: image170.png]




	Выключен
	[image: image171.png]





При работе нескольких источников на сеть один из них может выступать в качестве пикового. Внешнее и внутреннее представление для данного случая приведено на рисунке 3.3.

[image: image172.jpg]



Рисунок 3.3 Подключение пикового источника. Вверху – однолинейное изображение сети, внизу – внутреннее представление

Двухтрубная тепловая сеть изображается в одну линию и соответствует стандартному изображению сети по ГОСТ 21.605-82. Участок имеет различные режимы работы: «отключен подающий», «отключен обратный» и т.п. (рисунок 3.4).

[image: image173.png]ORIV c—t— ST, ¢80 Y

Eaara v ots myterseseas

iepree

T T

Memnaserennense soolparess ¢ons

T T
Heskpaasers ¢orw re TOSTY 24 62582




Рисунок 3.4 Режимы изображения участка

Участок обязательно начинается и заканчивается одним из типовых узлов (объектом сети). Условия завершения участка:

-
разветвление - меняется расход;

-
изменение диаметра - меняется сопротивление;

-
смена типа прокладки (канальная, бесканальная, воздушная) - меняются тепловые потери;

-
смена вида изоляции (минеральная вата, пенополиуретан и т.д.) – меняются тепловые потери;

-
смена состояния изоляции (разрушение, увлажнение, обвисание) - меняются тепловые потери.

Трубопровод может быть разделен на разные участки в любом месте даже там, где тепловые и гидравлические свойства трубопровода не меняются. Например, трубопровод может быть разделен на участки задвижкой, смотровой камерой на магистрали или узлом, разграничивающим балансовую принадлежность.

При нанесении изображения участков теплопровода стрелкой автоматически формируется направление, соответствующее заданному: от начального узла к конечному. Направление движения теплоносителя в подающем трубопроводе выявляется только после выполнения гидравлического расчета. После выполнения расчета значение расхода в подающем трубопроводе на некоторых участках может быть отрицательным. Отрицательное значение расхода означает, что направление движения теплоносителя в подающем трубопроводе на участке не совпадает с направлением изображения участков теплопровода. Расчетный модуль при установленном флажке «автоматически изменять направление участков», позволяет после выполнения расчетов (наладочный, поверочный) изменить направление стрелки на соответствующее направлению движения теплоносителя по подающему трубопроводу (значение расхода в подающем трубопроводе при этом будет всегда положительно (рисунок 3.5).

[image: image174.png]1.55 asn ~1.55 m/w
~1.55 asa 1.55 arm




Рисунок 3.5 Направление движения теплоносителя

Вспомогательный участок - линейный объект математической модели, имеющий два режима работы. Вспомогательный участок при использовании его с регуляторами давления «до себя» и «после себя» указывает место контролируемого параметра. Вспомогательный участок для ЦТП определяет начало трубопроводов горячего водоснабжения при четырёхтрубной тепловой сети после ЦТП. Графический тип объекта - линейный, относится к объектам инженерных сетей и классифицируется как участок отсекающий.

Потребитель - символьный объект тепловой сети, характеризующийся потреблением тепловой энергии и сетевой воды. В модели существует два вида потребителей: «потребитель» и «обобщенный потребитель».

«Потребитель» — это конечный объект участка, в который входит один подающий и выходит один обратный трубопровод тепловой сети. Под потребителем понимается абонентский ввод в здание.

Условное обозначение потребителя в зависимости от режима работы:

[image: image175.png]e oxmen





Присоединение потребителя к тепловой сети и его внутреннее представление изображено на рисунке 3.6.

[image: image176.png]TPy9onposod

Ppa pyficnposoaa .
Cbpamieit TpyBenposos




Рисунок 3.6 - Присоединение потребителя к тепловой сети (слева) и его внутреннее представление (справа)

Внутренняя кодировка потребителя зависит от схемы присоединения тепловых нагрузок к тепловой сети. Используются схемы элеваторные, с насосным смешением, с независимым присоединением, с открытым или закрытым отбором воды на ГВС. Схемы присоединения имеют разную степень автоматизации подключенной нагрузки, которая определяется наличием регулятора температуры, например, на ГВС, регулятором расхода или нагрузки на систему отопления, регулирующим клапаном на систему вентиляции.

На данный момент в модуле предусмотрено использование 32-х схем присоединения потребителей.

«Обобщенный потребитель» - символьный объект тепловой сети, характеризующийся потребляемым расходом сетевой воды или заданным сопротивлением.

Таким потребителем моделируется общая нагрузка квартала (рисунок 3.7).

[image: image177.png]Now2s7

Bbogl

1 rL* ot
.MZ Béoy3d

Lo

na Ugwxuna

©
Kbapanx N202





Рисунок 3.7 Пример обобщенного потребителя

Объект используется, когда возникает необходимость рассчитать гидравлику сети без информации о тепловых нагрузках и конкретных схемах присоединения потребителей к тепловой сети (например, при расчете магистральных сетей без информации о квартальных сетях для оценки потерь напора в магистралях при задании обобщенных расходов в точках присоединения кварталов к магистральной сети).

Условное обозначение обобщенного потребителя в зависимости от режима работы:

[image: image178.png]



Обобщенный потребитель не всегда является конечным объектом сети. В связи с этим, обобщенный потребитель может быть установлен на транзитном участке.

Схема подключения обобщенных потребителей к тепловой сети представлена на рисунке.
[image: image179.png]o od

| D SN

AcToumK OSo6uenHie noTpEBHTENN




Узел - символьный объект тепловой сети. В тепловой сети узлами являются все объекты сети, кроме источника, потребителя и участков. В математической модели внутреннее представление объектов (кроме источника, потребителя, перемычки, ЦТП и регуляторов) моделируется двумя узлами, установленными на подающем и обратном трубопроводах.

Простой узел - символьный объект тепловой сети, например, разветвление трубопровода, смена прокладки, вида изоляции или точка контроля для регулятора.

Условное обозначение узловых объектов в зависимости от режима работы:

[image: image180.png]Tenwwas
Kavepa

Pasnernrcne,

Cuer
Anaverpe





На рисунке 3.8 показан внешний вид узла в однолинейном изображении и во внутреннем представлении в математической модели.  В математической модели объект представляется двумя узлами, установленными на подающем и обратном трубопроводах.

[image: image181.png]



Рисунок 3.8 Однолинейное изображение (слева) и внутреннее представление (справа) узла

Центральный тепловой пункт (ЦТП) - символьный элемент тепловой сети, характеризующийся возможностью дополнительного регулирования и распределения тепловой энергии. Условное обозначение ЦТП:

[image: image182.png]um





Наличие такого узла подразумевает, что за ним находится тупиковая сеть с индивидуальными потребителями (рисунок 3.9).

[image: image183.png]



Рисунок 3.9 Двухтрубная сеть после ЦТП

Внутренняя кодировка ЦТП зависит от схемы присоединения тепловых нагрузок к тепловой сети. Это может быть, например, групповой элеватор или независимое подключение группы потребителей. Данный расчетный модуль содержит 29 схем присоединения ЦТП. В ЦТП может входить и выходить только один участок тепловой сети (подающий и обратный трубопровод). При этом, входящий участок направлен к ЦТП (направление стрелки), а выходящий - от ЦТП к следующему объекту. Исключением из данного правила является четырёхтрубная тепловая сеть после ЦТП, в этом случае из ЦТП выходят два участка - один основной и один вспомогательный. Вспомогательный участок используется для подключения трубопровода горячего водоснабжения. Пример однолинейного изображения четырехтрубной тепловой сети после ЦТП показан на рисунке 3.10.

[image: image184.png]—jum





Рисунок 3.10 Однолинейное изображение четырехтрубной сети после ЦТП

Вспомогательный участок указывает начало трубопроводов горячего водоснабжения при четырёхтрубной тепловой сети после ЦТП. Этот небольшой участок заканчивается простым узлом, к которому подключается трубопровод горячего водоснабжения (рисунок 3.11).

[image: image185.png]Benouoratessun
yvacTor g LT

urn





Рисунок 3.11 Подключение трубопровода ГВС

Насосная станция - символьный объект тепловой сети, характеризующийся заданным напором или напорно-расходной характеристикой установленного насоса.

Условное обозначение насосной станции:

[image: image186.png]



Насосная станция в однолинейном изображении представляется одним узлом, но во внутреннем представлении, в зависимости от заданных параметров в семантической базе данных, может быть установлена на обоих трубопроводах (рисунок 3.12).

[image: image187.png]Reampysenpenops

O8panam pyGenposas





Рисунок 3.12 - Однолинейное изображение (вверху) и внутреннее представление (внизу) сети с насосными станциями

Последовательная и параллельная установка насосов на станции в модели схематически изображаются так, как показано на рисунке 3.13. Если установленные насосы имеют одинаковые  характеристики,  то  на  схеме  они  обозначаются одним объектом с указанием количества работающих насосов.

[image: image188.png]



Рисунок 3.13 Насосы, работающие последовательно (слева) и параллельно, разных марок (справа)

Задвижка - символьный объект тепловой сети, являющийся отсекающим устройством. Задвижка, кроме двух режимов работы (открыта, закрыта), может  находиться в промежуточном состоянии, которое определяется степенью её закрытия.

Промежуточное состояние задвижки должно определяться при её режиме работы «Открыто». Условное обозначение запорно-регулирующего устройства в зависимости от режима работы:

[image: image189.png]X X





Задвижка в однолинейном изображении представляется одним узлом, но во внутреннем представлении, в зависимости от заданных параметров в семантической базе данных, может быть установлена на обоих трубопроводах (рисунок 3.14).

[image: image190.png]



Рисунок 3.14 Однолинейное изображение (вверху) и внутреннее представление (внизу) сети с задвижками

Задвижка в режиме «Закрыто» во внутреннем представлении моделируется двумя закрытыми задвижками на обоих трубопроводах. Изображение задвижек, расположенных внутри тепловой камеры, показано на рисунке 3.15.

[image: image191.png]



Рисунок 3.15 - Деталировка тепловой камеры

Перемычка - символьный объект тепловой сети, моделирующий участок между подающим и обратным трубопроводами. Условное обозначение перемычки в зависимости от режима работы:

[image: image192.png]orxprara

saxpers





Перемычка во внутреннем представлении является участком, соединяющим подающий и обратный трубопроводы, как показано на рисунке 3.16.

[image: image193.png]Netimars wrberpeess

A interpsons
St rtenieis |





Рисунок 3.16 - Однолинейное изображение (слева) и внутреннее представление (справа) сети с перемычкой

С помощью перемычек можно моделировать летний режим работы открытых систем централизованного теплоснабжения в случаях, когда теплоноситель может подаваться к потребителям как по подающему, так и по обратному трубопроводам, без возврата воды на источник. Переходы между подающими и обратными трубопроводами осуществляются через перемычки. Изображение этой схемы и её внутреннее представление показаны на рисунке 3.17.

[image: image194.png]



Рисунок 3.17 - Однолинейное изображение (вверху) и внутреннее представление (внизу) сети для летнего режима работы открытых систем централизованного теплоснабжения

Дроссельная шайба - символьный объект тепловой сети, характеризуемый фиксированным сопротивлением, зависящим от диаметра шайбы. Дроссельная шайба имеет два режима работы:

[image: image195.png]. Beacnnewan waase




Для объекта «Вычисляемая шайба» в результате наладочного расчета определяются количество шайб и их диаметры.

Для объекта «Устанавливаемая шайба» заносится информация о количестве этих устройств и их диаметрах.

Дроссельная шайба в однолинейном изображении представляется одним узлом, но во внутреннем представлении, в зависимости от заданных параметров в семантической базе данных, может быть установлена на обоих трубопроводах (рисунок 3.18).

[image: image196.png]e

— ey

n--.-vm--u.




Рисунок 3.18 - Однолинейное изображение (слева) и внутреннее представление (справа) сети с дроссельными шайбами

Регулятор располагаемого напора - символьный объект тепловой сети, поддерживающий заданный располагаемый напор после себя:

[image: image197.png]E- PerynaTop pacnonaraemoro Hanopa Ha noaaiouiem TpyGonposope:

*- pPEerynaTop pacnonaraemMoro Hanopa Ha o6partHom TpyGonposoae.




Регулятор располагаемого напора устанавливается, в зависимости от выбранного режима, на одном из трубопроводов: подающем или обратном (рисунок 3.19).

[image: image198.png]



Рисунок 3.19 - Однолинейное изображение (слева) и внутреннее представление (справа) сети с регуляторами располагаемого напора

Регулятор расхода - символьный объект тепловой сети, поддерживающий заданный расход теплоносителя:

[image: image199.png]P“- perynsTop pacxona Ha nogaouiem TpyGonposope;

&- perynsTop pacxoaa Ha obpaTHom TpyBonposoge.




Устанавливается, в зависимости от выбранного режима, на одном из трубопроводов: подающем или обратном.

Регулятор давления - это символьный объект тепловой сети, поддерживающей заданное давление в трубопроводе «до себя» или «после себя»:

[image: image200.png]P perynaTop gasnenus Ha nogatowem TpyGonposoae

P& perynaTop pasnenns Ha o6parHon TpYGoRpaBone.




Устанавливается, в зависимости от выбранного режима, на одном из трубопроводов: подающем или обратном (рисунок 3.20).

[image: image201.png]P X




Рисунок 3.20 Однолинейное изображение (слева) и внутреннее представление (справа) сети с регуляторами давления

Изображение тепловой сети на карте

Тепловая сеть изображается на карте с привязкой к местности (по координатам, с привязкой к окружающим объектам), что позволяет проводить теплогидравлические расчеты и решать другие задачи, исходя из точного местонахождения тепловых сетей. Пример изображения тепловой сети на карте с привязкой к местности приведен на рисунке 3.21.

[image: image202.png]



Рисунок 3.21 - Изображение тепловой сети на карте с привязкой к местности

Тепловая сеть изображается схематично, при этом важно, чтобы объекты тепловой сети (узлы) были соединены участками (дугами). Степень детализации при изображении тепловой сети на карте с привязкой к местности или при схематичном изображении может быть различной. Наличие компенсаторов и запорных устройств влияет на гидравлические потери в тепловой сети. Все местные сопротивления должны быть занесены в базу данных для адекватного моделирования гидравлических потерь. В связи с этим, точность и детальность отображения сети на карте на результаты расчетов не влияют.

Топологическое описание сети находится в файле описателя сети, формируемого автоматически в процессе нанесения схемы. Описание файловой структуры пакета, а также особенностей формирования схем теплоснабжения различной степени сложности приведены в руководствах и инструкциях на сайте: www.politerm.com.

ГЛАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
Целью разработки описания перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки является установление дефицитов тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих (в базом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии и определение зон с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии.

а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки
Расходная часть баланса тепловой мощности по каждому источнику в зоне его действия складывается из максимума тепловой нагрузки, присоединенной к тепловым сетям источника, потерь в тепловых сетях при максимуме тепловой нагрузки и расчетного резерва тепловой мощности.

Расчетный резерв тепловой мощности определяется исходя из схемы связности тепловых сетей, определяющих зоны действия отдельных источников тепла. Он складывается из мощностей:

-
ремонтного резерва, предназначенного для возмещения тепловой мощности оборудования источников тепла, выводимого в плановый (средний, текущий и капитальный) ремонт. Исходя из того, что ремонты осуществляются в неотопительный период, в данных балансах ремонтный резерв не учитывается;

-
оперативного резерва, необходимого для компенсации аварийного снижения тепловой мощности вследствие отказов теплового оборудования. Такой резерв учитывается при проектировании по нормам - ВНТП 81, пп. 5.1.3, 5.1.4:

а) теплопроизводительность и число пиковых водогрейных и паровых котлов низкого давления выбирается исходя из условия покрытия ими, как правило, 40- 45% от максимальной тепловой нагрузки отопления, вентиляция и горячего водоснабжения;

б) на электростанциях с поперечными связями установка резервных водогрейных и паровых котлов низкого давления не предусматривается. В случае выхода из работы одного энергетического котла, оставшиеся в работе энергетические котлы и все установленные водогрейные котлы должны обеспечивать максимально-длительный отпуск пара на производство и отпуск тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в размере 70% от отпуска тепла на эти цели при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха. При этом для электростанций с поперечными связями, входящих в состав энергосистем, допускается снижение электрической мощности на величину мощности самого крупного турбоагрегата ТЭЦ.
Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки приведены в таблице 40-58.
Основными источниками тепловой энергии остаются существующие котельные.
Таблица 40 Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №14 п.Ляли ул.Центральная 92"а"
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,380
	0,380
	0,380
	0,380
	0,380
	0,380

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,00625
	0,00625
	0,00625
	0,00625
	0,00625
	0,00625

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	17,830
	17,830
	17,830
	17,830
	17,830
	17,830

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	отопление, Гкал/ч
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	отопление, Гкал/ч
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2


Таблица 41 Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №9 п. Тракт "Школьная", ул. Школьная 8"а"
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,476
	1,476
	1,476
	1,476
	1,476
	1,476

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,900
	0,900
	0,900
	0,900
	0,900
	0,900

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,02502
	0,02502
	0,02502
	0,02502
	0,02502
	0,02502

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	34,420
	34,420
	34,420
	34,420
	34,420
	34,420

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55

	отопление, Гкал/ч
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55

	отопление, Гкал/ч
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,926
	0,926
	0,926
	0,926
	0,926
	0,926

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,926
	0,926
	0,926
	0,926
	0,926
	0,926

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312
	0,312


Таблица 42 Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №12 п. Турья, д128
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,420
	0,420
	0,420
	0,420
	0,420
	0,420

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,01138
	0,01138
	0,01138
	0,01138
	0,01138
	0,01138

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	52,133
	52,133
	52,133
	52,133
	52,133
	52,133

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,14


	0,14


	0,14


	0,14


	0,14


	0,14



	отопление, Гкал/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	отопление, Гкал/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210


Таблица 43 Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №7 "Микрорайон" п. Вожаель, ул. Гагарина 12
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,660
	1,660
	1,660
	1,660
	1,660
	1,660

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,00754
	0,00754
	0,00754
	0,00754
	0,00754
	0,00754

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	149,894
	149,894
	149,894
	149,894
	149,894
	149,894

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50

	отопление, Гкал/ч
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50

	отопление, Гкал/ч
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300


Таблица 44 Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул. Школьная 6
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,630
	1,630
	1,630
	1,630
	1,630
	1,630

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,590
	1,590
	1,590
	1,590
	1,590
	1,590

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,02451
	0,02451
	0,02451
	0,02451
	0,02451
	0,02451

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	136,280
	136,280
	136,280
	136,280
	136,280
	136,280

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	отопление, Гкал/ч
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	отопление, Гкал/ч
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400


Таблица 45 Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №11 "РММ" с. Шошка, ул. Центральная д.11
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,487
	1,487
	1,487
	1,487
	1,487
	1,487

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,02676
	0,02676
	0,02676
	0,02676
	0,02676
	0,02676

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	156,944
	156,944
	156,944
	156,944
	156,944
	156,944

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49

	отопление, Гкал/ч
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49

	отопление, Гкал/ч
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200


Таблица 46 Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №10 "Школьная", с. Шошка, ул. Центральная, 19
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,02196
	0,02196
	0,02196
	0,02196
	0,02196
	0,02196

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	148,340
	148,340
	148,340
	148,340
	148,340
	148,340

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41

	отопление, Гкал/ч
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41

	отопление, Гкал/ч
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540


Таблица 47 Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №25 с. Серегово, ул. Заводская, 18
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,620
	1,620
	1,620
	1,620
	1,620
	1,620

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,520
	1,520
	1,520
	1,520
	1,520
	1,520

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,02521
	0,02521
	0,02521
	0,02521
	0,02521
	0,02521

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	39,051
	39,051
	39,051
	39,051
	39,051
	39,051

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	отопление, Гкал/ч
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	отопление, Гкал/ч
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540


Таблица 48 Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №26 "Курортная" с. Серегово Октябрьская 7 "а"
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,999
	1,999
	1,999
	1,999
	1,999
	1,999

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,870
	1,870
	1,870
	1,870
	1,870
	1,870

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,09388
	0,09388
	0,09388
	0,09388
	0,09388
	0,09388

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	54,121
	54,121
	54,121
	54,121
	54,121
	54,121

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

	отопление, Гкал/ч
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

	отопление, Гкал/ч
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,199
	1,199
	1,199
	1,199
	1,199
	1,199

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	1,199
	1,199
	1,199
	1,199
	1,199
	1,199

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400


Таблица 49 Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №24 п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая 12-а
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,620
	1,620
	1,620
	1,620
	1,620
	1,620

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,010
	1,010
	1,010
	1,010
	1,010
	1,010

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,04062
	0,04062
	0,04062
	0,04062
	0,04062
	0,04062

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	224,756
	224,756
	224,756
	224,756
	224,756
	224,756

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74

	отопление, Гкал/ч
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74

	отопление, Гкал/ч
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540


Таблица 50 Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №23 п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная 1
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,112
	1,112
	1,112
	1,112
	1,112
	1,112

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,810
	0,810
	0,810
	0,810
	0,810
	0,810

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,0282
	0,0282
	0,0282
	0,0282
	0,0282
	0,0282

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	14,197
	14,197
	14,197
	14,197
	14,197
	14,197

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077

	отопление, Гкал/ч
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077

	отопление, Гкал/ч
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400


Таблица 51 Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №16 п. Мещура, "Школьная", ул. Коммунистическая 61 "б"
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,940
	1,940
	1,940
	1,940
	1,940
	1,940

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,02883
	0,02883
	0,02883
	0,02883
	0,02883
	0,02883

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	181,502
	181,502
	181,502
	181,502
	181,502
	181,502

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50

	отопление, Гкал/ч
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50

	отопление, Гкал/ч
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,440
	1,440
	1,440
	1,440
	1,440
	1,440

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	1,440
	1,440
	1,440
	1,440
	1,440
	1,440

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320


Таблица 52 Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №15 п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский 2а
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,290
	1,290
	1,290
	1,290
	1,290
	1,290

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,0221
	0,0221
	0,0221
	0,0221
	0,0221
	0,0221

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	74,570
	74,570
	74,570
	74,570
	74,570
	74,570

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	отопление, Гкал/ч
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	отопление, Гкал/ч
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210


Таблица 53 Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №5 "Центральная" п. Ракпас, ул. Школьная 2
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,640
	1,640
	1,640
	1,640
	1,640
	1,640

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,02842
	0,02842
	0,02842
	0,02842
	0,02842
	0,02842

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	114,133
	114,133
	114,133
	114,133
	114,133
	114,133

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66

	отопление, Гкал/ч
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66

	отопление, Гкал/ч
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860


Таблица 54 Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер Хвойный 13а
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	4,500
	4,500
	4,500
	4,500
	4,500
	4,500

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	4,238
	4,238
	4,238
	4,238
	4,238
	4,238

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,04731
	0,04731
	0,04731
	0,04731
	0,04731
	0,04731

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	135,738
	135,738
	135,738
	135,738
	135,738
	135,738

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00

	отопление, Гкал/ч
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00

	отопление, Гкал/ч
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50


Таблица 55 Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №1 г. Емва, "КМЗ", ул. Дзержинского 51
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	12,150
	12,150
	12,150
	12,150
	12,150
	12,150

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	10,544
	10,544
	10,544
	10,544
	10,544
	10,544

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,38537
	0,38537
	0,38537
	0,38537
	0,38537
	0,38537

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	514,905
	514,905
	514,905
	514,905
	514,905
	514,905

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	8,44
	8,44
	8,44
	8,44
	8,44
	8,44

	отопление, Гкал/ч
	8,24
	8,24
	8,24
	8,24
	8,24
	8,24

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	8,44
	8,44
	8,44
	8,44
	8,44
	8,44

	отопление, Гкал/ч
	8,24
	8,24
	8,24
	8,24
	8,24
	8,24

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	3,71
	3,71
	3,71
	3,71
	3,71
	3,71

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	3,71
	3,71
	3,71
	3,71
	3,71
	3,71

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00


Таблица 56 Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №3 п. Чиньяворык, ул. Ленина 22
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	6,462
	6,462
	6,462
	6,462
	6,462
	6,462

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	6,910
	6,910
	6,910
	6,910
	6,910
	6,910

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,15794
	0,15794
	0,15794
	0,15794
	0,15794
	0,15794

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	180,861
	180,861
	180,861
	180,861
	180,861
	180,861

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21

	отопление, Гкал/ч
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21

	отопление, Гкал/ч
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	3,252
	3,252
	3,252
	3,252
	3,252
	3,252

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	3,252
	3,252
	3,252
	3,252
	3,252
	3,252

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720


Таблица 57 Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для водогрейной части котельной завода ДВП Вымская 35
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	80,000
	80,000
	80,000
	80,000
	80,000
	80,000

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	65,800
	65,800
	65,800
	65,800
	65,800
	65,800

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,15794
	0,15794
	0,15794
	0,15794
	0,15794
	0,15794

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,852
	0,852
	0,852
	0,852
	0,852
	0,852

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	2 311,653
	2 311,653
	2 311,653
	2 311,653
	2 311,653
	2 311,653

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	37,93
	37,93
	37,93
	37,93
	37,93
	37,93

	отопление, Гкал/ч
	35,75
	35,75
	35,75
	35,75
	35,75
	35,75

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	2,18
	2,18
	2,18
	2,18
	2,18
	2,18

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	37,93
	37,93
	37,93
	37,93
	37,93
	37,93

	отопление, Гкал/ч
	35,75
	35,75
	35,75
	35,75
	35,75
	35,75

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	2,18
	2,18
	2,18
	2,18
	2,18
	2,18

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	42,07
	42,07
	42,07
	42,07
	42,07
	42,07

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	42,07
	42,07
	42,07
	42,07
	42,07
	42,07

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000


Таблица 58 Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для пгт. Синдор
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	21,000
	21,000
	21,000
	21,000
	21,000
	21,000

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	7,84
	7,84
	7,84
	7,84
	7,84
	7,84

	отопление, Гкал/ч
	6,48
	6,48
	6,48
	6,48
	6,48
	6,48

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	7,84
	7,84
	7,84
	7,84
	7,84
	7,84

	отопление, Гкал/ч
	6,48
	6,48
	6,48
	6,48
	6,48
	6,48

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	13,16
	13,16
	13,16
	13,16
	13,16
	13,16

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	13,16
	13,16
	13,16
	13,16
	13,16
	13,16

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50



В 2030 году планируется: 


- установка дополнительного котла мощностью 6 МВт на котельной «КМЗ»;


- строительство газовых котельных в м. Лесокомбинат мощностью 12 МВт и котельной Город мощностью 40 МВт в г. Емва с закрытием котельной ДВП;


-  строительство газовой БМК мощностью 4 МВт в м. Северный г. Емва.
б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода

При существующих теплогидравлических режимах, располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения их качественного теплоснабжения.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Как видно из таблиц 40-58 на базовый период на котельных, входящих в систему теплоснабжения муниципального округа «Княжпогостский» наблюдаются резервы тепловых мощностей, достаточные для подключения перспективных тепловых нагрузок. 
ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения
а) описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Планом развития муниципального образования предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Согласно плану развития муниципального округа, новое жилищное строительство, в основном, будет представлено усадебной застройкой. Отопление объектов нового строительства будет осуществляться с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (печи на твердом топливе, природном газе, электроотопление), поэтому значтельный прирост тепловой нагрузки на котельных не ожидается.
В настоящее время основным видом топлива, используемым на котельных, является – природный газ. 
Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов использовать индивидуальные двухконтурные котлы, работающих на твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке;

Для теплоснабжения строящихся административных зданий с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.
В 2030 году планируется: 

- установка дополнительного котла мощностью 6 МВт на котельной «КМЗ»;

- строительство газовых котельных в м. Лесокомбинат мощностью 12 МВт и котельной Город мощностью 40 МВт в г. Емва с закрытием котельной ДВП;

-  строительство газовой БМК мощностью 4 МВт в м. Северный г. Емва
б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования
В структуре себестоимости основная доля приходится на энергоресурсы, соответственно, тариф на тепловую энергию непосредственно зависит от затрат на покупные энергоресурсы. 

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов: 

− на топливо; 

− на покупаемую электрическую и тепловую энергию; 

− на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность; 

− на сырье и материалы; 

− на ремонт основных средств; 

− на оплату труда и отчисления на социальные нужды; 

− на амортизацию основных средств и нематериальных активов; 

− прочие расходы.

Проведение работ по модернизации существующей системы теплоснабжения (замена изношенного оборудования котельных, ремонт и замена изношенных участков тепловых сетей) позволит сократить эксплуатационные расходы на содержание котельных и тепловых сетей, снизить потери топлива, уменьшить потери тепла и теплоносителя при транспортировке.

в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Для целей повышения эффективности работы источников теплоснабжения и обеспечения доступности услуги теплоснабжения, основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы теплоснабжения с проведением восстановительных мероприятий на действующих объектах системы теплоснабжения.
ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
а) расчетную величину нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

На территории муниципального округа действует 18 источников централизованного теплоснабжения и 1 ЦТП в пгт. Синдор. На котельных КМЗ г. Емва и п. Чиньяворык установлено оборудование химводоподготовки.
Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения

Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя, установленных на котельной приведен в таблице 27.

Таблица 59 Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельной, м3/ч
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Котельная п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	44,016
	44,016
	44,016
	44,016
	44,016
	44,016

	нормативные утечки теплоносителя
	44,016
	44,016
	44,016
	44,016
	44,016
	44,016

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расход воды на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №9 п. Тракт "Школьная", ул. Школьная 8"а"

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	238,944
	238,944
	238,944
	238,944
	238,944
	238,944

	нормативные утечки теплоносителя
	238,944
	238,944
	238,944
	238,944
	238,944
	238,944

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расход воды на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ЦТП пгт. Синдор

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	2967,936
	2967,936
	2967,936
	2967,936
	2967,936
	2967,936

	нормативные утечки теплоносителя
	2967,936
	2967,936
	2967,936
	2967,936
	2967,936
	2967,936

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расход воды на ГВС
	213,792
	213,792
	213,792
	213,792
	213,792
	213,792

	Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул. Центральная д.11

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	150,912
	150,912
	150,912
	150,912
	150,912
	150,912

	нормативные утечки теплоносителя
	150,912
	150,912
	150,912
	150,912
	150,912
	150,912

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расход воды на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №10 "Школьная", с. Шошка, ул. Центральная, 19

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	106,896
	106,896
	106,896
	106,896
	106,896
	106,896

	нормативные утечки теплоносителя
	106,896
	106,896
	106,896
	106,896
	106,896
	106,896

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расход воды на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №24 п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая 12-а

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	433,872
	433,872
	433,872
	433,872
	433,872
	433,872

	нормативные утечки теплоносителя
	433,872
	433,872
	433,872
	433,872
	433,872
	433,872

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расход воды на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул. Школьная 6

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	238,944
	238,944
	238,944
	238,944
	238,944
	238,944

	нормативные утечки теплоносителя
	238,944
	238,944
	238,944
	238,944
	238,944
	238,944

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расход воды на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №16 п. Мещура, "Школьная", ул. Коммунистическая 61 "б"

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	723,12
	723,12
	723,12
	723,12
	723,12
	723,12

	нормативные утечки теплоносителя
	723,12
	723,12
	723,12
	723,12
	723,12
	723,12

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расход воды на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №15 п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский 2а

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	106,896
	106,896
	106,896
	106,896
	106,896
	106,896

	нормативные утечки теплоносителя
	106,896
	106,896
	106,896
	106,896
	106,896
	106,896

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расход воды на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №5 "Центральная" п. Ракпас, ул. Школьная 2

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	169,776
	169,776
	169,776
	169,776
	169,776
	169,776

	нормативные утечки теплоносителя
	169,776
	169,776
	169,776
	169,776
	169,776
	169,776

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расход воды на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №26 "Курортная" с. Серегово Октябрьская 7 "а"

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	144,624
	144,624
	144,624
	144,624
	144,624
	144,624

	нормативные утечки теплоносителя
	144,624
	144,624
	144,624
	144,624
	144,624
	144,624

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расход воды на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №7 "Микрорайон" п. Вожаель, ул. Гагарина 12

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	245,232
	245,232
	245,232
	245,232
	245,232
	245,232

	нормативные утечки теплоносителя
	245,232
	245,232
	245,232
	245,232
	245,232
	245,232

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расход воды на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №23 п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная 1

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	100,608
	100,608
	100,608
	100,608
	100,608
	100,608

	нормативные утечки теплоносителя
	100,608
	100,608
	100,608
	100,608
	100,608
	100,608

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расход воды на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №25 с. Серегово, ул. Заводская, 18

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	383,568
	383,568
	383,568
	383,568
	383,568
	383,568

	нормативные утечки теплоносителя
	383,568
	383,568
	383,568
	383,568
	383,568
	383,568

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расход воды на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №12 п. Турья, д128

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	157,2
	157,2
	157,2
	157,2
	157,2
	157,2

	нормативные утечки теплоносителя
	157,2
	157,2
	157,2
	157,2
	157,2
	157,2

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расход воды на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №3 п. Чиньяворык, ул. Ленина 22

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	716,832
	716,832
	716,832
	716,832
	716,832
	716,832

	нормативные утечки теплоносителя
	716,832
	716,832
	716,832
	716,832
	716,832
	716,832

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расход воды на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер Хвойный 13а

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	4477,056
	4477,056
	4477,056
	4477,056
	4477,056
	4477,056

	нормативные утечки теплоносителя
	4477,056
	4477,056
	4477,056
	4477,056
	4477,056
	4477,056

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расход воды на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №1 г. Емва, "КМЗ", ул. Дзержинского 51

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	3703,632
	3703,632
	3703,632
	3703,632
	3703,632
	3703,632

	нормативные утечки теплоносителя
	3703,632
	3703,632
	3703,632
	3703,632
	3703,632
	3703,632

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расход воды на ГВС
	125,76
	125,76
	125,76
	125,76
	125,76
	125,76

	Водогрейная часть котельной завода ДВП Вымская 35

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	33250,94
	33250,94
	33250,94
	33250,94
	33250,94
	33250,94

	нормативные утечки теплоносителя
	33250,944
	33250,944
	33250,944
	33250,944
	33250,944
	33250,944

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расход воды на ГВС
	509,328
	509,328
	509,328
	509,328
	509,328
	509,328


Таблица 60 Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия 

АО «КТЭК», м3/ч
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	48361
	48361
	48361
	48361
	48361
	48361

	нормативные утечки теплоносителя
	48361,01
	48361,01
	48361,01
	48361,01
	48361,01
	48361,01

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расход воды на ГВС
	848,88
	848,88
	848,88
	848,88
	848,88
	848,88


б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение на территории муниципального округа с использованием открытой системы не осуществляется.

в) сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения отсутствуют.
г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

В соответствии с СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети. Актуализированная редакция» в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ. 

Потери теплоносителя обосновываются несанкционированным водоразбором населением в связи с отсутствием организованным горячим водоснабжением, а также аварийными утечками теплоносителя. 

д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения
Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя с учетом перспективной нагрузки новых потребителей приведен в таблице 59-60.
ГЛАВА 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и(или) модернизации источников тепловой энергии
а) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Главным условием при организации централизованного теплоснабжения является расположение источника теплоснабжения в центре тепловых нагрузок с оптимальным радиусом передачи тепла, наличие на источнике современного основного оборудования, а также тепловых сетей от него. 

Планом развития муниципального образования предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. 
Новые индивидуальные жилые дома планируется обеспечивать теплом от индивидуальных теплогенераторов (ИТГ). В качестве основного топлива предусматривается газообразное топливо.

Теплопотребляющие установки и тепловые сети потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящиеся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, подключаются к этому источнику. Подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящихся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. 

В случае отсутствия технической возможности подключения к системе централизованного теплоснабжения или при отсутствии свободной мощности в соответствующей точке на момент обращения допускается временная организация теплоснабжения здания (группы зданий) от крышной или передвижной котельной, оборудованной котлами конденсационного типа на период, определяемый единой теплоснабжающей организацией. 

Подключение потребителей к системам централизованного теплоснабжения осуществляется только по закрытым схемам. 

При создании в поселении единой теплоснабжающей организации (ЕТО), определяющей в границах своей деятельности техническую политику и соблюдение законов в части эффективного теплоснабжения, условия организации централизованного и децентрализованного теплоснабжения формируются указанной организацией с учетом действующей схемы теплоснабжения и нормативов.

Условия для организации поквартирного теплоснабжения малоэтажных МКД. 

п. 44 Правил подключения к системам теплоснабжения (утв. постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 307) гласит: В перечень индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, которые запрещается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения, входят источники тепловой энергии, работающие на природном газе, не отвечающие следующим требованиям: 

− наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания; 

− наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления; 

− температура теплоносителя - до 95°С; 

− давление теплоносителя - до 1 МПа.
Свод правил СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе» распространяется на проектирование, строительство и 

эксплуатацию поквартирных систем теплоснабжения. 

В соответствии с СП 41-108-2004 устанавливается ряд требований, в том числе: 

− Забор воздуха для горения должен производиться непосредственно снаружи здания воздуховодами. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого здания запрещается. 
− Объем помещения для установки теплогенератора должен быть не менее 15 куб. м. 

− Наличие у котла закрытой (герметичной) камеры сгорания; 

− Наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления.

Отказ от централизованного отопления представляет собой как минимум процесс по замене и переносу инженерных сетей и оборудования, требующих внесения изменений в технический паспорт. В соответствии со статьей 25 Жилищного кодекса РФ такие действия именуются переустройством жилого помещения (жилого дома, квартиры, комнаты), порядок проведения которого регулируется как главой 4 ЖК РФ, так и положениями Градостроительного кодекса РФ о реконструкции внутридомовой системы отопления (то есть получении проекта реконструкции, разрешения на реконструкцию, акта ввода в эксплуатацию и т.п.). 

В соответствии с частью 1 статьи 25 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 1.7.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 (далее – Правила), замена нагревательного оборудования является переустройством жилого помещения. Частью 1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что переустройство жилого помещения производится с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения. 

Согласно п. 1.7.2 Правил, переоборудование и перепланировка жилых домов и квартир (комнат), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, не допускаются. 

Приборы отопления служат частью отопительной системы жилого дома, их демонтаж без соответствующего разрешения уполномоченных органов и технического проекта, может привести к нарушению порядка теплоснабжения многоквартирного дома. То есть, если с момента постройки многоквартирный дом рассчитан на централизованное теплоснабжение, то установка индивидуального отопления в квартирах нарушает существующую внутридомовую схему подачи тепла. 

Переустройство помещения осуществляется по согласованию с органом местного самоуправления, на территории которого расположено жилое помещение по заявлению о переустройстве жилого помещения. Форма такого заявления утверждена Постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения». 

Одновременно с указанным заявлением представляются документы, определенные в статье 26 Жилищного кодекса РФ, в том числе подготовленные и оформленные проект и техническая документация установки автономной системы теплоснабжения (автономный источник теплоснабжения может быть электрическим, газовым и т.п.). Данный проект выполняется организацией, имеющей свидетельство о допуске к выполнению такого вида работ, которое выдается саморегулируемыми организациями в строительной отрасли. 
Поскольку внутридомовая система теплоснабжения многоквартирного дома входит в состав общего имущества такого дома, а уменьшение его размеров, в том числе и путем реконструкции системы отопления посредством переноса стояков, радиаторов и т.п. хотя бы в одной квартире, возможно только с согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 3 ст. 36 ЖК РФ). 

То есть, для оснащения квартиры индивидуальным источником тепловой энерии желающим, кроме согласования этого вопроса с органами местного самоуправления, необходимо также получение на это переустройство согласия всех собственников жилья в многоквартирном доме. 

Отсутствие всех вышеперечисленных документов может трактоваться как самовольное отключение от централизованного теплоснабжения. Самовольная реконструкция систем теплопотребления — это не что иное, как разрегулировка сетей и внутренних систем всего многоквартирного жилого дома. Эти работы могут привести к нарушению гидравлического режима, неправильному распределению тепла, перегреву или недогреву помещений, и, в конечном итоге, к нарушению прав других потребителей тепловых услуг. Перевод на автономное отопление отдельно взятой квартиры в многоквартирном доме приводит к изменению теплового баланса дома и нарушению работы инженерной системы дома, к значительному увеличению расхода газа, на что существующие газовые трубы (их сечение) не рассчитаны. Кроме этого, при отключении основной доли потребителей в многоквартирных домах увеличивается резерв мощности котельной, что негативно сказывается на работе теплоснабжающей организации и на предоставлении услуг теплоснабжения остальным потребителям (например, следует рост тарифа для остальных потребителей, что ущемляет их права). 

Согласно действующим строительным нормам и правилам (СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», п.7.3.7) применение систем поквартирного теплоснабжения может быть предусмотрено только во вновь возводимых зданиях, которые изначально проектируются под установку индивидуальных теплогенераторов в каждой квартире. Допускается перевод существующих многоквартирных жилых домов на поквартирное теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания на природном газе при полной проектной реконструкции инженерных систем дома, а именно: 

− общей системы теплоснабжения дома; 
− общей системы газоснабжения дома, в т.ч. внутридомового газового оборудования, газового ввода; 
− системы дымоудаления и подвода воздуха для горения газа. 

Собственниками помещений многоквартирного дома, перешедшими с централизованного отопления на индивидуальное, оплачивается только собственное потребление. Однако, жилищное законодательство (статьи 30 и 39 Жилищного Кодекса Российской Федерации) не освобождает граждан, отключившихся от центрального отопления, от оплаты за тепловые потери системы отопления многоквартирного дома и расход тепловой энергии на общедомовые нужды. 
Учитывая вышеизложенные факты отказ от централизованного теплоснабжения и переход на поквартирное теплоснабжение, возможен и целесообразен только для многоквартирного дома в целом. Органами местного самоуправления издается постановление о переводе всех квартир МКД на индивидуальное теплоснабжение при одновременном соблюдении трёх условий: 

− наличие решения о переводе всех квартир МКД на индивидуальное теплоснабжение принятого жителями МКД на общедомовом собрании; 

− мероприятие о переводе всех квартир конкретного МКД на индивидуальное теплоснабжение должно быть предусмотрено в утверждённой схеме теплоснабжения; 

− наличие технической возможности реализации решения о переводе всех квартир конкретного МКД на индивидуальное теплоснабжение

Условия для организации теплоснабжения МКД от общедомового газового теплогенератора. 

В соответствии с пунктом 3.4 свода правил «СП 41-104-2000 Проектирование автономных 

источников теплоснабжения»: 

− Не допускается встраивать котельные в жилые многоквартирные здания. 

− Для жилых зданий допускается устройство пристроенных и крышных котельных. 

− Указанные котельные допускается проектировать с применением водогрейных котлов с температурой воды до 115 °С. При этом тепловая мощность котельной не должна быть более 3,0 МВт. Не допускается проектирование пристроенных котельных, непосредственно примыкающих к жилым зданиям со стороны входных подъездов и участков стен с оконными проемами, где расстояние от внешней стены котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 4 м по горизонтали, а расстояние от перекрытия котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 8 м по вертикали. 

− Не допускается размещение крышных котельных непосредственно на перекрытиях жилых помещений (перекрытие жилого помещения не может служить основанием пола котельной), а также смежно с жилыми помещениями (стена здания, к которому пристраивается крышная котельная, не может служить стеной котельной). 

Принимая во внимание, конструктивную специфику МКД вышеуказанные технические ограничения, а также сложившаяся планировочная структура жилищной застройки в большинстве случаях, не позволяют масштабно применять теплоснабжение МКД от общедомовых газовых теплогенераторов. Кроме того, реализация подобных проектов и сопровождение их в процессе эксплуатации, не отрегулировано должным образом нормативно-правовыми актами. 

Условия для организации индивидуального теплоснабжения индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов. 

Перевод индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов (таун-хаусов) с централизованного теплоснабжения на индивидуальное (автономное) теплоснабжение возможен без существенных нормативно-правовых ограничений. Однако возможны технические ограничения, связанные с недостаточной пропускной способностью электрических сетей, в случае перехода на индивидуальное теплоснабжение с использованием электричества (электрокотёл, ПЛЭН, греющий кабель). 
б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

В настоящее время на территории муниципального образования источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. В соответствии с планом развития муниципального образования строительство таких источников не планируется.

в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
В настоящее время на территории муниципального образования источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. В соответствии с планом развития муниципального образования строительство таких источников не планируется.

г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
В настоящее время на территории муниципального образования источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. В соответствии с планом развития муниципального образования строительство таких источников не планируется.

д) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок
В настоящее время на территории муниципального образования источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. В соответствии с планом развития муниципального образования строительство таких источников не планируется.

е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

В настоящее время на территории муниципального образования источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. В соответствии с планом развития муниципального образования строительство таких источников не планируется.

Реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле не предусмотрена.

ж) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
В системе централизованного теплоснабжения осуществляет деятельность 18 котельных. В перспективе расширение зон действия котельных путем включения в них потребителей близлежащих существующих теплоисточников не предусматривается.

з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевод котельных в пиковый режим работы не предусматривается.

и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В настоящее время на территории муниципального образования источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. В соответствии с планом развития муниципального образования строительство таких источников не планируется.

к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В 2030 планируется строительство котельной м. Лесокомбинат мощностью 12 МВт и котельной город мощностью 40 МВт с закрытием котельной ДВП в г. Емва и строительство газовой БМК мощностью 4 МВт в м. Северный г. Емва.
л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки муниципального округа малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальный жилищный фонд, расположенный вне радиуса эффективного теплоснабжения, подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки. В случае обращения абонента, находящегося в зоне действия источника тепловой энергии, в теплоснабжающую организацию с заявкой о подключении к централизованным тепловым сетям рекомендуется осуществить подключение данного абонента. 
В то же время использование централизованного теплоснабжения частных домов не рекомендуется в связи с тем, что данные объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капиталовложения по их прокладке.
м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального образования
Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения рассчитывались на основании предоставленной информации о приростах площадей строительных фондов в зоне действия источника тепловой энергии, с учетом величины подключаемых тепловых нагрузок. Перспективные балансы производительности и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя приведены в Главах 4 и 6 настоящего документа.
н) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
В понятие возобновляемые источники энергии (ВИЭ) включаются следующие формы энергии: солнечная, геотермальная, ветровая, энергия морских волн, течений, приливов и океана, энергия биомассы, гидроэнергия, низкопотенциальная тепловая энергия и другие "новые" виды возобновляемой энергии. 

Принято условно разделять ВИЭ на две группы: 
− традиционные: гидравлическая энергия, преобразуемая в используемый вид энергии ГЭС мощностью более 30 МВт; энергия биомассы, используемая для получения тепла традиционными способами сжигания (дрова, торф и некоторые другие виды печного топлива); геотермальная энергия. 

− нетрадиционные (НВИЭ): солнечная, ветровая, энергия морских волн, течений, приливов и океана, гидравлическая энергия, преобразуемая в используемый вид энергии малыми и микроГЭС, энергия биомассы, не используемая для получения тепла традиционными методами, низкопотенциальная тепловая энергия и другие "новые" виды возобновляемой энергии. 

В соответствии с энергетической стратегией России на период до 2035 года: «Перспективной областью применения НВИЭ в России являются изолированные и удаленные энергорайоны, а также резервирование системы электроснабжения особо ответственных потребителей (повышенной категории надежности). Ввод новых генерирующих мощностей, функционирующих на основе НВИЭ, при условии их экономической эффективности».

ВИЭ в той или мере присутствуют повсюду, такие как: энергия биомассы (торф, дрова, отходы сельскохозяйственной деятельности), энергия солнца, энергия ветра, энергия течения рек, геотермальная энергия. К местным видам топлива на территории поселения можно отнести дрова, отходы деревообрабатывающей промышленности и топливные брикеты (пеллеты) производимые из них. 
В качестве основного вида топлива на котельных используется твердое топливо, а именно Природный газ. Ввода новых источников тепловой энергии централизованного теплоснабжения с использованием ВИЭ на перспективу до 2037 года не предусматривается.
Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов использовать индивидуальные двухконтурные котлы, работающих на твердом топливе топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке;

о) Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования 

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения деятельности производственных объектов. В производственную зону включается и территория санитарно-защитных зон самих объектов. 

В случае строительства промышленных объектов в границах муниципального образования, теплоснабжение данных объектов рекомендуется организовать от собственных источников тепловой энергии. 

В 2030 году планируется: 


- установка дополнительного котла мощностью 6 МВт на котельной «КМЗ»;


- строительство газовых котельных в м. Лесокомбинат мощностью 12 МВт и котельной Город мощностью 40 МВт в г. Емва с закрытием котельной ДВП;


-  строительство газовой БМК мощностью 4 МВт в м. Северный г. Емва.

п) результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения
Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета приведеной в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2021 г. В соответствии с данной методикой радиус эффективного теплоснабжения определяется как максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Другими словами, радиус эффективного теплоснабжение расчитывается как максимальное расстояние от нового объекта теплопотребления с заданной тепловой нагрузкой до точки возможного подключения к существующим тепловым сетям.
Результаты расчетов представлены в таблице 61.
Таблица 61 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование источника
	Присоединяемая тепловая нагрузка, Гкал/час

	
	
	0,1
	0,15
	0,2
	0,25
	0,3
	0,35
	0,4
	0,45
	0,5
	0,8
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,5

	1
	п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А
	237,4
	279,8
	329,4
	396,4
	461,8
	472,8
	530
	586,8
	643,4
	866,4
	1062,4
	1399
	1838
	2276,6
	2239,2
	2600,4

	2
	п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А
	237,4
	279,8
	329,4
	396,4
	461,8
	472,8
	530
	586,8
	643,4
	866,4
	1062,4
	1399
	1838
	2276,6
	2239,2
	2600,4

	3
	п. Турья, д. 128
	237,4
	279,8
	329,4
	396,4
	461,8
	472,8
	530
	586,8
	643,4
	866,4
	1062,4
	1399
	1838
	2276,6
	2239,2
	2600,4

	4
	п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12
	296,2
	363,8
	438,8
	535,2
	627,8
	643,8
	721,8
	797,6
	871,8
	1139,8
	1370
	1728,2
	2200,2
	2661,4
	2569,6
	2941

	5
	п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6
	246,9
	291,0
	342,6
	412,3
	480,3
	491,7
	551,2
	610,3
	669,1
	901,1
	1104,9
	1455,0
	1911,5
	2367,7
	2328,8
	2704,4

	6
	с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11
	237,4
	279,8
	329,4
	396,4
	461,8
	472,8
	530
	586,8
	643,4
	866,4
	1062,4
	1399
	1838
	2276,6
	2239,2
	2600,4

	7
	с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19
	296,2
	363,8
	438,8
	535,2
	627,8
	643,8
	721,8
	797,6
	871,8
	1139,8
	1370
	1728,2
	2200,2
	2661,4
	2569,6
	2941

	8
	с. Серегово, ул. Заводская, д. 18
	269,3
	330,7
	398,9
	486,5
	570,7
	585,3
	656,2
	725,1
	792,5
	1036,2
	1245,5
	1571,1
	2000,2
	2419,5
	2336,0
	2673,6

	9
	с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А
	237,4
	279,8
	329,4
	396,4
	461,8
	472,8
	530
	586,8
	643,4
	866,4
	1062,4
	1399
	1838
	2276,6
	2239,2
	2600,4

	10
	п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А
	237,4
	279,8
	329,4
	396,4
	461,8
	472,8
	530
	586,8
	643,4
	866,4
	1062,4
	1399
	1838
	2276,6
	2239,2
	2600,4

	11
	п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1
	296,2
	363,8
	438,8
	535,2
	627,8
	643,8
	721,8
	797,6
	871,8
	1139,8
	1370
	1728,2
	2200,2
	2661,4
	2569,6
	2941

	12
	п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б
	237,4
	279,8
	329,4
	396,4
	461,8
	472,8
	530
	586,8
	643,4
	866,4
	1062,4
	1399
	1838
	2276,6
	2239,2
	2600,4

	13
	п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А
	296,2
	363,8
	438,8
	535,2
	627,8
	643,8
	721,8
	797,6
	871,8
	1139,8
	1370
	1728,2
	2200,2
	2661,4
	2569,6
	2941

	14
	п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2
	269,3
	330,7
	398,9
	486,5
	570,7
	585,3
	656,2
	725,1
	792,5
	1036,2
	1245,5
	1571,1
	2000,2
	2419,5
	2336,0
	2673,6

	15
	г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А
	237,4
	279,8
	329,4
	396,4
	461,8
	472,8
	530
	586,8
	643,4
	866,4
	1062,4
	1399
	1838
	2276,6
	2239,2
	2600,4

	16
	г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51
	296,2
	363,8
	438,8
	535,2
	627,8
	643,8
	721,8
	797,6
	871,8
	1139,8
	1370
	1728,2
	2200,2
	2661,4
	2569,6
	2941

	17
	п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22
	237,4
	279,8
	329,4
	396,4
	461,8
	472,8
	530
	586,8
	643,4
	866,4
	1062,4
	1399
	1838
	2276,6
	2239,2
	2600,4

	18
	Водогрейная часть котельной заовда ДВП, ул. вымская, д. 35
	254,8
	301,6
	355,4
	426,6
	495,8
	506
	565,4
	624,2
	682,4
	906,4
	1104,8
	1440
	1880,6
	2320,2
	2275,8
	2637,2


Для тепловой нагрузки заявителя 
[image: image203.wmf].

мч

сумм

Q

<0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо учитывать, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. То есть его велична может меняться в зависимости от изменения тарифов на тепловую энергию, стоимости топлива, изменения затрат на строительства новых тепловых сетей.

Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер!

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.
Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

ГЛАВА 8. Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
а) предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
Перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не требуется.
б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования
Планом развития муниципального образования предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Подключение перспективных потребителей планируется осуществлять к первому контуру тепловых сетей по зависимой схеме присоединения систем отопления и вентиляции и закрытой системе ГВС. 

Для подачи теплоносителя перспективным потребителям тепловой энергии предусматривается прокладка новых участков трубопроводов тепловых сетей. 

В застроенной части города и на территории подлежащей застройке предусматривается подземная прокладка тепловых сетей (бесканальная, в каналах или в тоннелях (коллекторах) совместно с другими инженерными сетями). При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территории детских и лечебных учреждений. 

В случае надземной прокладки тепловые сети прокладываются с соблюдением расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей в соответствии с таблицей А.3 СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.
в) предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не предусматривается.

г) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, не предусматривается. 

На территории муниципального образования есть необходимость в реконструкции существующих тепловых сетей, в связи с их износом. Характеристи мероприятий по реконструкции тепловых сетей в связи с износом приведены в пункте ж) настоящей главы.
д) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения на данном этапе не предусматривается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом. Характеристи мероприятий по реконструкции тепловых сетей в связи с износом приведены в пункте Ж) настоящей главы.
Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения при выполнении мероприятий по реконструкции тепловой сети будет осуществляться за счет замены ненадежных участков тепловых сетей на новые. 
Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК). 

Предварительно изолированные пенополиуретаном трубы (предизолированные трубы) представляют собой конструкцию типа «труба в трубе». Пространство между стальной и полиэтиленовой трубами заполняется пенополиуретаном, который обеспечивает надежную теплоизоляцию. Наружная оболочка выполняет функции не только гидроизоляции, но также защищает слой пенополиуретановой изоляции от механических повреждений. 

Преимущества предизолированных труб:

· срок эксплуатация предизолированных труб достигает 30 лет (обычные, не изолированные трубы эксплуатируются 10-15 лет);

· сроки строительства теплотрассы сокращаются в 2-3 раза, соответственно снижаются и затраты на прокладку теплотрасс;

· отсутствие необходимости нанесения антикоррозионного покрытия на стальную трубу под изоляцию.

е) предложения по реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Рекомендации отсутствуют.

ж) предложения по реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Задачи снижения потерь тепловой энергии в трубопроводах систем теплоснабжения является одной из самых актуальных. 

Для реконструкции и строительства новых трубопроводов рекомендуются к использованию трубы в пенополируэтановой изоляции (ППУ-изоляции) в бесканальной прокладке. 

Трубы ППУ-изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, которая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и защитной оболочки из полиэтилена. 

Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции: 

− низкое водопоглощение пенополиуретана; 

− пенополиуретан экологически безопасен; 

− долговечность пенополиуретана; 

− низкая токсичность; 

− пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель у ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/м∙К; 

− высокая адгезионная прочность пенополиуретана; 

− звукопоглощение пенополиуретана; 

− пенополиуретан, нанесенные на металлическую поверхность, защищают ее от коррозии; 

− ППУ сохраняет тепловую энергию в широком температурном диапазоне от -100°до +140°С. 

Важной особенностью трубопроводов с ППУ изоляцией является встроенная электронная система оперативно дистанционного контроля (ОДК) (два сигнальных медных провода, залитых в пенополиуретановую изоляцию трубы, и электронный детектор повреждений), которая позволяет постоянно следить за состоянием (увлажнением) изоляции теплотрассы длинной до 2500 м. При этом место повреждения изоляции трубопровода устанавливается с точностью до одного метра с помощью импульсного рефлектометра.
Таблица 62 Предложения по замене тепловых сетей 
	№ п/п
	Наименование котельной, адрес 
	Тепловые сети
	Сети горячего водоснабжения
	Ветхие тепловые сети 

	
	
	Длина, м
	Износ (%)
	Длина, км
	Износ (%)
	Длина, м

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №14 п. Ляли ул. Центральная 92"а"
	622,70
	63,0%
	нет
	нет
	50,00

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Котельная №9 п. Тракт "Школьная", ул. Школьная 8"а"
	2047,00
	65,0%
	нет
	нет
	120,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	Котельная №12 п. Турья, д128
	512,70
	65,0%
	нет
	нет
	10,00

	
	
	
	
	
	
	

	4
	Котельная №7 "Микрорайон" п. Вожаель, ул.Гагарина 12
	1483,00
	65,0%
	нет
	нет
	35,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул. Школьная 6
	1723,70
	65,0%
	нет
	нет
	140,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	6
	Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул. Центральная д.11 
	1010,50
	65,0%
	нет
	нет
	250,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	7
	Котельная №10 "Школьная", с. Шошка, ул. Центральная, 19
	565,00
	65,0%
	нет
	нет
	35,00

	
	
	
	
	
	
	

	8
	Котельная №25 с. Серегово, ул. Заводская, 18
	1544,40
	65,0%
	нет
	нет
	320,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	9
	Котельная №26 "Курортная" с. Серегово Октябрьская 7 "а"
	1185,00
	65,0%
	нет
	нет
	414,75

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	10
	Котельная №24 п.Иоссер "Центральная", ул. Береговая 12-а
	1540,70
	65,0%
	нет
	нет
	240,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	11
	Котельная №23 п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная 1
	638,20
	65,0%
	нет
	нет
	60,00

	12
	Котельная №16 п. Мещура, "Школьная", ул. Коммунистическая 61 "б"
	3719,3
	65,0%
	нет
	нет
	140,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	13
	Котельная №15 п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский 2а
	865,20
	65,0%
	нет
	нет
	50,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	14
	Котельная №5 "Центральная" п. Ракпас, ул. Школьная 2
	1557,70
	65,0%
	нет
	нет
	40,00

	
	
	
	
	
	
	

	15
	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер Хвойный 13а
	7509,00
	45,0%
	нет
	нет
	840,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	16
	Котельная №1 г. Емва, "КМЗ", ул. Дзержинского 51
	13168,60
	55,0%
	1009,00
	15,0%
	2400,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	17
	Котельная №3 п. Чиньяворык, ул. Ленина 22
	3463,40
	63,0%
	нет
	нет
	750,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	18
	Водогрейная часть котельной завода ДВП ул. Вымская 35
	34522,10
	63,0%
	4420,80
	35,0%
	4600,00

	
	
	
	
	
	
	

	19
	ЦТП пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	5597,20
	65,0%
	2147,00
	40,0%
	840,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	ВСЕГО
	83275,4
	 
	7576,80
	 
	11334,75


з) предложения по строительству, реконструкции и(или) модернизации насосных станций

Строительство насосных станций схемой не предусматривается. 
ГЛАВА 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
Открытые систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории муниципального округа отсуствуют.
ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования
Для источников тепловой энергии расположенных на территории муниципального округа «Княжпогостский» основным видом топлива является уголь, природный газ, брикеты, дрова. 
В таблице 63 приведены результаты расчета перспективных годовых расходов топлива в разрезе каждого источника тепловой энергии. 
Таблица 63 – Результаты расчета перспективного топливного баланса
	Котельная
	Вид топлива
	Потребление топлива за 2024г., т.н.т
	Потребление топлива за 2024г., т.у.т
	Потребление топлива на 2025-2036 гг., т.н.т
	Потребление топлива на 2025-2036 гг., т.у.т

	п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А
	брикеты
	191
	109,689
	191
	109,689

	п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А
	брикеты
	736,890
	423,185
	736,890
	423,185

	п. Турья, д. 128
	уголь
	246,2
	186,479
	246,2
	186,479

	п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12
	уголь
	534,7
	404,997
	534,7
	404,997

	п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6
	уголь
	566,58
	429,144
	566,58
	429,144

	с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11
	уголь
	576,6
	436,733
	576,6
	436,733

	с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19
	уголь
	479,8
	363,414
	479,8
	363,414

	с. Серегово, ул. Заводская, д. 18
	брикеты
	540,4
	310,344
	540,4
	310,344

	с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А
	брикеты
	793,15
	455,495
	793,15
	455,495

	п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1
	Эл.эн.
	480,41
	
	480,41
	

	п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А
	уголь
	1117,2
	846,199
	1117,2
	846,199

	п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б
	уголь
	595,7
	451,200
	595,7
	451,200

	п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А
	дрова
	713,5
	189,791
	713,5
	189,791

	п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2
	уголь
	642,6
	486,724
	642,6
	486,724

	г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А
	газ
	1498,315
	1744,467
	1498,315
	1744,467

	г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51
	газ
	3814,733
	4441,439
	3814,733
	4441,439

	п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22
	газ
	1018,893
	1186,283
	1018,893
	1186,283

	Водогрейная часть котельной завода ДВП, ул. Вымская, д. 35
	газ
	15918,343
	18533,499
	15918,343
	18533,499


б) расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

Расчеты нормативных объемов запаса резервного топлива выполняются в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 10 августа 2012 г. N 377 "О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения".

1. Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

[image: image204.png]HH3T=0Q,0 % H a1 x%xr x107



 тыс. т.

где: Qmax - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сутки;

НСР.Т - расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т у.т./Гкал;

К - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

Т - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут.

Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу

2. Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и временем, необходимым на погрузо-разгрузочные работы (таблица 31).

Таблица 64 Сведения о количестве суток
	Вид топлива
	Способ доставки топлива
	Объем запаса топлива, сут.

	твердое
	железнодорожный транспорт
	14

	
	автотранспорт
	7

	жидкое
	железнодорожный транспорт
	10

	
	автотранспорт
	5



4. Для расчета размера НЭЗТ принимается плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток:

по твердому топливу - 45 суток;

по жидкому топливу - 30 суток.

Расчет производится по формуле:

[image: image205.png]1 x
H33T=Q2, xHepyr g xTx 10



 тыс.т.

где: [image: image206.png]


 - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельными) в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сутки;

НСР.Т - расчетный норматив средневзвешенного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам, кг у.т./Гкал;

Т - количество суток.

5. Для организаций, эксплуатирующих отопительные (производственно-отопительные) котельные на газовом топливе с резервным топливом, в состав НЭЗТ включается количество резервного топлива, необходимое для замещения (ВЗАМ) газового топлива в периоды сокращения его подачи газоснабжающими организациями.

Значение ВЗАМ определяется по данным об ограничении подачи газа газоснабжающими организациями в период похолоданий, установленном на текущий год.

С учетом отклонений фактических данных по ограничениям от сообщавшихся газоснабжающими организациями за текущий и два предшествующих года значение ВЗАМ может быть увеличено по их среднему значению, но не более чем на 25 процентов.

[image: image207.png]


 тыс.т.

где: ТЗАМ - количество суток, в течение которых снижается подача газа;
dЗАМ - доля суточного расхода топлива, подлежащего замещению;
КЗАМ - коэффициент отклонения фактических показателей снижения подачи газа;
КЭКВ - соотношение теплотворной способности резервного топлива и газа


6. НЭЗТ для организаций, топливо для которых завозится сезонно (до начала отопительного сезона), определяется по общему плановому расходу топлива на весь отопительный период по общей его длительности.
Расчет производится по формуле:

[image: image208.png]Lrx10*
*Hoxa




 тыс.т.

где: QСР - среднесуточное значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в течение отопительного периода, Гкал/сутки;

НСР - средневзвешенный норматив удельного расхода топлива, за отопительный период, т у.т./Гкал;

Т - длительность отопительного периода, сут.

ННЗТ для организаций, топливо для которых завозится сезонно, не рассчитывается.

Сведения об утвержденных запасах топлива не предоставлены. 

в) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

На территории округа в настоящее время действуют источники централизованного теплоснабжения, в качестве топлива на которых используются:

· Природный газ, низшая теплота сгорания – 8150 ккал/м3,

· Уголь, низшая теплота сгорания – 5302 ккал/кг,

· Дрова, низшая теплота сгорания – 1862 ккал/кг,

Брикеты, низшая теплота сгорания – 4020 ккал/кг.
Возобновляемое топливо — это топливо, произведенное из возобновляемых источников. К возобнавляемым источникам энергии (пополняются естественным путём), можно отнести солнечный свет, водные потоки, ветер, приливы и геотермальная теплота, а также биотопливо: древесина, растительного масла, этанол. 

г) виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На территории округа в настоящее время действуют источники централизованного теплоснабжения, в качестве топлива на которых используются:

· Природный газ, низшая теплота сгорания – 8150 ккал/м3,

· Уголь, низшая теплота сгорания – 5302 ккал/кг,

· Дрова, низшая теплота сгорания – 1862 ккал/кг,

· Брикеты, низшая теплота сгорания – 4020 ккал/кг.
Структура потребления топлива на котельных приведена в таблице 65.

Таблица 65 Описание долей используемого топлива
	Вид топлива
	Затрачено условного топлива, т.н.т. 
	Доля в общем объеме потребления, %

	уголь
	4759,38
	12

	природный газ 
	22250,284
	70

	дрова
	713,5
	11

	брикеты
	2261,44
	7

	ВСЕГО:
	29984,6
	100


д) преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении
Основным топливом на отопительных котельных муниципального округа является природный газ (доля в общем объеме потребления – 70 %).
Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы теплоснабжения с проведением восстановительных мероприятий на действующих объектах системы теплоснабжения, строительство 2х новых котельных. 
е) приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования
Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы теплоснабжения.
ГЛАВА 11. Оценка надежности теплоснабжения
а) Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Методика расчета и оценки показателей надежности системы теплоснабжения выполняется в соответствии с приложением 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2021 г. Основные положения данной методики приведены в части 9 Главы 1 настоящего документы. Показатели надежности в таблице 19.
Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется проводить работы по реконструкции тепловых сетей с заменой изношенных участков. Ежегодная замена изношенных участков тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить вероятность возникновения аварийной ситуации, а также сократить потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях.

б) Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Данные по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям) не предоставлены.

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, в соответствии со СП 124.13330.2012. «Тепловые сети. Актуализированная редакция. CHип 41-02-2003». С учетом данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяется время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.

Период времени снижения температуры при внезапном прекращении теплоснабжения до критического значения (плюс 12°С) рассчитывается по формуле:


[image: image209.wmf]н

а

в

н

в

t

t

t

t

z

-

-

´

=

.

ln

b

,

где 
[image: image210.wmf]а

в

t

.

 - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (плюс 12°С);


[image: image211.wmf]С

t

в

o

20

=

 - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события;


[image: image212.wmf]ч

40

=

b

 - коэффициент аккумуляции помещения (здания).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха. Результаты расчета приведены в таблице 33.

Таблица 66 – Расчет времени снижения температуры до критического значения.

	Температура воздуха, °С
	Повторяемость температур наружного воздуха, час
	Температура в отапливаемом помещении, °С
	Критерий отказа теплоснабжения, °С
	Коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч
	Период времени снижения температуры

 z, час

	-34 ¸-32,1
	9
	20
	12
	40
	6,5452

	-32 ¸-30,1
	18
	20
	12
	40
	6,8250

	-30 ¸-28,1
	53
	20
	12
	40
	7,1299

	-28 ¸-26,1
	149
	20
	12
	40
	7,4634

	-26 ¸-24,1
	184
	20
	12
	40
	7,8298

	-24 ¸-22,1
	272
	20
	12
	40
	8,2341

	-22 ¸-20,1
	324
	20
	12
	40
	8,6826

	-20 ¸-18,1
	351
	20
	12
	40
	9,1830

	-18 ¸-16,1
	342
	20
	12
	40
	9,7449

	-16 ¸-14,1
	333
	20
	12
	40
	10,3804

	-14 ¸-12,1
	271
	20
	12
	40
	11,1053

	-12 ¸-10,1
	254
	20
	12
	40
	11,9397

	-10 ¸-8,1
	245
	20
	12
	40
	12,9109

	-8 ¸-6,1
	228
	20
	12
	40
	14,0559

	-6 ¸-4,1
	245
	20
	12
	40
	15,4265

	-4 ¸-2,1
	245
	20
	12
	40
	17,0978

	-2 ¸-0,1
	280
	20
	12
	40
	19,1829

	0-1,9
	316
	20
	12
	40
	21,8617

	2-3,9
	307
	20
	12
	40
	25,4396

	4-5,9
	307
	20
	12
	40
	30,4856

	6-7,9
	307
	20
	12
	40
	38,2205

	8-9,9
	333
	20
	12
	40
	51,9713

	Выше 10
	3387
	
	
	
	


На рисунке представлено графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети.

[image: image213.png]4
/
-43 -41 -39 -37 -35 -33 -31 -29 -27-25-23 -21-19-17-15-13-11 -9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9
Temmeparypa Hapy:KHoOro Bo3ayxa, rpai. C
e BpeMA CHIDKEHNA TEMITCPATYPhI D=32 mm D=100 mm D=200 mm D=300 mm D=600 mm





Рисунок 11.1 Графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети

По графику видно, что минимальное значение периода времени снижения температуры внутреннего соответствует расчетной температуре наружного воздуха (tно=-29°C). При увеличении повышении температуры наружного воздуха период времени снижения температуры возрастает, так при температуре tн=-34°C период времени составляет z=6,5452 часов, а при температуре плюс tн=9°C - 51,9713 часов.

Период восстановления участка тепловой сети зависит от диаметра трубопроводом, большему диаметру соответствует больший период времени восстановления. Период времени восстановления участка тепловой сети диаметром 32 мм составляет 3,803 часов, а участка тепловой сети диаметром 300 мм - 15,967 часов.

По графику видно, что период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 32 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха в любом температурном диапазоне. 

Период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 300 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха при температуре наружного воздуха более минус 4°C. При температуре наружного воздуха менее минус 4°C, повышается вероятность «замораживания» систем отопления зданий, в связи с тем, что период времени снижения температуры до критического значения меньше, чем период времени восстановления участков тепловой сети.

в) Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединённым к магистральным и распределительным теплопроводам

Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения приведены в таблице 66. 
г) Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки приведены в таблице 66.

д) Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Данные по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям) не предоставлены.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» при авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления определяется по таблице 67. При средневзвешенном допустимом времени восстановления тепловой сети (как самого слабого элемента системы теплоснабжения), можно рассчитать допустимый недоотпуск тепловой энергии.
Таблица 67 Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха

	Наименование показателя
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления [image: image214.png]


 , °C

	
	минус 10
	минус 20
	минус 30
	минус 40
	минус 50

	Допустимое снижение подачи теплоты, %, до
	78
	84
	87
	89
	91

	Примечание: Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.


Согласно постановлению Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» частичное ограничение режима потребления влечет за собой снижение объема или температуры теплоносителя, подаваемого потребителю, по сравнению с объемом или температурой, определенными в договоре теплоснабжения, или фактической потребностью (для граждан-потребителей) либо прекращение подачи тепловой энергии или теплоносителя потребителю в определенные периоды в течение суток, недели или месяца. Поставщик освобождается от обязанности поставить объем тепловой энергии, недопоставленный в период ограничения режима потребления, введенного в случае нарушения потребителем своих обязательств, после возобновления (восстановления до прежнего уровня) подачи тепловой энергии.

Поскольку параметры поставляемого теплоносителя потребителю определяются договором теплоснабжения, то имеет смысл говорить о качестве теплоносителя, отпускаемого с источника тепловой энергии.

В аварийной ситуации при качественном регулировании, используемое в системах теплоснабжения, возможно снижение температуры теплоносителя при расчетных расходах сетевой воды в системах теплоснабжения в пределах, позволяющих при том же расходе теплоносителя достичь минимально необходимого количества отпускаемой тепловой энергии. Для этого необходимо рассмотреть возможный температурный график отпуска тепловой энергии при увеличенном расчетном удельном расходе сетевой воды на передачу тепловой энергии.

ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию
а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и(или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

Строительство котельных

Строительство новых котельных не предусматривается.

Замена котлоагрегатов

Система теплоснабжения постоянно развивается, появляется все новое оборудование, более надежное и энергоэффективное. Замена котлов с истекшим сроком службы на новые котлоагрегаты позволит сократить потребление топлива и повысить надежность системы теплоснабжения, от работы котлоагрегатов зависит вся система теплоснабжения, надежность котлов напрямую зависит на надежность всей системы в целом.

Замена насосного оборудования

Система теплоснабжения постоянно развивается, появляется все новое оборудование, более надежное и энергоэффективное. Замена насосов с истекшим сроком службы на новое насосное оборудование позволит повысить надежность системы теплоснабжения и сократить потребление электрической энергии, так как потребление электроэнергии насосным оборудованием является одним из основных показателей по источнику тепловой энергии снижение этого показателя будет иметь значительный экономический эффект.

Установка частотных преобразователей на электродвигатели

Частотный преобразователь (или частотно-регулируемый электропривод) – это статическое преобразовательное устройство, предназначенное для изменения скорости вращения асинхронных электродвигателей переменного тока.

Регулирование скорости вращения электродвигателя производится путем изменения частоты и величины напряжения питания двигателя. КПД такого преобразования очень высокое и составляет порядка 98 %. При этом из сети потребляется практически только активная составляющая тока нагрузки. Микропроцессорная управляющая система обеспечивает высокое качество управления электродвигателем и контролирует множество его параметров, предотвращая тем самым возможность возникновения аварийных ситуаций.

Частотный преобразователь необходим для решения стандартных проблем практически любого предприятия или организации, например, таких как:

- экономия энергоресурсов

- снижение затрат на плановые ремонтные работы и капитальный ремонт

- увеличение срока службы технологического оборудования

- обеспечение оперативного управления и достоверного контроля за ходом выполнения технологических процессов.

Значительная экономия электроэнергии достигается при одном условии – приводной механизм должен что-либо регулировать (поддерживать какой-либо технологический параметр):

- если используется насос, то необходимо регулировать расход воды, давление в сети или температуру чего-либо охлаждаемого или нагреваемого 

- если используется вентилятор или дымосос, то регулировать нужно температуру или давление воздуха, разрежение газов.

Несмотря на кажущуюся значительную стоимость современных преобразователей, окупаемость вложенных средств за счёт экономии энергоресурсов и других составляющих эффективности не превышает в среднем 1,5 лет. Это вполне реальные сроки, а учитывая многолетний ресурс подобной техники, можно подсчитать ожидаемую экономию на длительный период и принять правильное решение. Самая привлекательная особенность этого оборудования заключается в том, что оно представляет из себя один из наиболее выгодных объектов для инвестирования средств предприятия. С одной стороны, инвестируя средства в преобразователи частоты для своего производства, предприятие гарантированно возвращает эти средства за период срока окупаемости, а в последующие 15-20 лет предприятие просто получает чистую прибыль. С другой стороны, сделанные инвестиции ни на минуту не покидают пределов вашего предприятия.

При использовании преобразователя частоты появляются следующие технические возможности:

- регулирование скорости от нуля до номинальной и выше номинальной

- плавный разгон и торможение

- ограничение тока на уровне номинального в пусковых, рабочих и аварийных режимах

- увеличение срока службы механической и электрической частей оборудования

- высвобождается некоторое оборудование

- монтаж частотного преобразователя возможен в стандартной ячейке распредустройства на месте высвобождаемого оборудования.

Реконструкция теплотрасс

Задачи снижения потерь тепловой энергии в трубопроводах систем теплоснабжения является одной из самых актуальных.

Для реконструкции и строительства новых трубопроводов рекомендуются к использованию трубы в ППУ-изоляции в бесканальной прокладке.

Трубы ППУ-изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, которая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и защитной оболочки из полиэтилена.

Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции:

- низкое водопоглощение пенополиуретана;

- пенополиуретан экологически безопасен;

- долговечность пенополиуретана;

- низкая токсичность;

- пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель у ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/М*К;

- высокая адгезионная прочность пенополиуретана;

- звукопоглощение пенополиуретана;

- пенополиуретан, нанесенные на металлическую поверхность, защищают ее от коррозии;

- ППУ сохраняет тепловую энергию в широком температурном диапазоне от -100°до +140°С.

Важной особенностью трубопроводов с ППУ изоляцией является встроенная электронная система оперативно дистанционного контроля (ОДК) (два сигнальных медных провода, залитых в пенополиуретановую изоляцию трубы, и электронный детектор повреждений), которая позволяет постоянно следить за состоянием (увлажнением) изоляции теплотрассы длинной до 2500 м. При этом место повреждения изоляции трубопровода устанавливается с точностью до одного метра с помощью импульсного рефлектометра.

Лучшие результаты по применению труб с ППУ изоляций достигнуты в тех регионах и городах, где имеются целевые программы и постановления по энергосбережению с конкретным указанием вида трубопроводов тепловых сетей, а именно труб с ППУ. Это, прежде всего Москва, Московская область, Тюмень, Ханты-Мансийск, Санкт-Петербург и др.

В результате применения данного типа труб тепловые потери уменьшились более чем на 20℅, сокращаются потери сетевой воды, минимизируется упущенная выгода от недопоставок тепла потребителям во время аварийных отключений.

Применение новых конструкций теплопроводов полной комплектации позволяет:

- снизить тепловые потери примерно в 1,5-2 раза;

- снизить капитальные затраты на 15-20%;

- снизить эксплуатационные затраты в 1,5-2 раза;

- снизить ремонтные затраты в 2-3 раза;

- уменьшить время прокладки в 1,5-2 раза;

- исключить влияние блуждающих токов и, следовательно, внешнюю коррозию;

- исключить строительство дорогостоящих каналов;

- свести к минимуму аварийность, благодаря обязательной установке системы дистанционного контроля, стоимость которой не превышает 1,5-2%от общей стоимости тепловых сетей.

Таким образом, годовой экономический эффект, получаемый в тепловых сетях, рассчитывается по формуле:

Эт.с. = Экап.вл. + Эдолгов + Э рем. + Ээкспл.+ Этопл.

Средства, вложенные в энергосберегающие технологии, окупаются (по данным экспертных оценок реализованных программ энергосбережения) в срок от нескольких месяцев до 5-6 лет, что в 2-2,5 раза быстрее, чем при строительстве новых генерирующих мощностей.
Сведения об объемах инвестиций на реализацию мероприятий по модернизации системы теплоснажения приведено и предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла на каждом этапе планируемого периода в таблице 68. 
Таблица 68 Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения, тыс. руб.
	№

п/п
	Наименование котельной
	Мероприятие
	2026
	2027
	2028-2032
	2033-2036
	Всего

	1
	п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А
	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	6977,7
	6977,7
	6977,7
	-
	20933

	2
	п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12
	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	4436,8
	4436,8
	4436,8
	-
	13310,4

	3
	п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6
	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	5008,5
	5008,5
	5008,5
	-
	15025,7

	4
	с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11
	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	1531,1
	1531,1
	1531,1
	-
	4593,4

	5
	с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19
	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	2770,9
	2770,9
	2770,9
	-
	8312,91

	6
	п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А
	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	4048,88
	4048,88
	4048,88
	-
	12146,62

	7
	п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1
	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	1714,28
	1714,28
	1714,28
	-
	5142,82

	8
	п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б
	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	9941,58
	9941,58
	9941,58
	-
	29824,72

	9
	п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А
	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	2248,21
	2248,21
	2248,21
	-
	6744,64

	10
	п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2
	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	4318,0
	4318,0
	4318,0
	-
	12954

	11
	г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А
	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	7671,57
	8016,79
	45831,10
	57113,89
	118633,35

	12
	г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51
	Установка дополнительного котла мощностью 6 МВт
	-
	-
	будет определено при проектировании
	-
	

	13
	п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22
	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	7259,175
	7259,18
	7259,18
	-
	21777,525

	14
	Водогрейная часть котельной завода ДВП, ул. Вымская, д. 35
	Организация резервного/аварийного топлива
	-
	-
	-
	будет определено при проектировании
	

	
	
	Вывод котельной из эксплуатации
	-
	-
	будет определено при проектировании
	-
	

	
	
	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	58831,38
	61478,79
	351467,6
	437992,5
	909770,33

	15
	Котельная м. Лесокомбинат 

г. Емва
	Строительство котельной мощностью 12 МВт
	-
	-
	будет определено при проектировании
	-
	

	16
	Котельная город
	Строительство котельной мощностью 40 МВт
	-
	-
	будет определено при проектировании
	-
	

	17
	Котельная м. Северный в г. Емва
	Строительство котельной мощностью 4 МВт
	-
	-
	будет определено при проектировании
	-
	

	
	Итого
	
	116758,1
	119750,7
	447553,8
	495106,4
	1179169,69


Стоимость мероприятий по замене тепловых сетей определена по сборнику № 13 НЦС Наружные тепловые сети 81-02-13-2022, с учетом ставки дисконтирования 4,5 %/год.
б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Схема финансирования строительства подбирается в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта (далее – ИП), т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. Если не учитывать неопределенность и риск, то достаточным (но не необходимым) условием финансовой реализуемости ИП является неотрицательность на каждом шаге величины накопленного сальдо денежного потока 

При разработке схемы финансирования определяются финансовые потребности по каждому мероприятию. 

В зависимости от способа формирования собственные источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

Внутренние источники собственных средств. 

Основными внутренними источниками финансирования любого коммерческого предприятия являются чистая прибыль, амортизационные отчисления, реализация или сдача в аренду неиспользуемых активов и др. 

 Чистая прибыль. 

В современных условиях предприятия самостоятельно распределяют прибыль, остающуюся в их распоряжении. Рациональное использование прибыли предполагает учет таких факторов, как планы дальнейшего развития предприятия, а также соблюдение интересов собственников, инвесторов и работников. В общем случае, чем больше прибыли направляется на расширение хозяйственной деятельности, тем меньше потребность в дополнительном финансировании. Величина нераспределенной прибыли зависит от рентабельности хозяйственных операций, а также от принятой на предприятии политики в отношении выплат собственникам (дивидендная политика). 

К достоинствам реинвестирования прибыли следует отнести: 

− отсутствие расходов, связанных с привлечением капитала из внешних источников; 

− сохранение контроля за деятельностью предприятия со стороны собственников; 

− повышение финансовой устойчивости и более благоприятные возможности для привлечения средств из внешних источников. 

В свою очередь, недостатками использования данного источника являются его ограниченная и изменяющаяся величина, сложность прогнозирования, а также зависимость от внешних, не поддающихся контролю со стороны менеджмента факторов (например, конъюнктура рынка, фаза экономического цикла, изменение спроса и цен и т. п.). 

Амортизационные отчисления. 

Еще одним важнейшим источником самофинансирования предприятий служат амортизационные отчисления. Они относятся на затраты предприятия, отражая износ основных и нематериальных 

активов, и поступают в составе денежных средств за реализованные продукты и услуги. Их основное назначение — обеспечивать не только простое, но и расширенное воспроизводство. Преимущество амортизационных отчислений как источника средств заключается в том, что он существует при любом финансовом положении предприятия и всегда остается в его распоряжении. 

Величина амортизации как источника финансирования инвестиций во многом зависит от способа ее начисления, как правило, определяемого и регулируемого государством. Выбранный способ начисления амортизации фиксируется в учетной политике 

предприятия и применяется в течение всего срока эксплуатации объекта основных средств. Применение ускоренных способов (уменьшаемого остатка, суммы чисел лет и др.) позволяет увеличить амортизационные отчисления в начальные периоды эксплуатации объектов инвестиций, что при прочих равных условиях приводит к росту объемов самофинансирования. 

Для более эффективного использования амортизационных отчислений в качестве финансовых ресурсов предприятию необходимо проводить адекватную амортизационную политику. Она включает в себя политику воспроизводства основных активов, политику в области применения тех или иных методов расчета амортизационных отчислений, выбор приоритетных направлений их использования и другие элементы.

Несмотря на преимущества внутренних источников финансирования, их объемы, как правило, недостаточны для расширения масштабов хозяйственной деятельности, реализации инвестиционных проектов, внедрения новых технологий и т. д. 

Внешние (привлеченные) источники денежных средств. 

Эмиссия обыкновенных акций. 

Акционерные общества, испытывающие потребность в инвестициях, могут осуществлять дополнительное размещение акций по открытой или закрытой подписке (среди ограниченного круга инвесторов). Финансирование за счет эмиссии обыкновенных акций имеет следующие преимущества: 

− этот источник не предполагает обязательных выплат, решение о дивидендах принимается советом директоров и утверждается общим собранием акционеров; − акции не имеют фиксированной даты погашения — это постоянный капитал, который не 

подлежит «возврату» или погашению; 

− проведение IPO существенно повышает статус предприятия как заемщика (повышается кредитный рейтинг, по оценкам экспертов, стоимость привлечения кредитов и обслуживания долга снижается на 2-3 % годовых), акции могут также служить в качестве залога по обеспечению долга; 

− обращение акций предприятия на биржах предоставляет собственникам более гибкие возможности для выхода из бизнеса; 

− повышается капитализация предприятия, формируется рыночная оценка его стоимости, обеспечиваются более благоприятные условия для привлечения стратегических инвесторов; 

− эмиссия акций создает положительный имидж предприятия в деловом сообществе, в том числе — международном, и т. д. 

К общим недостаткам финансирования путем эмиссии обыкновенных акций следует отнести: 

− предоставление права участия в прибылях и управлении фирмой большему числу владельцев; 

− возможность потери контроля над предприятием; 

− более высокая стоимость привлеченного капитала по сравнению с другими источниками; 

− сложность организации и проведения эмиссии, значительные расходы на ее подготовку; 

− дополнительная эмиссия может рассматриваться инвесторами как негативный сигнал и приводить к падению цен в краткосрочной перспективе. 

 Кредитное финансирование. 

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Инвестиционная надбавка к цене (тарифу) для потребителей 

Надбавка к цене (тарифу) для потребителей - ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Размер надбавки к тарифу определяется в соответствии с методом RAB регулирования. 

RAB (Regulatory Asset Base – регулируемая база инвестированного капитала) – это система долгосрочного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций в расширение и модернизацию инфраструктуры. 

Переход на RAB-регулирование – это переход на новую инвестиционную стратегию. Применение метода доходности инвестированного капитала направлено на решение важнейших задач тарифного регулирования в теплоэнергетической отрасли – создания благоприятных условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в целях модернизации основных производственных фондов, повышения уровня надежности и качества реализуемых услуг, а также создания стимулов для сокращения операционных расходов регулируемых организаций. 

В числе преимуществ метода RAB - стимулирование привлечения инвестиций, повышение капитализации регулируемых организаций, повышение качества стратегического планирования деятельности организаций, экономическая мотивация снижения издержек. 

Методика RAB, соответствующая передовому международному опыту в регулировании естественных монополий – это тарифная мотивация к снижению операционных расходов компаний и прозрачный контроль. Переход к системе RAB-метода обеспечит необходимое финансирование мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения, в том числе их обновлению и модернизации, а также будет способствовать стабильности отношений между теплоснабжающими организациями и потребителями за счет установления долгосрочных тарифов. 

Одним из основных мотивов перехода на RAB-метод является необходимость модернизации сетевого комплекса, износ основных фондов. 

Основой экономических отношений в сфере ЖКХ на сегодняшний момент является система бюджетного дотирования предприятий. В данной ситуации потребители не имеют возможности влияния на количество и качество представляемых им услуг. 

Важным условием при переходе на долгосрочные методы регулирования является прозрачность тарифа для инвестора, которому необходимы четкие и понятные ориентиры для прогнозирования доходов и потребителя. 

Основной идеей формирования необходимой валовой выручки (НВВ) в Методе RAB является известный и обоснованный принцип, согласно которому инвестор имеет право получить на инвестированный капитал доход, соответствующий процентной норме, признаваемой участниками рынка справедливой, и возвратить весь инвестированный капитал к концу инвестиционного периода. Тариф, принимаемый на долгосрочный промежуток времени, должен зависеть от надежности и качества услуг. В случае несоответствия качества услуг сетевых компаний нормативам, потребители будут получать компенсацию, либо платить меньшую цену за услуги этих компаний.

На основании вышеизложенных рассуждений в данной работе выделены три источника финансирования проектов: 

− финансирование за счет внутренних источников (амортизация, чистая прибыль); 

− финансирование за счет использования заемных средств; 

− финансирование за счет инвестиционной надбавки к тарифу.

Заемные средства, полученные в виде долгового обязательства, могут быть привлечены организациями для реализации мероприятий на различный срок и на различных условиях.

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Кроме того, бюджетные средства могут быть использованы для финансирования мероприятий, реализуемых муниципальными предприятиями.

Распределение затрат при реализации проектов, предусмотренных схемой теплоснабжения в зависимости от источников финансирования, наглядно отражено в таблице 35. 

в) расчеты эффективности инвестиций

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Методика расчета эффективности инвестиций изложена в «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Приказом Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК477).

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков источников финансирования. Показатели эффективности проекта характеризуют с экономической точки зрения технические, технологические и организационные проектные решения. 

В основу оценки эффективности ИП положены следующие основные принципы: 

− рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного периода), охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения; 

− моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный период; 

− сопоставимость условий сравнения различных вариантов проекта; 

− принцип положительности и максимума эффекта; 

− учет фактора времени; 

− учет только предстоящих затрат и поступлений; 

− учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и ресурсов в период реализации проекта); 

− учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта. 
Показатели эффективности ИП. 

Цель расчёта показателей эффективности ИП: определить условия успешной реализации ИП с учётом интересов всех сторон (население, кредитор, ТСО). 
Для расчёта эффективности инвестиций в систему централизованного теплоснабжения использована концепция дисконтирования. В качестве основных показателей для расчета эффективности ИП используются: 

− Чистый приведенный доход (NPV); 

− Дисконтированный срок окупаемости (DPP); 

− Индекс рентабельности инвестиций (PI); 

Чистый приведённый доход (NPV)– это разница между приведенным (дисконтированным) денежным доходом от инвестиционного проекта и единовременными затратами на инвестиции. Денежные доходы в данном случае понимаются как эффекты от внедряемых мероприятий. Достижение положительного значения NPV до истечения срока жизни проекта считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств, а отрицательное, наоборот, свидетельствует о неэффективности их использования.

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) – продолжительность времени, за которое дисконтированные ожидаемые поступления денежных средств превышают дисконтированную величину вложений. 
Целью оценочного расчёта показателей эффективности является определение возможности реализации предложенных проектов за счёт средств инвестора при условии сохранения баланса интересов всех участников реализации проектов. 

Результаты расчета эффективности инвестиций приведены в таблице 36.

Таблица 69 Расчета эффективности инвестиций в мероприятия по модернизации системы теплоснабжения муниципального образования
	Наименование проекта
	Реконструкция тепловых сетей

	Цели и задачи проекта
	Реконструкция тепловых сетей

	Сроки реализации проекта
	2026-2036

	Год реализации
	реконструкция тепловых сетей
	Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.

	2026
	
	116758,1

	2027
	
	119750,7

	2028 - 2032
	
	447553,8

	2033 - 2036
	
	495106,4

	Итого:
	
	1179169,69

	Направление проекта
	Проект надежности и эффективности

	Описание экономического эффекта
	Снижение затрат тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения потребителей

	Показатели экономической эффективности проекта

	Удельный расход топлива
	-

	Потери тепловой энергии
	Снижение %

	Затраты на плановые ремонтные работы и ремонт
	Снижение

	Срок службы технологического оборудования котельной
	Увеличение


Экономическая эффективность реализации мероприятий по моернизации действующих объектов системы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

г) расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Снижение темпа роста тарифа на услуги централизованного теплоснабжения для потребителей возможно в случае выделения большего объема бюджетного финансирования для реализации мероприятий, или для выплаты процентов по займам.

При реализации низкоэффективных мероприятий, таких как реконструкция тепловых сетей, установка приборов учета тепловой энергии, замена оборудования без увеличения эффективности его работы за счет собственных средств, а также за счет заемных средств организаций, будет происходить рост тарифа на услуги теплоснабжения потребителей. 

Поэтому для снижения темпов роста тарифа предполагается, что для реализации низкоэффективных мероприятий, связанных с реконструкцией существующих систем, будут использоваться бюджетные средства. 

При подключении новых потребителей, реализации мероприятий связанных с повышением эффективности работы тепловых сетей, источников тепловой энергии и замене малоэффективного оборудования, возможно использование собственных средств теплоснабжающих организаций, а также использование заемных средств. Для выплат по займам используются собственные средства организации, образующиеся в результате реализации мероприятий (амортизация и дополнительная прибыль). При этом затраты на возврат займов, и на использование собственных средств включаются в тариф на услуги теплоснабжения.
Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приведены в главе 14.

ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

- повышение качества услуг теплоснабжения;

- снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций;

- снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и на источниках тепловой энергии
- снижение потерь тепла при транспортировке по тепловым сетям;

- повышение эффективности использования котельно-печного топлива.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

· Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

· Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

· Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;

· Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С);

· Установка систем учета тепла у потребителей;

· Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива;
Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 70.

Таблица 70 - Индикаторы развития системы теплоснабжения*
	Наименование
	Ед. изм
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2036

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед. год
	0
	
	
	0
	
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед. год
	0
	
	
	0
	
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу вырабатываемой тепловой энергии 
	кг у.т./Гкал
	166,8
	166,8
	166,8
	166,8
	166,8
	166,8

	Потери тепловой энергии и отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/год
	49 716,17
	49 716,17
	49 716,17
	49 716,17
	49 716,17
	49 716,17

	
	Гкал/м.кв
	2,24
	2,24
	2,24
	2,24
	2,24
	2,24

	Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	куб.м/м.кв
	2.39
	2.39
	2.39
	2.39
	2.39
	2.39

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности для каждой котельной:
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №14 п. Ляли ул. Центральная 92"а"
	
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	Котельная №9 п. Тракт "Школьная", ул. Школьная 8"а"
	
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	Котельная №12 п. Турья, д128
	
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36

	Котельная №7 "Микрорайон" п. Вожаель, ул .Гагарина 12
	
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31

	Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул. Школьная 6
	
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул. Центральная д.11 
	
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	Котельная №10 "Школьная", с. Шошка, ул. Центральная, 19
	
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	Котельная №25 с. Серегово, ул. Заводская, 18
	
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	Котельная №26 "Курортная" с. Серегово ул. Октябрьская 7 "а"
	
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40

	Котельная №24 п. Иоссер "Центральная", ул .Береговая 12-а
	
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	Котельная №23 п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная 1
	
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Котельная №16 п. Мещура, "Школьная", ул. Коммунистическая 61 "б"
	
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32

	Котельная №15 п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский 2а
	
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	Котельная №5 "Центральная" п. Ракпас, ул. Школьная 2
	
	1,41
	1,41
	1,41
	1,41
	1,41
	1,41

	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер Хвойный 13а
	
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71

	Котельная №1 г. Емва, "КМЗ", ул. Дзержинского 51
	
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78

	Котельная №3 п. Чиньяворык, ул. Ленина 22
	
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41

	Водогрейная часть котельной завода ДВП Вымская 35
	
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	-
	-

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	Гкал/

час.м.кв
	0,00285
	0,00285
	0,00285
	0,00285
	0,00285
	0,00285

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме 
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	кг у.т./кВт.ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	55
	56
	57
	58
	59
	60

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	27
	26
	25
	22
	21
	20

	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) 
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства РФ в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства РФ, законодательства РФ о естественных монополиях
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0


* Данные подлежат пересмотру и корректировке при ежегодной актуализации схемы теплоснабжения
ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия

a) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения, с проведением работ по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования котельно-печного топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ)

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации опубликован на сайте Минэкономразвития РФ).

Таблица 71 Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду (базовый вариант развития)
	Наименование
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034-2036

	Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i
	1,044
	1,043
	1,043
	1,023
	1,022
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i
	1,04
	1,04
	1,04
	1,026
	1,024
	1,022
	1,021
	1,02
	1,02
	1,02

	Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i
	1,042
	1,043
	1,045
	1,04
	1,038
	1,038
	1,038
	1,036
	1,036
	1,036

	Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i
	1,04
	1,04
	1,04
	1,025
	1,024
	1,036
	1,015
	0,983
	0,982
	1

	Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО
	1,04
	1,04
	1,04
	1,033
	1,031
	1,029
	1,028
	1,027
	1,027
	1,027

	Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i
	1,048
	1,05
	1,052
	1,024
	1,021
	1,022
	1,023
	1,024
	1,023
	1,023


б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения представлены в таблице 72.
Таблица 72 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения
	Наименование
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Затраты на мероприятия, тыс. руб.
	116758,1
	119750,7
	447553,8
	0
	0
	0
	0
	495106,4
	0
	0
	0

	Полезный отпуск, Гкал
	131993,1
	131993,1
	131993,1
	131993,1
	131993,1
	131993,1
	131993,1
	131993,1
	131993,1
	131993,1
	131993,1

	Тариф на тепловую энергию с учетом инфляции, руб./Гкал
	3467,1
	3602,3
	3742,8
	3888,7
	4040,4
	4198,0
	4361,7
	4531,79
	4708,53
	4892,17
	5082,96

	Валовая выручка, тыс. руб.
	457628,0
	475475,5
	494019,0
	513285,8
	533303,9
	554102,8
	575712,8
	598165,56
	621494,02
	645732,29
	670915,85

	Тариф на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей, руб.
	4351,6
	3602,3
	7133,5
	3888,7
	4040,4
	4198,0
	4361,7
	8282,8
	4708,5
	4892,2
	5083,0

	Рост тарифа, %
	 
	82,8
	198,0
	54,5
	103,9
	103,9
	103,9
	189,90
	56,8
	103,9
	103,9


ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

a) Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования
На территории муниципального округа «Княжпогостский» действует одна организация, оказывающая услуги теплоснабжения: 

– АО «КТЭК».
Реестр систем теплоснабжения приведен в таблице 73.
б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

В границах муниципального округа «Княжпогостский» расположены 18 систем теплоснабжения.
Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации приведен в таблице 73.
Таблица 73 Реестр единых теплоснабжающих организаций
	Наименование предприятия
	Наименование котельной, адрес
	Документ, подтверждающий право эксплуатации объекта, номер, дата

	АО «КТЭК»
	Котельная №14 п.Ляли ул.Центральная 92"а"
	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года

	АО «КТЭК»
	Котельная №9 п.Тракт "Школьная", ул.Школьная 8"а"
	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года

	АО «КТЭК»
	Котельная №12 п.Турья, д128
	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года

	АО «КТЭК»
	Котельная №7 "Микрорайон" п.Вожаель, ул.Гагарина 12
	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года

	АО «КТЭК»
	Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул.Школьная 6
	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года

	АО «КТЭК»
	Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул.Центральная д.11
	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года

	АО «КТЭК»
	Котельная №10 "Школьная", с.Шошка, ул.Центральная, 19
	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года

	АО «КТЭК»
	Котельная №25 с.Серегово, ул.Заводская, 18
	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года

	АО «КТЭК»
	Котельная №26 "Курортная"
с. Серегово Октябрьская 7 "а"
	Договор аренды № 07-1/ЮР – 2019 от 18.03. 2019 года

	АО «КТЭК»
	Котельная №24 п.Иоссер "Центральная", ул.Береговая 12-а
	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года

	АО «КТЭК»
	Котельная №23 п.Иоссер "Вокзальная", ул.Вокзальная 1
	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года

	АО «КТЭК»
	Котельная №16 п. Мещура, "Школьная", ул.Коммунистическая 61 "б"
	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года

	АО «КТЭК»
	Котельная №15 п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский 2а
	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года

	АО «КТЭК»
	Котельная №5 "Центральная" п.Ракпас, ул.Школьная 2
	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года

	АО «КТЭК»
	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер Хвойный 13а
	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года

	АО «КТЭК»
	Котельная №1 г. Емва, "КМЗ", ул.Дзержинского 51
	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года

	АО «КТЭК»
	Котельная №3 п.Чиньяворык, ул.Ленина 22
	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года

	АО «КТЭК»
	Водогрейная часть котельной завода ДВП Вымская 35
	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года

	АО «КТЭК»
	ЦТП пгт. Синдор ул. Серверная д. 14
	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года


в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Федеральным законом №190 «О теплоснабжении» дается следующее определение единой теплоснабжающей организацией: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации». 

Согласно п. 4 ПП РФ №808 от 8 августа 2012 г. Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»в случае если на территории поселения, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

Критериями, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации согласно ПП РФ №808 от 8 августа 2012 г., являются

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Сведения о заявках, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

В настоящее время теплоснабжающие предприятия отвечают всем требованиям критериев по определению статуса единой теплоснабжающей организации, в границах зон деятельности источников теплоснабжения.

д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Описание границ зон деятельности единых теплоснабжающих организаций, действующих на территории муниципального образования приведены в таблице 73.
ГЛАВА 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

a) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии приведён в таблице 68. В перечне мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии содержится уникальный номер в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткое описание, срок реализации (начало, окончание нового строительства, реконструкции и технического перевооружения), объем планируемых инвестиций на реализацию проекта в целом и по каждому году его реализации.
б) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей приведён в главе 8. 
в) перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения
Мероприятия отсутствуют.
ГЛАВА 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания, поступившие в ходе разработки, утверждения и актуализации схемы теплоснабжения были учтены в итоговом варианте схему теплоснабжения.

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения были доработаны по условиям Технического задания на разработку схемы теплоснабжения.

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения


Замечаний и предложений нет.
ГЛАВА 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения, представлен в таблице 74.

Таблица 74 Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения
	Наименование раздела
	Краткое содержание изменения

	Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Актуализирована информация.

	Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы.

	Часть 2 "Источники тепловой энергии"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Добавлена информация. Актуализирована информация.

	Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Добавлена информация. Актуализирована информация.

	Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Актуализирована информация.

	Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Добавлена информация. Актуализирована информация.

	Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Актуализирована информация.

	Часть 7 "Балансы теплоносителя"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Актуализирована информация.

	Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Добавлена информация. Актуализирована информация.

	Часть 9 "Надежность теплоснабжения"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Добавлена информация. Актуализирована информация.

	Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Актуализирована информация.

	Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Добавлена информация. Актуализирована информация.

	Часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Актуализирована информация.

	Глава 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Актуализирована информация.

	Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования не разрабатывалась, согласно требованиям, указанных в подпункте "в" пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения.

	Глава 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Актуализирована информация. На момент актуализации схемы гидравлический расчет не проводился.

	Глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Актуализирована информация.

	Глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Актуализирована информация.

	Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Актуализирована информация.

	Глава 8 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Актуализирована информация.

	Глава 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Актуализирована информация.

	Глава 10 "Перспективные топливные балансы"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Добавлена информация. Актуализирована информация.

	Глава 11 "Оценка надежности теплоснабжения"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Добавлены новые подразделы. Добавлена информация. Актуализирована информация.

	Глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Глава скорректирована с учетом корректировки предложений по развитию источников тепловой энергии и тепловых сетей.

	Глава 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Актуализирована информация.

	Глава 14 "Ценовые (тарифные) последствия"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Актуализирована информация.

	Глава 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Актуализирована информация.

	Глава 16 " Реестр мероприятий схемы теплоснабжения "
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Актуализирована информация.

	Глава 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Актуализирована информация.

	Глава 18 " Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения "
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Актуализирована информация.


ГЛАВА 19 Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

В настоящее время на территории г. Емва действует три источника централизованного теплоснабжения, отапливающих жилые, административные и социально-значимые объекты. Обслуживание объектов систем централизованного теплоснабжения осуществляется АО «КТЭК».

19.1 Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения \ могут послужить:

-
неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

-
человеческий фактор (неправильные действия персонала);

-
прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

-
внеплановая остановка (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.
Основные причины возникновения аварии, описания аварийных ситуаций, возможные масштабы аварии их последствия и уровень реагирования приведены в таблице 41.

Таблица 75 Риски возникновения аварий

	Причина возникновения аварии
	Описание аварийной ситуации
	Возможные масштабы аварии и последствия
	Уровень реагирования

	Прекрашение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии.
	Остановка работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях. возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный

	Прекрашение подачи холодной воды на источник-тепловой энергии
	Ограничение работы источника тепловой энергии
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный

	Прекращение подачи топлива
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный (топливо-газ)

	Выход из строя Сетевого (сетевых)

насоса
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный

	Выход из строя котла (котлов)
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему
отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Объектовый

	Предельный износ сетей, гидродинамические удары
	Порыв на тепловых сетях
	Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объектовый


19.2 Схема теплоснабжения объектов

Потребители, подключённые к тепловым сетям отопления двух и более источников тепла отсутствуют. Аварийное переключение нагрузки между источниками тепла не предусмотрено.

В соответствии с п. 4.2 4.2 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

· жилые и общественные здания до 12 °С;

· промышленные здания до 8 °С.

Третья категория - остальные потребители.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг…», в жилых помещениях в нормативная температура воздуха должна составлять не ниже +18 °С. Допустимая продолжительность перерыва отопления: 

− не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца;

− не более 16 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °С до нормативной температуры;

− не более 8 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °С до +12 °С;

− не более 4 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °С до +10 °С. 

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», на период ликвидации аварии не допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий второй категории ниже +12 °С, промышленных зданий ниже +8 °С. Сведения о допустимом снижении при расчетной температуре наружного воздуха приведено в таблице 76.

Таблица 76 Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха
	Наименование показателя
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °C

	
	минус 10
	минус 20
	минус 30
	минус 40
	минус 50

	Допустимое снижение подачи теплоты, %, до
	78
	84
	87
	89
	91

	Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.


Для потребителей первой категории допускается предусматривать местные резервные источники теплоты (стационарные или передвижные) при отсутствии возможности резервирования от нескольких независимых источников тепла или тепловых сетей.

19.3 Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, в соответствии со СП 124.13330.2012. «Тепловые сети. Актуализированная редакция. CHип 41-02-2003». С учетом данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяется время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.
Таблица 77 Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах теплоснабжения
	N п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время на устранение
	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, C

	
	
	
	0
	-10
	-20
	более -20

	1.
	Отключение отопления
	2 часа
	18
	18
	15
	15

	2.
	Отключение отопления
	4 часа
	18
	15
	15
	15

	3.
	Отключение отопления
	6 часов
	15
	15
	15
	10

	4.
	Отключение отопления
	8 часов
	15
	15
	10
	10


Период времени снижения температуры при внезапном прекращении теплоснабжения до критического значения (плюс 12°С) рассчитывается по формуле:


[image: image215.wmf]н

а

в

н

в

t

t

t

t

z

-

-

´

=

.

ln

b

,

где 
[image: image216.wmf]а

в

t

.

 - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (плюс 12°С);


[image: image217.wmf]С

t

в

o

20

=

 - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события;


[image: image218.wmf]ч

40

=

b

 - коэффициент аккумуляции помещения (здания).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха. Результаты расчета приведены в таблице 78.

Таблица 78 Расчет времени снижения температуры до критического значения.
	Температура воздуха, °С
	Температура в отапливаемом помещении, °С
	Критерий отказа теплоснабжения, °С
	Коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч
	Период времени снижения температуры

z, час

	-34 ¸-32,1
	20
	12
	40
	6,5452

	-32 ¸-30,1
	20
	12
	40
	6,8250

	-30 ¸-28,1
	20
	12
	40
	7,1299

	-28 ¸-26,1
	20
	12
	40
	7,4634

	-26 ¸-24,1
	20
	12
	40
	7,8298

	-24 ¸-22,1
	20
	12
	40
	8,2341

	-22 ¸-20,1
	20
	12
	40
	8,6826

	-20 ¸-18,1
	20
	12
	40
	9,1830

	-18 ¸-16,1
	20
	12
	40
	9,7449

	-16 ¸-14,1
	20
	12
	40
	10,3804

	-14 ¸-12,1
	20
	12
	40
	11,1053

	-12 ¸-10,1
	20
	12
	40
	11,9397

	-10 ¸-8,1
	20
	12
	40
	12,9109

	-8 ¸-6,1
	20
	12
	40
	14,0559

	-6 ¸-4,1
	20
	12
	40
	15,4265

	-4 ¸-2,1
	20
	12
	40
	17,0978

	-2 ¸-0,1
	20
	12
	40
	19,1829

	0-1,9
	20
	12
	40
	21,8617

	2-3,9
	20
	12
	40
	25,4396

	4-5,9
	20
	12
	40
	30,4856

	6-7,9
	20
	12
	40
	38,2205

	8-9,9
	20
	12
	40
	51,9713

	Выше 10
	
	
	
	


Сведения о допустимом времени устранения технологических нарушений на объектах водоснабжения и электроснабжения приведено в таблицах 79 и 80.

Таблица 79 Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах водоснабжения:
	N п/п
	Наименование технологического нарушения
	Диаметр труб, мм
	Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м

	
	
	
	до 2
	более 2

	1 
	Отключение водоснабжения 
	до 400 
	8 
	12 


Таблица 80 Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах электроснабжения:
	N п/п 
	Наименование технологического нарушения 
	Время устранения 

	1.
	Отключение электроснабжения 
	2 часа 


19.4 Расчет потерь теплоносителя на участке тепловой сети при возникновении аварийной ситуации

Потери теплоносителя при возникновении аварийной ситуации включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды на заполнение попавших под отключение участков сети и системы отопления отключаемых потребителей.

Объемы воды во всех попавших под отключение участков сети (подающем и обратном трубопроводе) вычисляется по формуле:

Vi = Li ∙ Di² ∙ π / 4, где:

Li — длина участка, м;

Di — диаметр подающего (обратного) трубопровода, м.

Расчетные нагрузки на отопление, вентиляцию суммируются по каждому потребителю. Расчетные средние нагрузки на ГВС суммируются по каждому потребителю.

Объем внутренних систем теплопотребления рассчитывается исходя из следующей зависимости:

Vсист = Qсист ∙ v, где:

Vсист — расчётная тепловая нагрузка системы теплопотребления, Гкал/ч;

Qсист — удельный объём воды, принимаемый в зависимости от вида основного теплопотребляющего оборудования, (м³/ч)/Гкал.

19.5 Анализ переключения тепловых сетей при возникновении аварийных ситуаций

Задачи по ликвидации последствий аварийных ситуаций, решаемые с применением электронного моделирования, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой.

В эти задачи входят:

· моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;

· формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

· формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:

· программное обеспечение, позволяющее создать математическую модель всех технологических объектов (паспортизировать), составляющих систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;

· средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;

· собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта, - от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

В рамках данной работы было выполнено:

- Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе города и с полным топологическим описанием связности объектов. Графическое представление объектов выполнено с использованием ГИС «Zulu», с учетом привязки к топографической основе и схемы расположения инженерных коммуникаций, согласно предоставленных данных.

- Паспортизация объектов системы теплоснабжения. Паспортизация объектов системы теплоснабжения осуществлялась на основе предоставленных исходных и расчетных данных.

- Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное. Разбивка объектов по территориальному делению происходит на основе данных утвержденного плана и карте территориального планирования.

Описание разработанной электронной модели схемы теплоснабжения приведено в Главе 3 Обосновывающих материалов.

Разработанная модель схемы теплоснабжения округа позволяет локализовать на карте место возникновения аварии, а также определить количество потребителей, попадающих под отключение на время устранения аварии.

19.6 Организация управления ликвидацией аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

· на муниципальном уровне – ответственный специалист муниципального образования;

· на объектовом уровне – оперативный персонал источников тепла.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности округа, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

19.7 Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Для ликвидации аварий создаются и используются 

· резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального образования,

· резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки. 

Время готовности к работам по ликвидации аварии- 45 мин. При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий более 12 часов.

19.8 Порядок действий по ликвидации аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее — ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О сложившейся обстановке население информируется администрацией муниципального образования, эксплуатирующей организацией через местную систему оповещения и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе администрации муниципального образования, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Таблица 81 - Мероприятия при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения
	№ п/п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

	1.
	При поступлении информации (сигнала) об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения:

определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений социальных объектов);

принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования;

организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам;

организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них;

принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений
	Немедленно


	Руководители объектов электро– водо – газо-, теплоснабжения

	2.
	Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений, подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток;

обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы.
	Ч+ (0ч.30 мин.- 01.ч.00 мин)
	Аварийно-восстановительные формирования



	3.
	При поступлении сигнала об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:

доведение информации до заместителя главы администрации по ЖКХ и руководителя рабочей группы (его зама) оповещение и сбор рабочей и оперативной группы
	Немедленно

Ч+1ч. 30мин.
	Оперативный дежурный ЕДДС

	4.
	Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрации района.
	Ч+ 2ч.00мин.
	Рабочая и Оперативная группа

	5.
	Организация работы оперативной группы
	Ч+2ч.30 мин.
	Руководитель оперативной группы

	6.
	Выезд оперативной группы МО в район населенного пункта, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение котельных, учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений, попадающих в зону возможной аварийной ситуации.
	Ч+(2ч.00мин -3 час.

00мин).
	· Руководитель рабочей группы

	7.
	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава администрации муниципального образования
	Ч+3ч.00мин.
	Оперативная группа

	8.
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
	Ч+3ч.00 мин.
	Руководитель Оперативной группы

	9.
	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)
	Ч+3ч.00 мин.
	Оперативный дежурный ЕДДС, группа оповещения

	10.
	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики, жизнеобеспечения населения.
	Ч+3ч.00мин.
	Руководитель, рабочей и оперативной группы

	11.
	Организация сбора и обобщения информации:

о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;

о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения;

о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива.
	Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа (в последующие сутки).
	оперативный дежурный ЕДДС и оперативная группа



	12
	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения.
	В ходе ликвидации аварии.
	Руководитель Оперативной группы

	13
	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии.
	Ч+3 ч 00 мин.
	Отдел полиции

	14
	· Доведение информации до рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств.
	Ч + 3ч.00 мин.
	Руководитель Оперативной группы

	15
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
	По решению рабочей группы
	

	По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации)

	19
	Принятие решения и подготовка распоряжения Руководителя Оперативной группы о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
	Ч + 24 час 00 мин
	Руководитель Оперативной группы

	20
	Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ). Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС
	По решению руководителя оперативной группы
	Администрация муниципального образования

	21
	Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга
	Через каждые 2 часа
	Оперативная группа

	22
	Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения
	Секретарь оперативной группы

	23
	Доведение распоряжения руководителя оперативной группы о переводе звена ОТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	По завершении работ по ликвидации ЧС
	Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ

	24
	Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС
	В течение месяца после ликвидации ЧС
	Руководитель Оперативной группы


19.9 Взаимодействие между органами и организациями при ликвидации аварий, инцидентов

О сложившейся аварийной ситуации население информируется администрацией муниципального образования, эксплуатирующей организацией через местную систему оповещения и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе администрации муниципального образования, Руководителю оперативной группы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

19.10 Порядок организации мониторинга состояния системы теплоснабжения

Мониторинг состояния системы теплоснабжения должен предусматривать.

- проведение ежедневного анализа состояния работы объектов теплоснабжения;

- оперативное решение вопросов по принятию неотложных мер в целях обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.

· установление взаимодействия органов повседневного управления - органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при осуществлении сбора и обмена информацией по вопросам устойчивого и надежного теплоснабжения жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально значимых объектов; оперативного контроля за принятием мер, необходимых для обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.

Функционирование системы мониторинга осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях. На муниципальном уровне координацию деятельности системы мониторинга осуществляет Администрация муниципального образования. На объектовом уровне - осуществляют теплоснабжающие организации. 

На объектовом уровне собирается следующая информация: 

1. Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, технологических отказов, а также при отключении потребителей от теплоснабжения - период отключения и перечень отключенных потребителей; 

2. Данные о проведенных ремонтных (в т.ч. капитальных) работах на объектах теплоснабжения, исполнительная документация по проведенным ремонтным работам; 

3. Данные о вводе в эксплуатацию законченного строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения объектов теплоснабжения. 

На муниципальном уровне собирается следующая информация: 

1. Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, технологических отказов, а также при отключении потребителей от теплоснабжения - период отключения и перечень отключенных потребителей; 

2. Данные о проведенных капитальных ремонтных работах на объектах теплоснабжения, исполнительная документация по проведенным капитальным ремонтным работам;

3. Данные о вводе в эксплуатацию законченного строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения объектов теплоснабжения. 

Результаты анализа данных мониторинга являются основанием для принятия решений о ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации объектов теплоснабжения.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

2. Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

3. Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

4. Постановление Правительства РФ от 16 марта 2021 г. № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

5. Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

6. Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667) 

7. Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
8. Методические указания по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2021 года №212).

2

_1616486577.unknown

_1635679778.unknown

_1783717711.unknown

_1783717712.unknown

_1783717713.unknown

_1783717710.unknown

_1616568873.unknown

_1616568874.unknown

_1616568872.unknown

_1595073447.unknown

_1595073448.unknown

_1595073449.unknown

_1595073446.unknown

